## Capacidades demanda
Nombre y tensión del nudo | Código de subestación | Comunidad Autónoma | POSICIONES | [5 empty] | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  |  | CRITERIO ESTÁTICO DEMANDA |  |  |  | CRITERIO ESTÁTICO ALMACENAMIENTO |  |  | CRITERIO DINÁMICO 1 | CRITERIO DINÁMICO 2 | SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA | [14 empty] | SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER |  | MARGEN CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL PARA CONEXIÓN A LA RDT |  |  |  |  | CRITERIOS LIMITANTES |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT | [5 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES CRITERIO GENERAL |  |  |  |  | Nudo de concurso
|  |  | Gen/Alm a la red de transporte |  | Consumo a la red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Afección de CS a seguridad del sistema | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Limitaciones temporales de acceso por configuración de la subestación | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Margen no ocupado | Margen no ocupado | Capacidad de acceso para consumo en la RdD (valor de referencia) | Estado acuerdo sobre capacidad de acceso para consumo en la RdD (valor de referencia) | Capacidad de acceso otorgada a demanda adicional al valor de referencia | Capacidad de acceso otorgada demanda CEP con afección a WSCR | Capacidad de acceso otorgada demanda RdT | Capacidad de acceso demanda con aceptabilidad RdD | Capacidad de acceso demanda con aceptabilidad RdD no incluida en el valor de referencia | Capacidad de acceso otorgada almacenamiento adicional al valor de referencia | Capacidad de acceso otorgada almacenamiento RdT | Capacidad de acceso almacenamiento con aceptabilidad RdD | Capacidad de acceso almacenamiento con aceptabilidad RdD no incluida en el valor de referencia | Capacidad de acceso otorgada demanda CH RdT | Capacidad de acceso otorgada demanda SH RdT | Capacidad de acceso CH con aceptabilidad en RdD | Capacidad de acceso SH con aceptabilidad en RdD | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver demanda RdT | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver almacenamiento RdT | DEMANDA |  |  | ALMACENAMIENTO |  | DEMANDA |  |  | ALMACENAMIENTO |  | DEMANDA |  |  | ALMACENAMIENTO |  | Motivo capacidad no otorgable en RdT | DEMANDA |  |  | ALMACENAMIENTO
[39 empty] | CEP |  | NO CEP | CEP (MPE) | NO CEP (MGES) | CEP |  | NO CEP | CEP (MPE) | NO CEP (MGES) | CEP |  | NO CEP | CEP (MPE) | NO CEP (MGES) |  | CEP |  | NO CEP | CEP (MPE) | NO CEP (MGES)
|  |  | E | P | E | P | E | P | [30 empty] | CH | SH |  |  |  | CH | SH |  |  |  | CH | SH |  |  |  |  | CH | SH
ABADES 400 | 52065 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 250 | N/A |  | 71 | 1037 | N/A | 859 | No | 2029 | N/A | 1851 | 0 | 0 | 0 | N/A | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABADES 220 | 52065 | Castilla y León | [6 empty] | 124 | N/A |  | 124 | 570 | N/A | 570 | No | 840 | N/A | 840 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABADIANO 220 | 50000 | País Vasco |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 538 | N/A |  | 538 | 442 | N/A |  | Si. Caso b) | 778 | N/A |  | 538 | 0 |  | NO | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ABANILLAS 400 | 52072 | Región de Murcia |  | ✓ |  |  |  |  | 753 | N/A |  | 753 | 1184 | N/A | 1184 | No | 1759 | N/A | 1759 | 847 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 847 | 847 | 847 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 753 | 0 | 847 | 847 | 847
ABANTO 400 | 50001 | País Vasco |  |  |  | ✓ |  | ✓ | 1310 | N/A |  | 1180 | 1206 | N/A | 776 | No | 2612 | N/A | 2182 | 0 | 0 | 300 | SI | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABEGONDO 400 | 50700 | Galicia | [6 empty] | 470 | N/A |  | 470 | 1045 | N/A | 1045 | No | 1557 | N/A | 1557 | 841 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 841 | 841 | 841 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 841 | 841 | 841
ABEGONDO 220 | 50700 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 135 | N/A |  | 135 | 570 | N/A | 570 | No | 842 | N/A | 842 | 841 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 570 | 841 | 841 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 0 | 570 | 841 | 841
ABONA 220 | 50701 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 36 | N/A |  | 36 | 148 | N/A | 148 | No | 229 | N/A | 229 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABONA 66 | 50701 | Canarias | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 144 | E10_SEC | 104 | No | 191 | E10_SEC | 152 | 69 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 69 | 69
ABRERA 220 | 50002 | Cataluña |  |  |  | ✓ | ✓ |  | 251 | N/A |  | 251 | 235 | E205_SEPE |  | Si. Caso b) | 274 | E205_SEPE |  | 729 | 0 |  | NO | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ACECA 220 | 50003 | Castilla-La Mancha | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 928 | N/A |  | 751 | 831 | N/A | 92 | No | 1248 | N/A | 509 | 0 | 0 | 562 | SI | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADRALL 220 | 50004 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 220 | N/A |  | 220 | 49 | E209_SEPE |  | Si. Caso b) | 166 | E209_SEPE |  | 1165 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
AENA 220 | 50005 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 731 | N/A |  | 731 | 25 | N/A |  | No | 25 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
AENA OESTE 220 | 50006 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 683 | N/A |  | 683 | 133 | E290_SEPE, E402_SEPE |  | No | 273 | E290_SEPE, E402_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
AEROPUERTO BARCELONA 220 | 50007 | Cataluña |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 691 | N/A |  | 691 | 88 | E290_SEPE, E402_SEPE |  | No | 273 | E290_SEPE, E402_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
AGUACATE 220 | 50008 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 900 | N/A |  | 900 | 27 | E213_SEPE, E373_SEPE |  | No | 493 | E213_SEPE, E373_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
AGUAYO 400 | 50009 | Cantabria | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 648 | N/A |  | 648 | 1148 | N/A | 768 | No | 1762 | N/A | 768 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUAYO 220 | 50009 | Cantabria | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 460 | N/A |  | 460 | 1022 | N/A | 960 | No | 1331 | N/A | 960 | 98 | 0 | 0 | N/A | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 98 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | 98 | 98
AGÜIMES 66 | 50702 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 22 | N/A |  | 22 | 53 | E08_SEC |  | No | 63 | E08_SEC |  | 43 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALARCOS 220 | 50010 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 207 | N/A |  | 207 | 490 | N/A | 130 | No | 651 | N/A | 291 | 1096 | 0 | 360 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 291 | 291 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 130 | 291 | 291
ALBAL 220 | 50011 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 647 | N/A |  | 647 | 72 | N/A |  | No | 306 | N/A |  | 1042 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ALBARELLOS 220 | 50012 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 1 | N/A |  | 1 | 272 | E1_SEPE | 262 | Si. Caso b) | 290 | E1_SEPE | 280 | 1274 | 0 | 10 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 | 280 | 280 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 262 | 280 | 280
ALBATARREC 220 | 50013 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 324 | N/A |  | 324 | 94 | E204_SEPE |  | No | 186 | E204_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ALCIRA 220 | 50014 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 114 | N/A |  | 114 | 500 | E240_SEPE |  | Si. Caso b) | 722 | E240_SEPE |  | 665 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALCOBENDAS 220 | 50015 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 394 | N/A |  | 394 | 396 | N/A | 279 | No | 894 | N/A | 777 | 0 | 0 | 117 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCOCERO DE MOLA 220 | 50016 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | 1 | N/A |  | 1 | 646 | E178_SEPE | 517 | No | 945 | E178_SEPE | 564 | 1249 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1 | 0 | 517 | 564 | 564 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 517 | 564 | 564
ALCORES 220 | 50017 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 70 | N/A |  | 70 | 195 | E42_SEPE |  | No | 511 | E42_SEPE |  | 1021 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALCUDIA BALEARES 66 | 50018 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 29 | N/A | Riesgo interacciones | 29 | 51 | N/A |  | No | 57 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ALDAIA 220 | 50019 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 569 | N/A |  | 569 | 182 | E185_SEPE |  | No | 423 | E185_SEPE |  | 1235 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ALDEA BLANCA 66 | 50020 | Canarias | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 13 | N/A |  | 13 | 50 | E08_SEC |  | No | 64 | E08_SEC |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALDEADAVILA 400 | 50021 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 1209 | N/A |  | 1209 | 1085 | N/A | 1085 | No | 3200 | N/A | 2772 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 220 | 50021 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 860 | N/A |  | 860 | 1232 | N/A | 1232 | No | 1708 | N/A | 1708 | 730 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 | 730 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 730 | 0 | 730 | 730 | 730
ALGECIRAS 220 | 50022 | Andalucía | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | 700 | N/A |  | 700 | 249 | N/A |  | No | 1121 | N/A |  | 1122 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
ALGECIRAS 132 | 50022 | Andalucía | [6 empty] | 44 | N/A |  | 44 | 150 | E349_SEPE | 110 | No | 1121 | E349_SEPE | 1078 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALGETE 220 | 50023 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 803 | N/A |  | 803 | 371 | N/A | 271 | No | 546 | N/A | 446 | 0 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
ALHAURIN 220 | 50024 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 448 | N/A |  | 448 | 185 | E387_SEPE |  | No | 325 | E387_SEPE |  | 1100 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALI 220 | 50025 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 261 | N/A |  | 261 | 607 | E335_SEPE |  | Si. Caso b) | 787 | E335_SEPE |  | 530 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ALJARAFE 220 | 50026 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 487 | N/A |  | 487 | 126 | E368_SEPE |  | Si. Caso c) | 458 | E368_SEPE |  | 1026 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALMADEN 400 | 51411 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 548 | N/A |  | 548 | 722 | N/A | 707 | No | 987 | N/A | 972 | 1257 | 0 | 0 | N/A | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 707 | 972 | 972 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 548 | 0 | 707 | 972 | 972
ALMARAZ CN 400 | 50027 | Extremadura | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 1369 | N/A |  | 1154 | 1992 | N/A | 1777 | No | 3672 | N/A | 3063 | 0 | 0 | 0 | N/A | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 220 | 50027 | Extremadura | [6 empty] | 507 | N/A |  | 507 | 310 | N/A | 310 | Si. Caso c) | 966 | N/A | 966 | 494 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 494 | 494 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 310 | 494 | 494
ALMARAZ E.T. 220 | 50028 | Extremadura | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 218 | N/A |  | 218 | 382 | E16_SEPE |  | No | 552 | E16_SEPE |  | 494 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALMAZAN 400 | 50029 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 153 | N/A |  | 128 | 794 | N/A | 469 | Si. Caso a) | 1874 | N/A | 1541 | 1246 | 0 | 300 | SI | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 469 | 1246 | 1246 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 0 | 469 | 1246 | 1246
ALMENDRALES 400 | 51416 | Aragón | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 737 | N/A |  | 737 | 0 | N/A | 0 | Si. Caso a) | 609 | N/A | 609 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMODOVAR DEL RIO 220 | 50030 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 212 | N/A |  | 212 | 44 | E285_SEPE, E404_SEPE |  | No | 425 | E285_SEPE, E404_SEPE |  | 1163 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ALONSOTEGUI 220 | 50031 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 516 | N/A |  | 516 | 239 | E9_SEPE | 0 | Si. Caso b) | 262 | E9_SEPE | 51 | 16 | 0 | 211 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
ALVARADO 220 | 50032 | Extremadura | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 156 | N/A |  | 156 | 674 | E348_SEPE, E384_SEPE |  | No | 750 | E348_SEPE, E384_SEPE |  | 1232 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
AMOEIRO 220 | 50033 | Galicia | [6 empty] | 375 | N/A |  | 375 | 166 | E173_SEPE | 131 | No | 304 | E173_SEPE | 193 | 1265 | 0 | 0 | N/A | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 193 | 193 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 131 | 193 | 193
AMOREBIETA 400 | 50034 | País Vasco | ✓ | [5 empty] | 835 | N/A | Riesgo interacciones | 835 | 411 | E394_SEPE | 192 | No | 1452 | E394_SEPE | 1131 | 140 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 140 | 140 | 140
ANCHUELO 400 | 50035 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 430 | N/A |  | 224 | 1070 | N/A | 813 | No | 2048 | N/A | 1792 | 0 | 0 | 0 | N/A | 257 | 206 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANCHUELO 220 | 50035 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 135 | N/A |  | 135 | 570 | E275_SEPE | 533 | No | 769 | E275_SEPE | 769 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
ANDRATX 66 | 50036 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 35 | N/A | Riesgo interacciones | 35 | 49 | N/A |  | Si. Caso b) | 52 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ANDUJAR 220 | 50037 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 469 | N/A |  | 469 | 115 | N/A |  | No | 600 | N/A |  | 1261 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ANOIA 220 | 50038 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 118 | N/A |  | 63 | 239 | N/A |  | No | 252 | N/A |  | 939 | 0 |  | NO | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ANTAS 400 | 51369 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 548 | N/A |  | 548 | 1657 | N/A | 1612 | No | 2378 | N/A | 2333 | 653 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 653 | 653 | 653 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 548 | 0 | 653 | 653 | 653
ANTONIO LEYVA 220 | 50039 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 901 | N/A |  | 901 | 64 | E199_SEPE, E374_SEPE |  | No | 531 | E199_SEPE, E374_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
AÑOVER 220 | 50040 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 652 | N/A |  | 652 | 50 | N/A | 8 | Si. Caso b) | 425 | N/A | 383 | 0 | 0 | 0 | N/A | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARECIDA 400 | 50041 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 245 | N/A |  | 245 | 725 | N/A | 724 | No | 1770 | N/A | 1770 | 637 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 637 | 637 | 637 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 637 | 637 | 637
AQUA 220 | 50704 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 633 | N/A |  | 633 | 145 | E184_SEPE, E340_SEPE |  | No | 536 | E184_SEPE, E340_SEPE |  | 1028 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARAGON 400 | 50042 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 700 | N/A |  | 257 | 1655 | E399_SEPE | 226 | No | 3395 | E399_SEPE | 2477 | 0 | 0 | 0 | N/A | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAÑUELO 400 | 50043 | Extremadura | ✓ |  |  | ✓ |  |  | 942 | N/A |  | 942 | 2438 | N/A | 2416 | No | 3091 | N/A | 3069 | 0 | 0 | 0 | N/A | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
ARAVACA 220 | 50044 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 812 | N/A |  | 812 | 79 | N/A | 0 | No | 574 | N/A | 495 | 0 | 0 | 79 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARBILLERA 400 | 50705 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 603 | N/A |  | 603 | 641 | N/A | 628 | No | 1664 | N/A | 1651 | 861 | 0 | 0 | N/A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 628 | 861 | 861 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603 | 0 | 628 | 861 | 861
ARBILLERA 220 | 50705 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 283 | N/A |  | 283 | 242 | N/A | 242 | No | 565 | N/A | 565 | 1261 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 565 | 565 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 242 | 0 | 242 | 565 | 565
ARCHIDONA 400 | 50045 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 499 | N/A |  | 499 | 367 | E308_SEPE | 335 | No | 1949 | E308_SEPE | 1916 | 708 | 0 | 0 | N/A | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 335 | 0 | 335 | 708 | 708 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 335 | 0 | 335 | 708 | 708 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 50046 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 177 | N/A |  | 177 | 1432 | N/A | 1432 | No | 1949 | N/A | 1949 | 797 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 177 | 0 | 797 | 797 | 797 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 0 | 797 | 797 | 797
ARDOZ 220 | 50047 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 725 | N/A |  | 544 | 364 | E377_SEPE |  | No | 570 | E377_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARENAL 66 | 50048 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 79 | N/A | Riesgo interacciones | 79 | 65 | N/A | 2 | No | 91 | N/A | 28 | 130 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 28 | 28
ARENAS DE SAN JUAN 220 | 50049 | Castilla-La Mancha | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 5 | N/A |  | 5 | 273 | E210_SEPE, E403_SEPE |  | No | 882 | E210_SEPE, E403_SEPE |  | 1036 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 214 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
ARGANDA 220 | 50050 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 436 | N/A |  | 436 | 478 | E215_SEPE | 197 | No | 541 | E215_SEPE | 358 | 0 | 0 | 180 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANZUELA 220 | 50051 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 912 | N/A |  | 912 | 45 | E199_SEPE, E374_SEPE |  | No | 567 | E199_SEPE, E374_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARGUINEGUIN 66 | 50052 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 10 | N/A | Superación valor máx Icc | 10 | 52 | E07_SEC | 0 | Si. Caso b) | 55 | E07_SEC | 0 | 5 | 0 | 49 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICO2 66 | 50053 | Canarias | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 89 | E10_SEC | 49 | No | 101 | E10_SEC | 61 | 56 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 56 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 56 | 56
ARINAGA 66 | 50706 | Canarias | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ | 44 | N/A |  | 44 | 83 | E08_SEC |  | No | 103 | E08_SEC |  | 0 | 0 | 40 | SI | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARKALE 220 | 50054 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 226 | N/A |  | 226 | 77 | E10_SEPE |  | No | 610 | E10_SEPE |  | 1299 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARONA 66 | 50055 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 50 | N/A |  | 50 | 80 | N/A | 13 | Si. Caso b) | 93 | N/A | 26 | 54 | 0 | 67 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 | 26 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 13 | 26 | 26
ARRIGORRIAGA 400 | 51448 | País Vasco |  |  |  | ✓ |  |  | 1182 | N/A |  | 1182 | 1426 | N/A | 1426 | No | 2640 | N/A | 2640 | 27 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
ARROYO DE LA VEGA 220 | 50056 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 658 | N/A |  | 605 | 378 | N/A |  | No | 669 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ARROYO VALLE 220 | 50057 | Andalucía | [6 empty] | 232 | N/A |  | 232 | 0 | E191_SEPE, E404_SEPE |  | Si. Caso b) | 0 | E191_SEPE, E404_SEPE |  | 1234 | 0 | 0 | N/A | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARTA 66 | 50058 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 35 | E15_SEB |  | Si. Caso b) | 41 | E15_SEB |  | 105 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ARUCAS 66 | 50059 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 70 | N/A |  | 70 | 70 | N/A | 30 | Si. Caso b) | 75 | N/A | 35 | 48 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 35 | 35 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 35 | 35
ASCÓ 400 | 50060 | Cataluña | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 613 | N/A |  | 488 | 159 | N/A |  | No | 1632 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ASCÓ 220 | 50060 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 28 | N/A |  | 28 | 59 | N/A |  | Si. Caso b) | 234 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ASOMADA 400 | 50061 | Región de Murcia |  |  |  |  | ✓ |  | 689 | N/A |  | 689 | 1065 | N/A |  | Si. Caso b) | 1360 | N/A |  | 864 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ASTILLERO 220 | 50062 | Cantabria | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 21 | N/A |  | 21 | 461 | E228_SEPE |  | No | 690 | E228_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ATARFE 220 | 50063 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 358 | N/A |  | 357 | 323 | E395_SEPE |  | No | 745 | E395_SEPE |  | 742 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ATIOS 220 | 50064 | Galicia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 247 | N/A |  | 247 | 225 | E280_SEPE | 3 | No | 571 | E280_SEPE | 350 | 1300 | 0 | 180 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Margen zonal reservado para concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVE ZARAGOZA 220 | 50065 | Aragón | ✓ |  |  | ✓ |  |  | 344 | N/A |  | 344 | 352 | E362_SEPE |  | No | 509 | E362_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 600 | 128 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
AYALA 220 | 50066 | País Vasco |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 424 | N/A |  | 424 | 315 | N/A |  | No | 391 | N/A |  | 537 | 0 |  | NO | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
AYORA 400 | 50067 | Comunidad Valenciana | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 197 | N/A |  | 197 | 2283 | N/A | 2283 | No | 3940 | N/A | 3825 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AZCA 220 | UFD-50078 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 892 | N/A |  | 892 | 43 | E216_SEPE |  | No | 45 | E216_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
AZPEITIA 400 | 50068 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 739 | N/A | Riesgo interacciones | 739 | 794 | N/A | 494 | Si. Caso b) | 1630 | N/A | 1330 | 469 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 | 469 | 469 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 469 | 0 | 469 | 469 | 469
BADALONA 220 | 50070 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 70 | N/A | Superación valor máx Icc | 70 | 186 | E32_SEPE | 66 | Si. Caso b) | 435 | E32_SEPE | 315 | 0 | 0 | 120 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BALBOA 400 | 50071 | Extremadura |  |  | ✓ |  |  |  | 570 | N/A |  | 570 | 1368 | N/A | 1131 | Si. Caso c) | 2082 | N/A | 1845 | 0 | 0 | 0 | N/A | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BALBOA 220 | 50071 | Extremadura |  |  |  |  | ✓ |  | 125 | N/A |  | 125 | 465 | N/A | 322 | No | 708 | N/A | 565 | 995 | 0 | 143 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 322 | 565 | 565 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 0 | 322 | 565 | 565
BALSICAS 220 | 50072 | Región de Murcia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 230 | N/A |  | 207 | 350 | N/A | 263 | No | 448 | N/A | 362 | 861 | 0 | 50 | SI | 36 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 263 | 362 | 362 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 0 | 263 | 362 | 362
BARATARIA 400 | 52078 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 761 | N/A |  | 761 | 1534 | E304_SEPE | 1253 | No | 2604 | E304_SEPE | 2411 | 433 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 433 | 433 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 433 | 0 | 433 | 433 | 433
BARCINA 400 | 50073 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 746 | N/A |  | 746 | 1218 | N/A | 1218 | No | 2986 | N/A | 2881 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
BARO DE VIVER 220 | 50074 | Cataluña | [6 empty] | 153 | N/A |  | 153 | 78 | N/A | 20 | No | 437 | N/A | 378 | 0 | 0 | 0 | N/A | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO CALDERINA 66 | 51454 | Canarias | [6 empty] | 45 | N/A |  | 45 | 48 | N/A | 48 | No | 62 | N/A | 62 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | 50776 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 69 | N/A |  | 69 | 303 | E33_SEC_BIN | 303 | No | 334 | E33_SEC_BIN | 334 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO SECO 66 | 50075 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 29 | N/A |  | 29 | 76 | N/A | 36 | Si. Caso b) | 87 | N/A | 47 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 220 | 50076 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 0 | W02_SEC_BIN |  | 0 | 475 | E33_SEC_BIN | 475 | No | 500 | E33_SEC_BIN | 500 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din1_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 66 | 50076 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 0 | W01_SEC_BIN |  | 0 | 24 | E34_SEC_BIN | 24 | No | 33 | E34_SEC_BIN | 33 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din1_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | 50076 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 0 | W02_SEC_BIN |  | 0 | 371 | E33_SEC_BIN | 371 | No | 409 | E33_SEC_BIN | 409 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din1_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 50076 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 0 | W01_SEC_BIN |  | 0 | 87 | E34_SEC_BIN | 87 | No | 110 | E34_SEC_BIN | 110 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din1_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRUNDIA 220 | 51418 | País Vasco |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 110 | N/A |  | 110 | 264 | E256_SEPE |  | No | 361 | E256_SEPE |  | 417 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BASAURI 220 | 50077 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 631 | N/A |  | 631 | 469 | N/A |  | Si. Caso b) | 820 | N/A |  | 381 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BAZA 400 | 52064 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 266 | N/A |  | 266 | 1594 | N/A |  | No | 2344 | N/A |  | 698 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BEARIZ 400 | 50708 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 653 | N/A |  | 653 | 1186 | N/A | 1186 | No | 2605 | N/A | 2555 | 791 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 791 | 791 | 791 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 653 | 0 | 791 | 791 | 791
BECHI 220 | 50078 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 126 | N/A |  | 126 | 185 | E183_SEPE |  | No | 377 | E183_SEPE |  | 986 | 0 | 114 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BEGOÑA 220 | 52082 | Comunidad de Madrid | [5 empty] | ✓ | 164 | N/A |  | 164 | 361 | E276_SEPE |  | No | 505 | E276_SEPE |  | 0 | 0 | 50 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BEGUES 400 | 50079 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 807 | N/A |  | 807 | 632 | N/A | 632 | No | 1612 | N/A | 1082 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES 220 | 50079 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 666 | W03_SEPE_BIN |  | 666 | 150 | E150_SEPE_Bin | 90 | No | 629 | E150_SEPE_Bin | 569 | 0 | 0 | 60 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES (BEGUES B) 220 | 50079 | Cataluña | [6 empty] | 733 | W03_SEPE_BIN |  | 733 | 59 | E150_SEPE_Bin | 59 | No | 844 | E150_SEPE_Bin | 844 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELESAR 220 | 50080 | Galicia | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 228 | N/A |  | 228 | 395 | N/A | 215 | No | 781 | N/A | 451 | 1124 | 0 | 180 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 451 | 451 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215 | 0 | 215 | 451 | 451
BELGIDA 220 | 52086 | Comunidad Valenciana | [5 empty] | ✓ | 299 | N/A |  | 299 | 178 | N/A | 178 | No | 312 | N/A | 312 | 1256 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 312 | 312 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178 | 0 | 178 | 312 | 312
BELINCHON 400 | 50081 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 998 | N/A |  | 998 | 2151 | E322_SEPE | 1861 | No | 3746 | E322_SEPE | 3212 | 0 | 0 | 0 | N/A | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 124 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELLICENS 220 | 50082 | Cataluña | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 402 | N/A |  | 402 | 323 | E364_SEPE |  | Si. Caso b) | 383 | E364_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BENADRESA 220 | 50083 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 260 | N/A |  | 260 | 278 | E34_SEPE |  | No | 388 | E34_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BENAHADUX 220 | 50084 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 260 | N/A |  | 260 | 403 | N/A | 55 | No | 936 | N/A | 587 | 917 | 0 | 334 | SI | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 587 | 587 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 55 | 587 | 587
BENAHAVIS 220 | 50709 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 301 | N/A |  | 301 | 154 | E193_SEPE, E387_SEPE |  | No | 419 | E193_SEPE, E387_SEPE |  | 1134 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BENEJAMA 400 | 50085 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 470 | N/A |  | 470 | 929 | E401_SEPE |  | No | 1308 | E401_SEPE |  | 633 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BENEJAMA 220 | 50085 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 593 | N/A |  | 593 | 231 | N/A | 231 | No | 1180 | N/A | 1180 | 897 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 897 | 897 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231 | 0 | 231 | 897 | 897
BENICULL 220 | 50086 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 101 | N/A |  | 101 | 439 | E36_SEPE, E240_SEPE |  | No | 647 | E36_SEPE, E240_SEPE |  | 665 | 0 | 91 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BENIFERRI 220 | 50087 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 316 | N/A |  | 316 | 173 | E340_SEPE |  | No | 644 | E340_SEPE |  | 1003 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BERJA 220 | 50089 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 4 | N/A |  | 4 | 226 | E218_SEPE, E396_SEPE |  | No | 494 | E218_SEPE, E396_SEPE |  | 878 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BERNAT 220 | 50090 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 118 | N/A |  | 118 | 479 | E36_SEPE, E240_SEPE |  | No | 703 | E36_SEPE, E240_SEPE |  | 665 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BESCANO 400 | 50091 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 643 | N/A | Riesgo interacciones | 643 | 431 | N/A | 116 | No | 1514 | N/A | 1199 | 0 | 0 | 315 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BESCANO 220 | 50091 | Cataluña | [6 empty] | 390 | N/A | Riesgo interacciones | 390 | 451 | N/A | 451 | No | 1027 | N/A | 1027 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BESOS NUEVO 220 | 50092 | Cataluña | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 71 | N/A |  | 71 | 107 | N/A |  | No | 512 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BIENVENIDA 400 | 50093 | Extremadura | ✓ | [5 empty] | 239 | N/A |  | 239 | 1719 | N/A | 1719 | No | 2555 | N/A | 2196 | 152 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 152 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152 | 0 | 152 | 152 | 152
BIESCAS 220 | 50094 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 255 | N/A |  | 255 | 0 | E21_SEPE |  | Si. Caso b) | 0 | E21_SEPE |  | 1040 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
BIT 66 | 50095 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 12 | N/A | Riesgo interacciones | 12 | 75 | N/A | 35 | No | 86 | N/A | 46 | 94 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | 46 | 46 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 35 | 46 | 46
BOADILLA 220 | 50096 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 612 | N/A |  | 612 | 16 | E378_SEPE |  | No | 392 | E378_SEPE |  | 0 | 0 | 112 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BOIMENTE 400 | 50097 | Galicia |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 107 | N/A |  | 107 | 1235 | E227_SEPE | 73 | No | 2127 | E227_SEPE | 782 | 261 | 0 | 900 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 261 | 261 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 73 | 261 | 261
BOLARQUE 220 | 50098 | Castilla-La Mancha | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 104 | N/A |  | 0 | 228 | E44_SEPE |  | Si. Caso b) | 421 | E44_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BOSSA 132 | 50099 | Islas Baleares | [5 empty] | ✓ | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 69 | N/A |  | No | 81 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BRAZATORTAS 400 | 50100 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 886 | N/A |  | 886 | 2120 | N/A | 2120 | Si. Caso a) | 3476 | N/A | 3476 | 956 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 886 | 0 | 956 | 956 | 956 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 886 | 0 | 956 | 956 | 956 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
BRAZATORTAS 220 | 50100 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 515 | N/A |  | 515 | 432 | E323_SEPE |  | No | 1001 | E323_SEPE |  | 1241 | 0 | 0 | N/A | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
BROVALES 400 | 50101 | Extremadura |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 226 | N/A |  | 226 | 3275 | E327_SEPE | 1044 | No | 4743 | E327_SEPE | 3179 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BROVALES 220 | 50101 | Extremadura | [6 empty] | 146 | N/A |  | 146 | 444 | N/A | 444 | No | 686 | N/A | 686 | 995 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 444 | 686 | 686 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146 | 0 | 444 | 686 | 686
BUDIA 400 | 51449 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 929 | N/A |  | 929 | 1068 | E353_SEPE | 1068 | No | 1555 | E353_SEPE | 1555 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENAVISTA 220 | 50102 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 649 | N/A |  | 649 | 29 | N/A |  | No | 280 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
BUENAVISTA GC 66 | 50103 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 60 | N/A |  | 60 | 105 | N/A | 57 | No | 114 | N/A | 65 | 0 | 0 | 49 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 220 | 50104 | Canarias | [6 empty] | 115 | N/A |  | 115 | 163 | N/A | 163 | No | 251 | N/A | 251 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 66 | 50104 | Canarias |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 66 | N/A |  | 66 | 206 | N/A | 77 | No | 220 | N/A | 91 | 0 | 0 | 129 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUNIEL 400 | 50710 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 575 | N/A |  | 575 | 884 | N/A | 856 | No | 1264 | N/A | 1236 | 29 | 0 | 0 | N/A | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
BUNYOLA 66 | 50105 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 55 | N/A | Riesgo interacciones | 55 | 49 | E14_SEB | 0 | Si. Caso b) | 54 | E14_SEB | 0 | 94 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABRA 400 | 50106 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 827 | N/A |  | 827 | 2198 | E315_SEPE | 2016 | No | 2709 | E315_SEPE | 2519 | 1034 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 1034 | 1034 | 1034 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 827 | 0 | 1034 | 1034 | 1034
CACERES 220 | 50107 | Extremadura |  |  |  |  | ✓ |  | 143 | N/A |  | 143 | 389 | E326_SEPE, E385_SEPE |  | No | 607 | E326_SEPE, E385_SEPE |  | 1014 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CACICEDO 220 | 50108 | Cantabria |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 97 | N/A |  | 97 | 304 | E228_SEPE |  | No | 448 | E228_SEPE |  | 0 | 0 | 292 | SI | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CALA BLAVA 66 | 50711 | Islas Baleares | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 18 | N/A |  | 18 | 32 | N/A | 0 | No | 69 | N/A | 0 | 79 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MESQUIDA 132 | 50110 | Islas Baleares | [6 empty] | 18 | N/A |  | 18 | 22 | N/A | 22 | Si. Caso b) | 49 | N/A | 49 | 84 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 49 | 49 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 22 | 49 | 49
CALA MILLOR 66 | 50111 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 65 | N/A | 2 | No | 79 | N/A | 16 | 105 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 16 | 16
CALAMOCHA 220 | 50112 | Aragón |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 253 | N/A |  | 253 | 517 | E23_SEPE |  | No | 594 | E23_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CALATORAO 220 | 51427 | Aragón |  |  |  | ✓ |  |  | 875 | N/A |  | 225 | 618 | E360_SEPE |  | No | 1092 | E360_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CALDERS 400 | 50113 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 70 | N/A |  | 70 | 166 | N/A |  | Si. Caso a) | 615 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CALERA Y CHOZAS 220 | 52089 | Castilla-La Mancha |  |  |  | ✓ |  |  | 520 | N/A |  | 290 | 216 | E369_SEPE |  | No | 468 | E369_SEPE |  | 840 | 0 | 0 | N/A | 270 | 230 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CALETILLAS 220 | 50712 | Canarias | [6 empty] | 41 | N/A |  | 41 | 161 | N/A | 161 | No | 252 | N/A | 252 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLEJONES 66 | 50713 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 53 | E29_SEC | 13 | No | 69 | E29_SEC | 29 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 21 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 21 | 21
CALVIA 66 | 50114 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 101 | N/A | 38 | No | 111 | N/A | 48 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/Din1_Zona | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARENA 400 | 51439 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 847 | N/A |  | 847 | 857 | N/A | 857 | No | 1545 | N/A | 1545 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARENA 220 | 51439 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 746 | N/A |  | 746 | 0 | N/A | 0 | No | 1065 | N/A | 1065 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMINO FREGACEDOS 220 | 50115 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 761 | N/A |  | 761 | 40 | N/A |  | No | 229 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CAMPANARIO 400 | 50116 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 205 | N/A |  | 205 | 1862 | N/A | 1806 | No | 2744 | N/A | 2424 | 257 | 0 | 0 | N/A | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 205 | 0 | 257 | 257 | 257 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 0 | 257 | 257 | 257
CAMPO NACIONES 220 | 50779 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 885 | N/A |  | 885 | 104 | E381_SEPE, E382_SEPE |  | No | 109 | E381_SEPE, E382_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CAMPOAMOR 220 | 50117 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 173 | N/A |  | 173 | 473 | E188_SEPE | 17 | No | 645 | E188_SEPE | 337 | 898 | 0 | 131 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 337 | 337 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 17 | 337 | 337
CAMPOS 400 | 51339 | Región de Murcia |  | ✓ |  |  |  |  | 468 | N/A |  | 468 | 1252 | N/A | 1252 | No | 1864 | N/A | 1864 | 863 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | 468 | 0 | 863 | 863 | 863 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 468 | 0 | 863 | 863 | 863 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
CAN BARBA 400 | 50118 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 164 | N/A |  | 164 | 596 | N/A | 236 | Si. Caso c) | 1306 | N/A | 946 | 0 | 0 | 360 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 400 | 50119 | Cataluña | [6 empty] | 449 | N/A |  | 449 | 108 | N/A | 108 | Si. Caso b) | 689 | N/A | 689 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 220 | 50119 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 609 | W04_SEPE_BIN |  | 609 | 115 | E152_SEPE_Bin, E411_SEPE |  | No | 736 | E152_SEPE_Bin, E411_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 107 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 192 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 50119 | Cataluña | [6 empty] | 725 | W04_SEPE_BIN |  | 725 | 412 | E152_SEPE_Bin |  | No | 714 | E152_SEPE_Bin |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CAN PICAFORT 66 | 50120 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 15 | N/A |  | 15 | 71 | N/A | 0 | Si. Caso b) | 75 | N/A | 4 | 130 | 0 | 71 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
CANDELARIA 220 | 50122 | Canarias | [6 empty] | 41 | N/A |  | 41 | 160 | N/A | 160 | No | 252 | N/A | 252 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 66 | 50122 | Canarias | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 50 | W04_SEC_BIN |  | 50 | 51 | E35_SEC_BIN | 10 | No | 75 | E35_SEC_BIN | 10 | 0 | 0 | 15 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 50122 | Canarias | [6 empty] | 12 | W04_SEC_BIN |  | 12 | 161 | E35_SEC_BIN | 150 | No | 204 | E35_SEC_BIN | 197 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANILLEJAS 220 | 50123 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 835 | N/A |  | 835 | 112 | E382_SEPE |  | No | 118 | E382_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CANYET 220 | 50124 | Cataluña | [6 empty] | 698 | N/A |  | 698 | 152 | N/A | 152 | Si. Caso b) | 576 | N/A | 576 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑADA DE LA BARCA 132 | 50714 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 2 | N/A |  | 2 | 60 | N/A | 60 | No | 86 | N/A | 65 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑAVERAL 400 | 50715 | Extremadura | ✓ | [5 empty] | 524 | N/A |  | 524 | 840 | N/A | 784 | No | 1590 | N/A | 1498 | 700 | 0 | 0 | N/A | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 524 | 0 | 700 | 700 | 700 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 700 | 700 | 700
CAÑUELO 220 | 50125 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 137 | E40_SEPE, E146_SEPE_Bin |  | No | 1071 | E40_SEPE, E146_SEPE_Bin |  | 1087 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CAPARACENA 400 | 50126 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 237 | N/A |  | 236 | 1452 | E308_SEPE | 1334 | No | 2154 | E308_SEPE | 1917 | 655 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 236 | 0 | 655 | 655 | 655 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 236 | 0 | 655 | 655 | 655 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
CAPARACENA 220 | 50126 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 76 | N/A |  | 66 | 176 | E274_SEPE, E395_SEPE |  | No | 1134 | E274_SEPE, E395_SEPE |  | 741 | 0 |  | NO | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CAPDEPERA 66 | 50127 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 2 | N/A |  | 2 | 28 | E15_SEB |  | No | 35 | E15_SEB |  | 105 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CARDOSO 400 | 50733 | Principado de Asturias | [6 empty] | 625 | N/A |  | 625 | 343 | E366_SEPE | 155 | No | 667 | E366_SEPE | 667 | 96 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 96 | 96 | 96
CARDOSO 220 | 50733 | Principado de Asturias | [6 empty] | 415 | N/A |  | 415 | 128 | E321_SEPE, E365_SEPE |  | No | 597 | E321_SEPE, E365_SEPE |  | 1050 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CARIÑENA 400 | 51267 | Aragón |  | ✓ |  |  |  |  | 513 | N/A |  | 513 | 536 | N/A | 505 | No | 1144 | N/A | 1113 | 0 | 0 | 0 | N/A | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARMONA 400 | 50128 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 809 | N/A |  | 809 | 1123 | N/A | 1123 | No | 2197 | N/A | 2197 | 832 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 832 | 832 | 832 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 809 | 0 | 832 | 832 | 832
CARMONA 220 | 50128 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 866 | N/A |  | 866 | 789 | N/A | 789 | No | 1550 | N/A | 1550 | 859 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 789 | 0 | 789 | 859 | 859 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 789 | 0 | 789 | 859 | 859 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
CARMONITA 400 | 50716 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 375 | N/A |  | 375 | 430 | N/A | 392 | No | 2042 | N/A | 1764 | 0 | 0 | 0 | N/A | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARRIL 400 | 50129 | Región de Murcia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 758 | N/A |  | 758 | 1525 | N/A | 1225 | No | 2179 | N/A | 1879 | 863 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 758 | 0 | 863 | 863 | 863 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 758 | 0 | 863 | 863 | 863 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
CARRIO 220 | 50130 | Principado de Asturias | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 82 | N/A |  | 82 | 145 | E7_SEPE, E365_SEPE |  | No | 584 | E7_SEPE, E365_SEPE |  | 1050 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CARRIZAL 66 | 50131 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 20 | N/A |  | 20 | 83 | E08_SEC |  | Si. Caso b) | 87 | E08_SEC |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CARROYUELAS 220 | 50132 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 140 | N/A |  | 140 | 743 | E17_SEPE, E210_SEPE, E403_SEPE |  | No | 1079 | E17_SEPE, E210_SEPE, E403_SEPE |  | 916 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
CARTAMA 400 | 50133 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 756 | N/A |  | 756 | 555 | N/A | 488 | No | 1580 | N/A | 1513 | 830 | 0 | 0 | N/A | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 830 | 830 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 488 | 0 | 488 | 830 | 830
CARTAMA 220 | 50133 | Andalucía |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 582 | N/A |  | 582 | 311 | E387_SEPE |  | No | 1103 | E387_SEPE |  | 1099 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
CARTELLE 400 | 50134 | Galicia | [6 empty] | 1157 | N/A |  | 1157 | 1348 | E306_SEPE | 1348 | No | 2858 | E306_SEPE | 2858 | 447 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 447 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 447 | 0 | 447 | 447 | 447
CARTELLE 220 | 50134 | Galicia | [6 empty] | 733 | N/A |  | 733 | 617 | N/A | 617 | No | 1182 | N/A | 1182 | 1024 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 1024 | 1024 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 617 | 0 | 617 | 1024 | 1024
CARTUJA 220 | 50135 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 437 | E406_SEPE |  | No | 1081 | E406_SEPE |  | 1119 | 0 | 240 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CARTUJOS 220 | 50136 | Aragón |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 31 | N/A |  | 20 | 283 | E362_SEPE |  | No | 346 | E362_SEPE |  | 0 | 0 | 100 | SI | 123 | 11 | 123 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 112 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
CA'S TRESORER 220 | 50137 | Islas Baleares | ✓ | [5 empty] | 231 | N/A | Riesgo interacciones | 231 | 475 | N/A | 475 | No | 500 | N/A | 500 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 66 | 50137 | Islas Baleares | [6 empty] | 33 | N/A | Riesgo interacciones | 33 | 192 | E16_SEB | 106 | No | 204 | E16_SEB | 118 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASA DE CAMPO 220 | 50138 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 948 | N/A |  | 948 | 0 | E380_SEPE |  | No | 0 | E380_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CASAQUEMADA 220 | 50139 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 195 | N/A |  | 195 | 0 | E314_SEPE |  | No | 490 | E314_SEPE |  | 1019 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CASATEJADA 220 | 50140 | Extremadura |  |  |  |  | ✓ |  | 338 | N/A |  | 338 | 148 | E16_SEPE |  | Si. Caso b) | 169 | E16_SEPE |  | 494 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CASILLAS 220 | 50141 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 270 | N/A |  | 270 | 198 | E285_SEPE, E404_SEPE |  | No | 208 | E285_SEPE, E404_SEPE |  | 1273 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CASTALLA 220 | 50717 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 353 | N/A |  | 353 | 269 | E386_SEPE |  | No | 410 | E386_SEPE |  | 1057 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CASTEJON 400 | 50142 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 654 | N/A |  | 654 | 705 | N/A | 705 | No | 2351 | N/A | 2351 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 51414 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 689 | N/A |  | 689 | 78 | N/A | 65 | No | 1853 | N/A | 1839 | 1069 | 0 | 0 | N/A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 1069 | 1069 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 65 | 1069 | 1069
CASTELLBISBAL 220 | 50143 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 582 | N/A |  | 582 | 255 | N/A |  | No | 476 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CASTELLET 220 | 50144 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 482 | N/A |  | 482 | 343 | N/A | 188 | No | 614 | N/A | 459 | 0 | 0 | 121 | SI | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTELLON, C.T. 400 | 50718 | Comunidad Valenciana | [6 empty] | 849 | N/A |  | 849 | 980 | E272_SEPE | 980 | No | 1958 | E272_SEPE | 1958 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTRELO 220 | 50145 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 47 | N/A | Superación valor máx Icc | 47 | 403 | E1_SEPE | 363 | No | 793 | E1_SEPE | 744 | 1274 | 0 | 20 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 47 | 0 | 363 | 744 | 744 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 363 | 744 | 744
CATADAU 400 | 50146 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 1197 | N/A |  | 1197 | 1097 | N/A |  | No | 3156 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CATADAU 220 | 50146 | Comunidad Valenciana | [6 empty] | 388 | N/A |  | 388 | 655 | E240_SEPE |  | No | 1340 | E240_SEPE |  | 665 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CEDILLO 400 | 50147 | Extremadura | ✓ | [5 empty] | 203 | N/A |  | 203 | 1304 | N/A | 1304 | Si. Caso b) | 1775 | N/A | 1500 | 972 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 972 | 972 | 972 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203 | 0 | 972 | 972 | 972
CENTELLES 220 | 50148 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 213 | N/A |  | 213 | 64 | E209_SEPE |  | Si. Caso b) | 308 | E209_SEPE |  | 1165 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CENTENARIO 220 | 50149 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 489 | N/A |  | 489 | 124 | E297_SEPE |  | Si. Caso c) | 238 | E297_SEPE |  | 1026 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CERCS 220 | 50151 | Cataluña | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 186 | N/A |  | 186 | 38 | E209_SEPE |  | Si. Caso b) | 276 | E209_SEPE |  | 1165 | 0 | 98 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CERDA 220 | 50719 | Cataluña |  |  |  | ✓ |  | ✓ | 799 | N/A |  | 719 | 168 | E402_SEPE |  | No | 341 | E402_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CERRATO 400 | 50152 | Castilla y León |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 551 | N/A |  | 551 | 1332 | N/A | 1290 | No | 1521 | N/A | 1479 | 0 | 0 | 0 | N/A | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
CERRO PLATA 220 | 50153 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 857 | N/A |  | 857 | 192 | E375_SEPE |  | No | 394 | E375_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CERVELLO 220 | 50154 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 582 | N/A |  | 582 | 97 | E411_SEPE |  | No | 425 | E411_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CHANTADA 220 | 50155 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 196 | N/A |  | 196 | 368 | E173_SEPE | 128 | No | 426 | E173_SEPE | 186 | 1290 | 0 | 240 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 186 | 186 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 0 | 128 | 186 | 186
CHAYOFA 66 | 50156 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 59 | N/A |  | 59 | 105 | N/A | 1 | No | 112 | N/A | 8 | 69 | 0 | 104 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 8 | 8
CHIO 66 | 50720 | Canarias | [6 empty] | 18 | N/A |  | 18 | 42 | E18_SEC, E21_SEC |  | No | 55 | E18_SEC, E21_SEC |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CHUCENA 220 | 50721 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 323 | N/A |  | 323 | 343 | E189_SEPE | 160 | No | 452 | E189_SEPE | 204 | 1026 | 0 | 166 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 160 | 0 | 160 | 204 | 204 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 160 | 204 | 204
CICERO 220 | 50157 | Cantabria |  |  |  |  | ✓ |  | 65 | N/A |  | 65 | 568 | E8_SEPE | 275 | No | 842 | E8_SEPE | 563 | 197 | 0 | 180 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 197 | 197 | 197 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 197 | 197 | 197
CILLAMAYOR 220 | 50158 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 53 | N/A |  | 53 | 323 | E180_SEPE | 97 | Si. Caso b) | 459 | E180_SEPE | 234 | 1300 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 53 | 0 | 97 | 234 | 234 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53 | 0 | 97 | 234 | 234
CINCA 220 | 50159 | Aragón |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 269 | N/A |  | 269 | 21 | N/A | 0 | Si. Caso b) | 306 | N/A | 132 | 1245 | 0 | 175 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
CINSA 66 | 50160 | Canarias |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 42 | N/A |  | 42 | 48 | E08_SEC, E09_SEC |  | Si. Caso b) | 62 | E08_SEC, E09_SEC |  | 48 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CISNEROS 220 | 50722 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | 518 | N/A |  | 395 | 304 | E292_SEPE |  | No | 448 | E292_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CIUDAD DEPORTIVA 220 | 50161 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 150 | N/A |  | 150 | 406 | E45_SEPE |  | No | 597 | E45_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CIUDAD RODRIGO 400 | 50796 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 486 | N/A |  | 486 | 1284 | E284_SEPE | 978 | No | 1653 | E284_SEPE | 1458 | 872 | 0 | 0 | N/A | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 872 | 872 | 872 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 486 | 0 | 872 | 872 | 872
CIUDADELA 132 | 50162 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 6 | N/A |  | 6 | 62 | N/A |  | No | 75 | N/A |  | 84 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
CODONYERS 220 | 50163 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 532 | N/A |  | 532 | 101 | N/A |  | No | 261 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
COFRENTES 400 | 50164 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 1167 | N/A |  | 1167 | 1070 | E339_SEPE | 1070 | No | 3207 | E339_SEPE | 1693 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLISEO 66 | 50165 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 153 | N/A | Riesgo interacciones | 153 | 133 | N/A | 70 | No | 143 | N/A | 80 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLLBLANC 220 | 50166 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 371 | N/A | Superación valor máx Icc | 371 | 157 | N/A |  | No | 593 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
COMPLUTUM 220 | 50703 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 40 | N/A |  | 3 | 428 | E275_SEPE | 390 | No | 630 | E275_SEPE | 593 | 0 | 0 | 0 | N/A | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSTILLA 400 | 50168 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 1198 | N/A |  | 1198 | 645 | E398_SEPE | 536 | No | 881 | E398_SEPE | 829 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSTILLA 220 | 50168 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 503 | N/A |  | 503 | 365 | N/A | 205 | No | 531 | N/A | 371 | 526 | 0 | 160 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 205 | 0 | 205 | 371 | 371 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 205 | 0 | 205 | 371 | 371 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
CONSO 220 | 50170 | Galicia | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 279 | N/A |  | 279 | 352 | N/A | 134 | No | 471 | N/A | 134 | 937 | 0 | 0 | N/A | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 134 | 0 | 134 | 134 | 134 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134 | 0 | 134 | 134 | 134
CONSTANTI 220 | 50171 | Cataluña | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 657 | N/A |  | 489 | 391 | E364_SEPE |  | No | 1063 | E364_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 174 | 168 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 100 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CORDOVILLA 220 | 50172 | Comunidad Foral de Navarra |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 169 | N/A |  | 169 | 471 | E251_SEPE |  | No | 621 | E251_SEPE |  | 867 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
CORNATEL 220 | 50173 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 78 | N/A |  | 78 | 209 | E5_SEPE | 120 | Si. Caso b) | 220 | E5_SEPE | 120 | 526 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 | 0 | 120 | 120 | 120 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78 | 0 | 120 | 120 | 120
CORRALEJO 66 | 50174 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 11 | N/A |  | 11 | 60 | E26_SEC | 20 | Si. Caso b) | 87 | E26_SEC | 47 | 19 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 19 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 19 | 19 | 19
COSCURITA 220 | 51450 | Castilla y León | [6 empty] | 322 | N/A |  | 322 | 546 | N/A | 546 | No | 825 | N/A | 825 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 546 | 825 | 825 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 322 | 0 | 546 | 825 | 825
COSLADA 220 | 50175 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 837 | W05_SEPE_BIN |  | 837 | 140 | E169_SEPE_Bin, E382_SEPE |  | No | 147 | E169_SEPE_Bin, E382_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
COSLADA (COSLADA B) 220 | 50175 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 574 | W05_SEPE_BIN |  | 574 | 75 | E169_SEPE_Bin |  | No | 225 | E169_SEPE_Bin |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
COSTA DE LA LUZ 220 | 50176 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 211 | N/A |  | 211 | 99 | E314_SEPE |  | No | 637 | E314_SEPE |  | 1041 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
COSTASOL 220 | 50177 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 225 | N/A |  | 225 | 131 | E193_SEPE, E387_SEPE |  | Si. Caso c) | 395 | E193_SEPE, E387_SEPE |  | 1134 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
COTORROS 400 | 51447 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 522 | N/A |  | 468 | 709 | E283_SEPE, E408_SEPE | 636 | No | 1038 | E283_SEPE, E408_SEPE | 984 | 416 | 0 | 0 | N/A | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 416 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 416 | 0 | 416 | 416 | 416
CRISTOBAL COLON 220 | 50178 | Andalucía | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 643 | N/A |  | 643 | 390 | E392_SEPE |  | No | 793 | E392_SEPE |  | 936 | 0 |  | NO | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 800 | 92 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
CUESTA DE LA VILLA 66 | 50179 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 40 | N/A |  | 40 | 77 | N/A |  | Si. Caso b) | 87 | N/A |  | 1 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
DAGANZO 220 | 50180 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 277 | N/A |  | 207 | 264 | E292_SEPE |  | No | 348 | E292_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
DIQUE DEL ESTE 66 | 50181 | Canarias |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 93 | N/A |  | 93 | 53 | N/A | 13 | Si. Caso b) | 59 | N/A | 19 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DON ALVARO 400 | 51301 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 758 | N/A |  | 758 | 1522 | N/A | 1507 | No | 2036 | N/A | 2021 | 533 | 0 | 0 | N/A | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 533 | 0 | 533 | 533 | 533 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 533 | 0 | 533 | 533 | 533 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
DON RODRIGO 400 | 50182 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 942 | N/A |  | 942 | 1107 | N/A | 813 | No | 1511 | N/A | 813 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DON RODRIGO 220 | 50182 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 257 | W06_SEPE_BIN | Superación valor máx Icc | 257 | 420 | E293_SEPE_Bin | 259 | No | 1325 | E293_SEPE_Bin | 991 | 859 | 0 | 161 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 259 | 859 | 859 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53 | 0 | 259 | 859 | 859
DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 50182 | Andalucía | [6 empty] | 583 | W06_SEPE_BIN | Superación valor máx Icc | 310 | 17 | E293_SEPE_Bin | 1 | No | 610 | E293_SEPE_Bin | 595 | 859 | 0 | 0 | N/A | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 595 | 595 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 595 | 595
DOS HERMANAS 220 | 50183 | Andalucía |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 199 | N/A |  | 199 | 458 | N/A | 28 | No | 977 | N/A | 547 | 759 | 0 | 330 | SI | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 28 | 547 | 547 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 28 | 547 | 547
DRAGO 66 | 50774 | Canarias | [6 empty] | 30 | N/A |  | 30 | 34 | E20_SEC | 18 | No | 43 | E20_SEC | 33 | 49 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 33 | 33 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 18 | 33 | 33
DRAGONERA 132 | 50184 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 66 | N/A |  | No | 88 | N/A |  | 84 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
EBORA 220 | 50185 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 214 | N/A |  | 214 | 257 | E212_SEPE |  | No | 413 | E212_SEPE |  | 956 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EIRIS 220 | 50189 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 385 | N/A |  | 385 | 106 | E244_SEPE, E279_SEPE |  | No | 217 | E244_SEPE, E279_SEPE |  | 537 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EIXAMPLE 220 | 50190 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 65 | N/A |  | 65 | 140 | E405_SEPE |  | No | 511 | E405_SEPE |  | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL CANTALAR 220 | 50191 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 117 | N/A |  | 117 | 293 | E37_SEPE |  | No | 739 | E37_SEPE |  | 897 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL CERRO 220 | 50192 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 256 | E12_SEPE | 256 | Si. Caso b) | 283 | E12_SEPE | 283 | 1299 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 256 | 283 | 283 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 256 | 283 | 283
EL CONDADO 220 | 51403 | Andalucía | [6 empty] | 283 | N/A |  | 283 | 0 | N/A | 0 | No | 210 | N/A | 210 | 1041 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 210
EL COTO 220 | UFD-50222 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 900 | N/A |  | 900 | 57 | E381_SEPE, E382_SEPE |  | No | 60 | E381_SEPE, E382_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL EMPERADOR 220 | 50193 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 207 | N/A |  | 207 | 254 | E211_SEPE | 213 | Si. Caso b) | 428 | E211_SEPE | 386 | 1054 | 0 | 0 | N/A | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 213 | 386 | 386 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 0 | 213 | 386 | 386
EL MORELL 220 | 50194 | Cataluña |  |  | ✓ |  |  |  | 271 | N/A |  | 271 | 162 | E347_SEPE, E364_SEPE |  | Si. Caso b) | 170 | E347_SEPE, E364_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL PALMAR 400 | 50195 | Región de Murcia | ✓ | [5 empty] | 184 | N/A |  | 183 | 1324 | N/A | 1323 | No | 1892 | N/A | 1891 | 844 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 844 | 844 | 844 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183 | 0 | 844 | 844 | 844
EL PALMAR 220 | 50195 | Región de Murcia |  |  |  |  | ✓ |  | 54 | N/A |  | 54 | 334 | E39_SEPE |  | No | 1155 | E39_SEPE |  | 864 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | 50725 | Canarias | [5 empty] | ✓ | 24 | N/A |  | 24 | 48 | E21_SEC | 35 | No | 50 | E21_SEC | 37 | 0 | 0 | 13 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMERAL 220 | 50196 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 328 | N/A |  | 328 | 380 | E259_SEPE |  | No | 708 | E259_SEPE |  | 1057 | 0 | 225 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL PALO 400 | 50197 | Principado de Asturias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 542 | N/A |  | 542 | 1109 | N/A | 659 | No | 1847 | N/A | 1397 | 261 | 0 | 450 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | 261 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261 | 0 | 261 | 261 | 261
EL PETREL 220 | 50198 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 192 | N/A |  | 192 | 298 | E186_SEPE, E386_SEPE |  | Si. Caso b) | 426 | E186_SEPE, E386_SEPE |  | 1057 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
EL ROSARIO 220 | 50726 | Canarias | [6 empty] | 39 | N/A |  | 39 | 161 | N/A | 161 | No | 252 | N/A | 252 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 66 | 50726 | Canarias | [6 empty] | 92 | N/A |  | 92 | 162 | N/A | 162 | No | 239 | N/A | 239 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL SEQUERO 220 | 50199 | La Rioja | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 97 | N/A |  | 97 | 239 | E307_SEPE |  | No | 690 | E307_SEPE |  | 1065 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
EL SERRALLO 220 | 50727 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ✓ |  | ✓ | 706 | N/A |  | 706 | 383 | E34_SEPE |  | No | 523 | E34_SEPE |  | 27 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
EL TABLERO 66 | 50200 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 71 | N/A |  | 71 | 36 | N/A | 0 | No | 45 | N/A | 5 | 5 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
EL ZUMAJO 220 | 50798 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 126 | N/A |  | 126 | 317 | N/A |  | No | 408 | N/A |  | 1100 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ELCHE 220 | 50201 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 415 | N/A |  | 415 | 258 | E187_SEPE |  | No | 689 | E187_SEPE |  | 856 | 0 | 60 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELCOGAS 220 | 50202 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 130 | N/A |  | 103 | 304 | E20_SEPE, E323_SEPE |  | No | 449 | E20_SEPE, E323_SEPE |  | 1055 | 0 | 0 | N/A | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELDA 220 | 50728 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 398 | N/A |  | 398 | 308 | E186_SEPE, E386_SEPE |  | No | 387 | E186_SEPE, E386_SEPE |  | 1057 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELGEA 220 | 50203 | País Vasco | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 22 | N/A |  | 22 | 271 | E256_SEPE |  | Si. Caso b) | 367 | E256_SEPE |  | 417 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELIANA 400 | 50204 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 1142 | N/A |  | 1142 | 522 | E393_SEPE, E407_SEPE |  | Si. Caso a) | 2605 | E393_SEPE, E407_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELIANA 220 | 50204 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 600 | W09_SEPE_BIN |  | 600 | 360 | E158_SEPE_Bin, E393_SEPE |  | No | 978 | E158_SEPE_Bin, E393_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELIANA (ELIANA B) 220 | 50204 | Comunidad Valenciana | [6 empty] | 561 | W09_SEPE_BIN |  | 561 | 112 | E158_SEPE_Bin, E393_SEPE |  | No | 641 | E158_SEPE_Bin, E393_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ELS AUBALS 400 | 50205 | Cataluña | [6 empty] | 718 | N/A |  | 718 | 323 | N/A | 323 | No | 1537 | N/A | 1537 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 220 | 50205 | Cataluña | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 297 | N/A |  | 297 | 400 | N/A | 340 | No | 1014 | N/A | 954 | 0 | 0 | 60 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRENUCLEOS 220 | 50729 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 322 | N/A |  | 322 | 152 | E192_SEPE |  | No | 222 | E192_SEPE |  | 860 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
ENTRERRIOS 220 | 50206 | Aragón |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 174 | N/A |  | 174 | 314 | E361_SEPE |  | Si. Caso b) | 521 | E361_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ERISTE 220 | 50207 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 146 | N/A |  | 146 | 5 | E271_SEPE |  | Si. Caso b) | 190 | E271_SEPE |  | 319 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ES BESSONS 220 | 50208 | Islas Baleares | [6 empty] | 51 | N/A | Riesgo interacciones | 51 | 118 | N/A | 118 | No | 179 | N/A | 179 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 132 | 50208 | Islas Baleares | [6 empty] | 25 | N/A | Riesgo interacciones | 25 | 82 | N/A | 82 | Si. Caso b) | 109 | N/A | 109 | 84 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 82 | 84 | 84 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 82 | 84 | 84
ES BESSONS 66 | 50208 | Islas Baleares | [6 empty] | 15 | W01_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 15 | 65 | E18_SEB_BIN | 65 | No | 81 | E18_SEB_BIN | 81 | 105 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 | 81 | 81 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 65 | 81 | 81
ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 50208 | Islas Baleares | [6 empty] | 15 | W01_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 15 | 97 | E18_SEB_BIN | 97 | No | 120 | E18_SEB_BIN | 120 | 105 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 | 105 | 105 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 97 | 105 | 105
ESCALONA 220 | 50209 | Aragón | [6 empty] | 305 | N/A |  | 305 | 0 | N/A | 0 | Si. Caso b) | 231 | N/A | 231 | 985 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 231
ESCATRON 400 | 50210 | Aragón | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 1127 | N/A |  | 725 | 261 | N/A | 0 | No | 1689 | N/A | 1227 | 0 | 0 | 0 | N/A | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 220 | 50210 | Aragón |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 710 | N/A |  | 710 | 405 | E318_SEPE |  | No | 1030 | E318_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ESCOBAR 66 | 50730 | Canarias | [6 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 98 | E08_SEC |  | No | 120 | E08_SEC |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ESCUCHA 220 | 50212 | Aragón | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 40 | N/A |  | 40 | 284 | E202_SEPE, E397_SEPE |  | Si. Caso b) | 400 | E202_SEPE, E397_SEPE |  | 485 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
ESPARTAL 220 | 50213 | Aragón | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | 393 | N/A |  | 193 | 498 | E318_SEPE |  | No | 684 | E318_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 286 | 200 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ESPINARDO 220 | 51402 | Región de Murcia | [5 empty] | ✓ | 89 | N/A |  | 89 | 328 | E39_SEPE |  | No | 493 | E39_SEPE |  | 864 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ESQUEDAS 220 | 50214 | Aragón |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | N/A |  | 112 | 266 | E333_SEPE |  | No | 434 | E333_SEPE |  | 1040 | 0 |  | NO | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
FACINAS 220 | 50219 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 22 | N/A | 22 | Si. Caso b) | 511 | N/A | 511 | 818 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 511 | 511 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 511 | 511
FACULTATS 220 | 50220 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 361 | N/A |  | 361 | 113 | N/A | 50 | No | 477 | N/A | 414 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FADRELL 400 | 51408 | Comunidad Valenciana | [6 empty] | 294 | N/A |  | 294 | 1057 | E272_SEPE | 1057 | No | 2071 | E272_SEPE | 2071 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALCA 66 | 50221 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 162 | N/A | Riesgo interacciones | 162 | 63 | N/A | 19 | No | 79 | N/A | 35 | 0 | 0 | 44 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARGUE 220 | 50222 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 184 | N/A |  | 184 | 855 | E274_SEPE, E395_SEPE |  | No | 912 | E274_SEPE, E395_SEPE |  | 741 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
FARNERS 400 | 51453 | Cataluña | [6 empty] | 649 | N/A | Riesgo interacciones | 649 | 445 | N/A | 445 | No | 1642 | N/A | 1642 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARNERS 220 | 51453 | Cataluña | [6 empty] | 407 | N/A | Riesgo interacciones | 407 | 359 | E357_SEPE | 104 | No | 813 | E357_SEPE | 535 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAUSITA 400 | 50223 | Región de Murcia | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 269 | N/A |  | 269 | 958 | E331_SEPE | 504 | Si. Caso c) | 1223 | E331_SEPE | 1223 | 864 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 504 | 864 | 864 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 269 | 0 | 504 | 864 | 864
FAUSITA 220 | 50223 | Región de Murcia |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 482 | N/A |  | 307 | 284 | N/A |  | No | 1394 | N/A |  | 773 | 0 |  | NO | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 94 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
FERIA DE MUESTRAS 220 | 50224 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 290 | N/A |  | 290 | 148 | N/A | 48 | No | 518 | N/A | 418 | 1003 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 418 | 418 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 48 | 418 | 418
FOIX 220 | 50225 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 475 | N/A |  | 475 | 297 | N/A | 242 | No | 575 | N/A | 520 | 0 | 0 | 55 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTEFRIA 400 | 50731 | Galicia | [6 empty] | 752 | N/A |  | 752 | 0 | N/A | 0 | No | 1179 | N/A | 1179 | 791 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 791 | 791
FONTEFRIA 220 | 50731 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 429 | N/A |  | 429 | 148 | E328_SEPE | 148 | No | 999 | E328_SEPE | 930 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 930 | 930 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148 | 0 | 148 | 930 | 930
FORADADA 220 | 52068 | Aragón | [6 empty] | 383 | N/A |  | 383 | 0 | E271_SEPE |  | No | 345 | E271_SEPE |  | 319 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
FORMENTERA 132 | 50226 | Islas Baleares | [6 empty] | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 43 | N/A | 43 | Si. Caso a) | 48 | N/A | 48 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 30 | 50226 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 2 | N/A |  | 2 | 43 | N/A |  | No | 48 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
FORTUNA 220 | 50227 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 563 | N/A |  | 563 | 48 | E390_SEPE |  | No | 280 | E390_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
FRANCOLI 220 | 52041 | Cataluña |  |  |  | ✓ |  |  | 353 | N/A |  | 353 | 497 | E347_SEPE, E364_SEPE |  | No | 822 | E347_SEPE, E364_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
FRANQUESES 220 | 50228 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 375 | N/A |  | 375 | 352 | E206_SEPE | 46 | Si. Caso b) | 515 | E206_SEPE | 250 | 778 | 0 | 221 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 250 | 250 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 0 | 46 | 250 | 250
FRIEIRA 220 | 50229 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 397 | N/A |  | 397 | 211 | E280_SEPE | 3 | No | 597 | E280_SEPE | 350 | 1300 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Margen zonal reservado para concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCALIENTE 66 | 51451 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 16 | N/A |  | 16 | 30 | N/A | 30 | No | 32 | N/A | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 400 | 50230 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 1159 | N/A |  | 1159 | 255 | N/A |  | Si. Caso a) | 718 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
FUENCARRAL 220 | 50230 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A | Superación valor máx Icc | 0 | 722 | E45_SEPE, E276_SEPE |  | No | 1498 | E45_SEPE, E276_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
FUENDETODOS 400 | 50231 | Aragón |  | ✓ |  |  |  |  | 652 | N/A |  | 652 | 439 | N/A | 439 | Si. Caso c) | 1343 | N/A | 1183 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENDETODOS 220 | 50231 | Aragón | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 135 | N/A | Superación valor máx Icc | 135 | 1387 | N/A | 1227 | No | 1694 | N/A | 1534 | 0 | 0 | 160 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
FUENLABRADA 220 | 50232 | Comunidad de Madrid | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 726 | N/A |  | 726 | 77 | N/A |  | No | 253 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
FUENTE DE CANTOS 400 | 52076 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 783 | N/A |  | 783 | 1805 | N/A | 1805 | No | 2660 | N/A | 2660 | 726 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 726 | 0 | 726 | 726 | 726 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 726 | 0 | 726 | 726 | 726 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
FUENTE DEL MAESTRE 400 | 52075 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 945 | N/A |  | 945 | 624 | E327_SEPE | 624 | No | 2137 | E327_SEPE | 2137 | 458 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 458 | 458 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 458 | 458 | 458
FUENTE HITO 220 | 51255 | Comunidad de Madrid | [5 empty] | ✓ | 384 | N/A | Superación valor máx Icc | 384 | 372 | N/A | 197 | No | 650 | N/A | 475 | 0 | 0 | 175 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE SAN LUIS 220 | 50233 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 398 | N/A |  | 398 | 165 | E340_SEPE |  | No | 839 | E340_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
FUENTEBUREBA 400 | 51372 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 497 | N/A |  | 447 | 699 | E283_SEPE, E408_SEPE | 624 | No | 1107 | E283_SEPE, E408_SEPE | 991 | 580 | 0 | 0 | N/A | 76 | 51 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 580 | 580 | 580 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 447 | 0 | 580 | 580 | 580
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | 50234 | Castilla-La Mancha | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 156 | N/A |  | 156 | 1416 | E353_SEPE, E370_SEPE | 920 | No | 2299 | E353_SEPE, E370_SEPE | 1804 | 0 | 0 | 450 | SI | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
GABIAS 220 | 50235 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 228 | N/A |  | 228 | 129 | E396_SEPE |  | Si. Caso c) | 388 | E396_SEPE |  | 1106 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GALAPAGAR 400 | 50236 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 1236 | N/A |  | 1236 | 501 | N/A | 501 | No | 1589 | N/A | 1589 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GALAPAGAR 220 | 50236 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 512 | N/A |  | 487 | 75 | E379_SEPE |  | No | 488 | E379_SEPE |  | 0 | 0 | 124 | SI | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GAMARRA 220 | 50237 | País Vasco |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 255 | N/A |  | 255 | 285 | E335_SEPE |  | Si. Caso b) | 442 | E335_SEPE |  | 484 | 0 | 107 | SI | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GANDIA 220 | 50238 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 178 | N/A |  | 178 | 187 | E240_SEPE |  | No | 303 | E240_SEPE |  | 665 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GAROÑA 220 | 50239 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 55 | N/A |  | 55 | 216 | N/A | 216 | No | 1056 | N/A | 1056 | 556 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 55 | 0 | 216 | 556 | 556 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 216 | 556 | 556
GARRAF 400 | 50240 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 712 | N/A |  | 712 | 402 | N/A |  | Si. Caso c) | 1300 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
GATICA 400 | 50241 | País Vasco |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 910 | N/A | Riesgo interacciones | 910 | 500 | E394_SEPE | 192 | Si. Caso a) | 1292 | E394_SEPE | 992 | 0 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GATICA 220 | 50241 | País Vasco |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 498 | N/A |  | 498 | 90 | N/A |  | No | 872 | N/A |  | 668 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
GAUSSA 400 | 50242 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 452 | N/A |  | 452 | 555 | E393_SEPE |  | No | 1980 | E393_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GAVARROT 220 | 50243 | Cataluña | [6 empty] | 732 | N/A |  | 732 | 102 | N/A | 102 | No | 422 | N/A | 422 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAZULES 220 | 50244 | Andalucía | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 30 | N/A |  | 30 | 327 | N/A | 327 | No | 1072 | N/A | 915 | 962 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 327 | 915 | 915 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 327 | 915 | 915
GENETO 66 | 50245 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 82 | N/A |  | 82 | 151 | N/A | 97 | Si. Caso b) | 160 | N/A | 106 | 0 | 0 | 54 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GETAFE 220 | 50246 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 637 | N/A |  | 637 | 96 | E400_SEPE |  | Si. Caso b) | 280 | E400_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GODELLETA 400 | 50732 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 1166 | N/A |  | 1166 | 1643 | N/A | 1643 | No | 3188 | N/A | 3188 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 220 | 50732 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 627 | N/A |  | 627 | 455 | N/A | 455 | No | 965 | N/A | 965 | 1235 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 965 | 965 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 455 | 0 | 455 | 965 | 965
GRADO 220 | 50247 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 143 | N/A |  | 143 | 6 | E200_SEPE |  | Si. Caso b) | 336 | E200_SEPE |  | 1007 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
GRAMANET 220 | 50248 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 273 | W07_SEPE_BIN |  | 273 | 161 | E154_SEPE_Bin |  | No | 577 | E154_SEPE_Bin |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
GRAMANET (GRAMANET B) 220 | 50248 | Cataluña | [6 empty] | 122 | W07_SEPE_BIN |  | 122 | 65 | E154_SEPE_Bin |  | No | 440 | E154_SEPE_Bin |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GRAN TARAJAL 132 | 50249 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 3 | N/A |  | 3 | 60 | N/A | 60 | No | 87 | N/A | 87 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 66 | 50249 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 7 | N/A |  | 7 | 74 | N/A | 56 | Si. Caso b) | 80 | N/A | 62 | 0 | 0 | 18 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 220 | 50250 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 0 | W03_SEC_BIN |  | 0 | 237 | E32_SEC_BIN | 237 | No | 272 | E32_SEC_BIN | 272 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din1_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 66 | 50250 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 33 | N/A |  | 33 | 225 | E19_SEC | 46 | No | 258 | E19_SEC | 55 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 52093 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 0 | W03_SEC_BIN |  | 0 | 153 | E32_SEC_BIN | 153 | No | 252 | E32_SEC_BIN | 252 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din1_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIJOTA 400 | 50251 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 219 | N/A |  | 210 | 2296 | N/A | 2264 | No | 3021 | N/A | 2974 | 0 | 0 | 0 | N/A | 32 | 9 | 32 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAIRA 220 | 51246 | Andalucía | [5 empty] | ✓ | 458 | N/A |  | 458 | 99 | E368_SEPE |  | No | 429 | E368_SEPE |  | 1026 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GUADAME 400 | 50252 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 876 | N/A |  | 875 | 1948 | E315_SEPE | 1947 | No | 2650 | E315_SEPE | 2519 | 1034 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 875 | 0 | 1034 | 1034 | 1034 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 875 | 0 | 1034 | 1034 | 1034
GUADAME 220 | 50252 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 503 | N/A |  | 503 | 184 | N/A | 184 | No | 951 | N/A | 951 | 1094 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 951 | 951 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184 | 0 | 184 | 951 | 951
GUADIANA 400 | 51291 | Extremadura | [6 empty] | 26 | N/A |  | 26 | 570 | E269_SEPE, E327_SEPE | 240 | No | 1777 | E269_SEPE, E327_SEPE | 1473 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUAJARA 66 | 50253 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 66 | N/A |  | 66 | 149 | N/A | 83 | No | 158 | N/A | 92 | 0 | 0 | 64 | SI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUARDO 220 | 50255 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 420 | N/A | 325 | No | 602 | N/A | 507 | 1300 | 0 | 95 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 507 | 507 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 325 | 507 | 507
GUEÑES 400 | 50256 | País Vasco | [6 empty] | 1112 | N/A | Riesgo interacciones | 1112 | 912 | N/A | 912 | No | 3603 | N/A | 3603 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUEÑES 220 | 50256 | País Vasco | [6 empty] | 712 | N/A |  | 712 | 373 | E9_SEPE | 0 | No | 1031 | E9_SEPE | 664 | 16 | 0 | 0 | N/A | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
GUIA 66 | 50257 | Canarias |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 20 | N/A |  | 20 | 44 | N/A | 4 | Si. Caso b) | 46 | N/A | 6 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUIA DE ISORA 66 | 50258 | Canarias | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 55 | E18_SEC |  | Si. Caso b) | 65 | E18_SEC |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
GUILLENA 400 | 50259 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 1033 | N/A |  | 1033 | 2693 | N/A | 2693 | No | 3826 | N/A | 3826 | 264 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 264 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264 | 0 | 264 | 264 | 264
GUILLENA 220 | 50259 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 246 | W08_SEPE_BIN |  | 246 | 197 | E148_SEPE_Bin |  | No | 477 | E148_SEPE_Bin |  | 349 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 50259 | Andalucía | [6 empty] | 603 | W08_SEPE_BIN |  | 484 | 626 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE |  | No | 1333 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE |  | 349 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
GUINCHOS 66 | 50260 | Canarias | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 0 | N/A |  | 0 | 40 | N/A | 10 | No | 45 | N/A | 15 | 0 | 0 | 30 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/Din1_Zona | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUIXERES 220 | 50261 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 615 | N/A |  | 615 | 162 | N/A | 69 | No | 470 | N/A | 376 | 0 | 0 | 93 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GURREA 220 | 50262 | Aragón | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 60 | N/A |  | 38 | 724 | E333_SEPE |  | Si. Caso a) | 948 | E333_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 45 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
HARÍA 66 | 52091 | Canarias | [6 empty] | 52 | N/A |  | 52 | 76 | N/A | 76 | No | 80 | N/A | 80 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARO 220 | 50263 | La Rioja |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 129 | N/A |  | 129 | 246 | E194_SEPE |  | No | 427 | E194_SEPE |  | 1240 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
HERNANI 400 | 50264 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 917 | N/A |  | 917 | 1078 | N/A |  | No | 1600 | N/A |  | 89 | 0 |  | NO | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
HERNANI 220 | 50264 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 504 | N/A |  | 504 | 133 | N/A |  | No | 715 | N/A |  | 668 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
HERRERA 400 | 50265 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 364 | N/A |  | 364 | 1971 | E337_SEPE | 287 | No | 3817 | E337_SEPE | 2604 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
HERRERA 220 | 50265 | Castilla y León | [6 empty] | 195 | N/A |  | 195 | 190 | N/A | 190 | Si. Caso b) | 280 | N/A | 280 | 1300 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 280 | 280 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190 | 0 | 190 | 280 | 280
HIJAR 220 | 50266 | Aragón |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 348 | N/A |  | 348 | 180 | E202_SEPE |  | No | 274 | E202_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
HINOJOSA 400 | 50267 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 864 | N/A |  | 864 | 1219 | E284_SEPE | 978 | Si. Caso b) | 1444 | E284_SEPE | 1444 | 522 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522 | 522 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522 | 0 | 522 | 522 | 522
HORNILLO 220 | 50268 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 784 | N/A |  | 784 | 211 | E214_SEPE | 137 | Si. Caso b) | 707 | E214_SEPE | 592 | 0 | 0 | 0 | N/A | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORTALEZA 220 | 50269 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 933 | N/A |  | 933 | 120 | E380_SEPE, E381_SEPE |  | No | 126 | E380_SEPE, E381_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
HOSPITALET 220 | 50270 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 679 | N/A |  | 679 | 129 | E402_SEPE |  | No | 391 | E402_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
HOYA MORENA 220 | 50271 | Región de Murcia |  |  |  |  | ✓ |  | 169 | N/A |  | 169 | 447 | E188_SEPE | 17 | Si. Caso b) | 581 | E188_SEPE | 337 | 876 | 0 | 125 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 337 | 337 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 17 | 337 | 337
HUELVES 220 | 50272 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 130 | N/A |  | 130 | 259 | E197_SEPE, E388_SEPE |  | Si. Caso b) | 296 | E197_SEPE, E388_SEPE |  | 1237 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
HUENEJA 400 | 50273 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 13 | N/A |  | 13 | 1572 | N/A | 1558 | No | 1990 | N/A | 1976 | 893 | 0 | 0 | N/A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 893 | 893 | 893 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 893 | 893 | 893
IBIZA 132 | 50274 | Islas Baleares | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 44 | N/A | Riesgo interacciones | 44 | 61 | N/A |  | Si. Caso a) | 96 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
IBIZA 66 | 50274 | Islas Baleares | ✓ | [5 empty] | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 52 | N/A | 52 | No | 64 | N/A | 64 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 23 66 | 50275 | Islas Baleares | ✓ | [5 empty] | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 52 | N/A | 52 | Si. Caso b) | 63 | N/A | 63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICOD DE LOS VINOS 66 | 50276 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 18 | N/A |  | 18 | 42 | E20_SEC | 18 | Si. Caso b) | 57 | E20_SEC | 33 | 49 | 0 | 24 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 33 | 33 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 18 | 33 | 33
ILLORA 220 | 50277 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 311 | N/A |  | 311 | 558 | E395_SEPE |  | No | 793 | E395_SEPE |  | 742 | 0 | 218 | SI | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
INCA 66 | 50278 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 23 | N/A | Riesgo interacciones | 23 | 78 | N/A | 9 | No | 102 | N/A | 9 | 75 | 0 | 38 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 9
INGENIO 220 | 50279 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 293 | N/A |  | 293 | 295 | E34_SEPE |  | Si. Caso b) | 377 | E34_SEPE |  | 27 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
IRUN 220 | 50280 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 186 | N/A |  | 186 | 81 | E10_SEPE |  | No | 401 | E10_SEPE |  | 719 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ISONA 400 | 50735 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 82 | N/A |  | 82 | 163 | N/A | 163 | No | 680 | N/A | 680 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 220 | 50735 | Cataluña | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 43 | N/A |  | 43 | 163 | N/A | 163 | No | 680 | N/A | 680 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITXASO 400 | 50281 | País Vasco | [6 empty] | 1145 | N/A |  | 1145 | 653 | N/A | 653 | No | 2552 | N/A | 2552 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITXASO 220 | 50281 | País Vasco | [6 empty] | 698 | N/A |  | 698 | 103 | N/A | 103 | No | 507 | N/A | 507 | 335 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 335 | 335 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103 | 0 | 103 | 335 | 335
IZNALLOZ 400 | 52090 | Andalucía | [6 empty] | 514 | N/A |  | 514 | 1543 | N/A | 1529 | No | 2257 | N/A | 2243 | 728 | 0 | 0 | N/A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 728 | 728 | 728 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514 | 0 | 728 | 728 | 728
J.M.ORIOL 400 | 50282 | Extremadura | ✓ | [5 empty] | 555 | N/A |  | 555 | 837 | N/A | 837 | Si. Caso b) | 1520 | N/A | 915 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.M.ORIOL 220 | 50282 | Extremadura |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 276 | N/A |  | 276 | 412 | E385_SEPE |  | No | 787 | E385_SEPE |  | 812 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
JALON 220 | 50283 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 149 | N/A | Superación valor máx Icc | 18 | 1019 | E360_SEPE |  | No | 1288 | E360_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 57 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
JARES 132 | 50736 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 3 | N/A |  | 3 | 64 | N/A | 64 | No | 87 | N/A | 87 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JIJONA 220 | 50284 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 241 | N/A |  | 241 | 266 | E37_SEPE |  | No | 717 | E37_SEPE |  | 897 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
JINAMAR 220 | 50285 | Canarias | [6 empty] | 62 | N/A |  | 62 | 282 | N/A | 282 | No | 302 | N/A | 302 | 29 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 29 | 29 | 29
JINAMAR 66 | 50285 | Canarias | ✓ |  | ✓ |  |  |  | 48 | N/A |  | 48 | 80 | N/A | 66 | No | 86 | N/A | 72 | 29 | 0 | 0 | N/A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 29 | 29 | 29
JORDANA 400 | 50286 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 795 | N/A |  | 795 | 81 | N/A | 81 | Si. Caso c) | 1902 | N/A | 1902 | 1083 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 1083 | 1083 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 0 | 81 | 1083 | 1083
JORDANA 220 | 50286 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 550 | N/A |  | 550 | 104 | N/A | 104 | No | 1151 | N/A | 1151 | 1121 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 1121 | 1121 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104 | 0 | 104 | 1121 | 1121
JOSE CABRERA 220 | 50287 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 326 | N/A |  | 283 | 239 | E44_SEPE |  | No | 470 | E44_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 57 | 38 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
JUIA 220 | 50288 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 381 | N/A | Riesgo interacciones | 381 | 309 | E277_SEPE |  | No | 552 | E277_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
JUNDIZ 220 | 50289 | País Vasco |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 271 | N/A |  | 271 | 573 | E195_SEPE | 213 | No | 610 | E195_SEPE | 492 | 556 | 0 | 118 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 492 | 492 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 192 | 0 | 192 | 471 | 471 | Margen zonal reservado para concurso. | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
JUNEDA 220 | 50290 | Cataluña | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 211 | N/A |  | 211 | 135 | N/A | 72 | Si. Caso b) | 441 | N/A | 378 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CANONJA 220 | 50763 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 256 | N/A |  | 256 | 266 | E27_SEPE, E364_SEPE |  | No | 392 | E27_SEPE, E364_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA CEREAL 400 | 50291 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1142 | N/A |  | 1142 | 895 | N/A | 850 | No | 1524 | N/A | 1479 | 0 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
LA CEREAL 220 | 50291 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 647 | N/A |  | 647 | 233 | E376_SEPE |  | No | 792 | E376_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA ESPLUGA 400 | 50292 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 308 | N/A |  | 294 | 547 | N/A | 477 | No | 1304 | N/A | 1234 | 0 | 0 | 0 | N/A | 70 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ESPLUGA 220 | 50292 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 128 | N/A |  | 85 | 561 | N/A | 518 | No | 981 | N/A | 938 | 0 | 0 | 0 | N/A | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ESTRELLA 220 | 50293 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 853 | N/A |  | 853 | 174 | N/A |  | No | 764 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
LA FARGA 400 | 50737 | Cataluña | [6 empty] | 544 | N/A | Riesgo interacciones | 544 | 446 | N/A | 446 | No | 1619 | N/A | 1619 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 220 | 50737 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 180 | N/A | Riesgo interacciones | 180 | 460 | E277_SEPE |  | No | 1508 | E277_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA FORTUNADA 220 | 50294 | Aragón |  |  |  |  | ✓ |  | 253 | N/A |  | 253 | 3 | N/A |  | Si. Caso b) | 245 | N/A |  | 985 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
LA GRELA 220 | 50295 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 442 | N/A |  | 442 | 236 | E244_SEPE, E279_SEPE |  | No | 347 | E244_SEPE, E279_SEPE |  | 537 | 0 |  | NO | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA JARA 220 | 50296 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 526 | N/A |  | 526 | 310 | N/A | 223 | Si. Caso b) | 442 | N/A | 355 | 16 | 0 | 87 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 16 | 16 | 16
LA LORA 400 | 50297 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 39 | N/A |  | 39 | 710 | N/A | 710 | No | 1240 | N/A | 1240 | 16 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
LA NAVA 220 | 50298 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 152 | N/A |  | 152 | 327 | E19_SEPE | 67 | Si. Caso b) | 410 | E19_SEPE | 108 | 1141 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 108 | 108 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 0 | 67 | 108 | 108
LA OLIVA 132 | 50738 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 41 | N/A |  | 41 | 60 | N/A | 60 | No | 87 | N/A | 87 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
LA OLIVA 66 | 50738 | Canarias | [6 empty] | 11 | N/A |  | 11 | 60 | E26_SEC | 47 | No | 87 | E26_SEC | 52 | 19 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 19 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 19 | 19 | 19
LA PALOMA 220 | 50299 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | ✓ |  | 219 | N/A |  | 219 | 171 | E18_SEPE, E403_SEPE |  | Si. Caso b) | 300 | E18_SEPE, E403_SEPE |  | 1015 | 0 | 240 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA PATERNA 66 | 50300 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 22 | N/A |  | 22 | 97 | N/A | 36 | No | 109 | N/A | 48 | 0 | 0 | 61 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PEREDA 220 | 50301 | Principado de Asturias | ✓ | [5 empty] | 290 | N/A |  | 290 | 238 | E177_SEPE | 73 | Si. Caso b) | 346 | E177_SEPE | 73 | 920 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 0 | 73 | 73 | 73 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 73 | 73 | 73
LA PINILLA 400 | 50302 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 124 | N/A |  | 124 | 1834 | E372_SEPE |  | Si. Caso a) | 3162 | E372_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
LA PLANA 400 | 50303 | Comunidad Valenciana | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 313 | N/A |  | 313 | 772 | N/A |  | No | 2940 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
LA PLANA 220 | 50303 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 285 | N/A |  | 285 | 731 | E34_SEPE |  | No | 1396 | E34_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA ROCA 220 | 50305 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 375 | N/A |  | 375 | 362 | E206_SEPE | 46 | No | 592 | E206_SEPE | 250 | 814 | 0 | 160 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 250 | 250 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 0 | 46 | 250 | 250
LA SAGRA 400 | 52094 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 917 | N/A |  | 917 | 950 | N/A | 950 | No | 1533 | N/A | 1533 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA 220 | 52094 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 821 | N/A |  | 821 | 65 | N/A | 65 | No | 819 | N/A | 819 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 400 | 51336 | Cataluña | [6 empty] | 1126 | N/A |  | 1126 | 225 | N/A | 225 | No | 1401 | N/A | 1401 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 220 | 51336 | Cataluña | [6 empty] | 715 | N/A |  | 715 | 318 | E364_SEPE |  | No | 1533 | E364_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA SELVA 220 | 50306 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 504 | N/A |  | 504 | 941 | E364_SEPE |  | No | 1027 | E364_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LA SOLANA 220 | 50307 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 333 | E19_SEPE | 67 | No | 443 | E19_SEPE | 108 | 1141 | 0 | 220 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 67 | 108 | 108 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67 | 108 | 108
LA TORRECILLA 220 | 50308 | Comunidad de Madrid | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 683 | N/A |  | 628 | 80 | N/A | 22 | Si. Caso b) | 429 | N/A | 221 | 0 | 0 | 0 | N/A | 58 | 55 | 58 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LADA 400 | 50309 | Principado de Asturias | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 13 | N/A |  | 13 | 1036 | E281_SEPE, E366_SEPE | 155 | Si. Caso c) | 1537 | E281_SEPE, E366_SEPE | 1168 | 121 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 121 | 121 | 121 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 121 | 121 | 121
LAGUARDIA 220 | 50310 | País Vasco | ✓ | [5 empty] | 51 | N/A |  | 51 | 153 | E194_SEPE |  | No | 349 | E194_SEPE |  | 1241 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LANCHA 220 | 50311 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 152 | E404_SEPE |  | No | 420 | E404_SEPE |  | 1243 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LANZAS AGUDAS 220 | 50312 | Aragón |  |  |  |  | ✓ |  | 169 | N/A |  | 169 | 380 | E338_SEPE | 290 | Si. Caso b) | 574 | E338_SEPE | 484 | 0 | 0 | 90 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ARROYADAS 220 | 50313 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 248 | N/A |  | 248 | 282 | N/A |  | No | 431 | N/A |  | 1143 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
LAS BREÑAS 66 | 50739 | Canarias |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 16 | N/A |  | 16 | 40 | N/A | 25 | No | 45 | N/A | 30 | 0 | 0 | 15 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS MAZORRAS 220 | 50314 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 257 | E12_SEPE | 222 | Si. Caso b) | 282 | E12_SEPE | 247 | 1299 | 0 | 35 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 247 | 247 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 247 | 247
LAS PALMAS OESTE (LAS CANTERAS) 66 | 52083 | Canarias | [5 empty] | ✓ | 84 | N/A |  | 84 | 97 | N/A | 17 | No | 103 | N/A | 23 | 0 | 0 | 80 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 220 | 52071 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 121 | N/A |  | 121 | 160 | N/A | 160 | No | 252 | N/A | 252 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 66 | 52071 | Canarias | [6 empty] | 74 | N/A |  | 74 | 19 | N/A | 19 | No | 52 | N/A | 52 | 69 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 52 | 52 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 | 52 | 52
LASTRAS 400 | 50315 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 287 | N/A |  | 262 | 865 | E182_SEPE | 640 | No | 1410 | E182_SEPE | 1047 | 0 | 0 | 200 | SI | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGANES 220 | 50316 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 544 | N/A |  | 543 | 62 | E390_SEPE |  | No | 347 | E390_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LES CORTS 220 | 50317 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 308 | N/A |  | 308 | 88 | E31_SEPE |  | Si. Caso b) | 412 | E31_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LITORAL 400 | 50318 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 514 | N/A |  | 514 | 1638 | N/A | 953 | No | 2307 | N/A | 1622 | 698 | 0 | 685 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 698 | 698 | 698 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514 | 0 | 698 | 698 | 698
LLATZER 66 | 50319 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 4 | N/A | Riesgo interacciones | 4 | 106 | E16_SEB | 20 | No | 112 | E16_SEB | 25 | 0 | 0 | 86 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLAVORSI 220 | 50320 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 129 | N/A |  | 129 | 2 | E30_SEPE, E209_SEPE |  | Si. Caso b) | 137 | E30_SEPE, E209_SEPE |  | 1077 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LLUBI 220 | 50321 | Islas Baleares | [6 empty] | 56 | N/A | Riesgo interacciones | 56 | 191 | N/A | 191 | No | 312 | N/A | 312 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 66 | 50321 | Islas Baleares | [6 empty] | 113 | N/A | Riesgo interacciones | 113 | 226 | N/A | 226 | No | 253 | N/A | 253 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUCMAJOR 66 | 50322 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 55 | N/A | Riesgo interacciones | 55 | 58 | N/A | 11 | No | 87 | N/A | 40 | 130 | 0 | 47 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 40 | 40 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 40 | 40
LOECHES 400 | 50323 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1351 | N/A |  | 1091 | 1123 | E370_SEPE | 863 | No | 2639 | E370_SEPE | 2379 | 0 | 0 | 0 | N/A | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 220 | 50323 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 195 | W11_SEPE_BIN |  | 195 | 164 | E43_SEPE, E160_SEPE_Bin |  | No | 173 | E43_SEPE, E160_SEPE_Bin |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOECHES (LOECHES B) 220 | 50323 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 374 | W11_SEPE_BIN |  | 374 | 489 | E44_SEPE, E160_SEPE_Bin |  | No | 1075 | E44_SEPE, E160_SEPE_Bin |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOGROÑO 220 | 50324 | La Rioja |  |  |  |  | ✓ |  | 137 | N/A |  | 137 | 271 | E194_SEPE |  | No | 453 | E194_SEPE |  | 1241 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOMBA 400 | 50325 | Castilla y León | [6 empty] | 1211 | N/A |  | 1211 | 648 | N/A | 648 | No | 1212 | N/A | 1212 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 220 | 50325 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 707 | N/A |  | 707 | 927 | E329_SEPE | 602 | No | 1216 | E329_SEPE | 776 | 685 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 685 | 685 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 602 | 0 | 602 | 685 | 685
LOMO APOLINARIO 66 | 50326 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 69 | N/A |  | 69 | 99 | N/A | 45 | Si. Caso b) | 130 | N/A | 76 | 7 | 0 | 54 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 7
LOMO MASPALOMAS 66 | 50327 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 69 | N/A |  | 69 | 55 | N/A | 11 | No | 67 | N/A | 24 | 48 | 0 | 43 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 24 | 24 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 24 | 24
LOS ARENALES 220 | 50740 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 249 | N/A |  | 196 | 440 | E326_SEPE, E385_SEPE |  | No | 760 | E326_SEPE, E385_SEPE |  | 896 | 0 |  | NO | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOS BARRIOS 220 | 50328 | Andalucía |  |  |  | ✓ | ✓ |  | 323 | N/A |  | 158 | 442 | E40_SEPE, E146_SEPE_Bin |  | Si. Caso c) | 566 | E40_SEPE, E146_SEPE_Bin |  | 1087 | 0 |  | NO | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 957 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
LOS LEONES 220 | 50329 | Aragón |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 10 | N/A |  | 10 | 366 | E22_SEPE |  | No | 558 | E22_SEPE |  | 0 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOS MONTES 220 | 50330 | Andalucía |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 385 | N/A |  | 385 | 200 | E367_SEPE |  | No | 294 | E367_SEPE |  | 1122 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOS OLIVOS 66 | 50410 | Canarias |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 43 | N/A |  | 43 | 68 | N/A |  | No | 76 | N/A |  | 54 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
LOS RAMOS 220 | 50331 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 419 | N/A |  | 419 | 368 | E367_SEPE |  | No | 679 | E367_SEPE |  | 934 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOS REALEJOS 66 | 50332 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 25 | N/A |  | 25 | 49 | N/A | 0 | No | 62 | N/A | 12 | 0 | 0 | 50 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS VIENTOS 220 | 50333 | Aragón | ✓ |  |  |  |  | ✓ | 132 | N/A |  | 0 | 1382 | E360_SEPE |  | No | 1661 | E360_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 40 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
LOURIZAN 220 | 50334 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 79 | N/A |  | 79 | 112 | E4_SEPE, E245_SEPE |  | Si. Caso b) | 361 | E4_SEPE, E245_SEPE |  | 1283 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LOUSAME 220 | 50741 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 35 | N/A |  | 35 | 423 | E3_SEPE, E330_SEPE |  | No | 635 | E3_SEPE, E330_SEPE |  | 1250 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LUBIAN 220 | 50335 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 1 | N/A |  | 1 | 190 | E176_SEPE | 151 | Si. Caso b) | 289 | E176_SEPE | 179 | 1300 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 0 | 151 | 179 | 179 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 151 | 179 | 179
LUCERO 220 | 50336 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 750 | N/A |  | 750 | 104 | E390_SEPE |  | No | 338 | E390_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
LUDRIO 400 | 50337 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 260 | N/A |  | 260 | 1295 | N/A | 845 | No | 1487 | N/A | 1037 | 841 | 0 | 450 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 260 | 0 | 841 | 841 | 841 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 841 | 841 | 841
LUENGOS 400 | 50338 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 672 | N/A |  | 672 | 638 | N/A | 626 | No | 1050 | N/A | 1038 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
LUMINABASO 220 | 50742 | País Vasco | [6 empty] | 473 | N/A |  | 473 | 201 | E282_SEPE | 0 | No | 291 | E282_SEPE | 195 | 589 | 0 | 0 | N/A | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 195
MACHER 66 | 50339 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 25 | N/A |  | 25 | 76 | N/A | 33 | Si. Caso b) | 80 | N/A | 37 | 21 | 0 | 43 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
MACIÑEIRA 400 | 51434 | Galicia |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 410 | N/A |  | 410 | 1187 | E354_SEPE | 1186 | No | 1540 | E354_SEPE | 1540 | 1024 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 410 | 0 | 1024 | 1024 | 1024 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 410 | 0 | 1024 | 1024 | 1024 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
MADRIDEJOS 220 | 50340 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | ✓ |  | 129 | N/A |  | 129 | 588 | E17_SEPE, E210_SEPE, E403_SEPE |  | Si. Caso b) | 642 | E17_SEPE, E210_SEPE, E403_SEPE |  | 916 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MAGALLON 400 | 50341 | Aragón |  | ✓ |  |  |  |  | 798 | N/A |  | 798 | 2085 | N/A | 2085 | No | 2195 | N/A | 2195 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGALLON 220 | 50341 | Aragón | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 180 | N/A |  | 110 | 1608 | E360_SEPE, E361_SEPE |  | No | 2777 | E360_SEPE, E361_SEPE |  | 0 | 0 | 180 | SI | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MAGAÑA 220 | 50743 | Castilla y León | [6 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 499 | E13_SEPE, E338_SEPE | 449 | No | 779 | E13_SEPE, E338_SEPE | 584 | 415 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 415 | 415
MAGUILLA 400 | 52074 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 649 | N/A |  | 649 | 627 | N/A | 627 | No | 930 | N/A | 930 | 1026 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 | 930 | 930 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 627 | 0 | 627 | 930 | 930
MAHON 132 | 50342 | Islas Baleares | ✓ | [5 empty] | 20 | N/A |  | 20 | 66 | N/A | 66 | No | 88 | N/A | 88 | 84 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | 84 | 84 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 66 | 84 | 84
MAIALS 400 | 50343 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 122 | N/A |  | 122 | 0 | N/A | 0 | No | 398 | N/A | 383 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAJADAHONDA 220 | 50344 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 839 | N/A |  | 839 | 49 | E378_SEPE, E379_SEPE |  | No | 956 | E378_SEPE, E379_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MANACOR 66 | 50345 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 43 | N/A |  | Si. Caso b) | 50 | N/A |  | 105 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MANCHEGA 400 | 52077 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 1002 | N/A |  | 1002 | 1550 | E304_SEPE, E322_SEPE | 1250 | No | 2752 | E304_SEPE, E322_SEPE | 2411 | 0 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
MANGRANERS 220 | 50346 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 466 | N/A |  | 466 | 107 | E299_SEPE |  | No | 378 | E299_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MANUEL BECERRA 220 | UFD-50397 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 885 | N/A |  | 885 | 41 | E380_SEPE |  | No | 43 | E380_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MANUEL CRUZ 66 | 50347 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 54 | N/A |  | 54 | 64 | N/A | 24 | Si. Caso b) | 69 | N/A | 29 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANZANARES 400 | 50348 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 669 | N/A |  | 669 | 1328 | E304_SEPE | 1253 | No | 2384 | E304_SEPE | 2357 | 406 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 406 | 0 | 406 | 406 | 406 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 406 | 0 | 406 | 406 | 406
MANZANARES 220 | 50348 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 127 | N/A |  | 127 | 216 | E18_SEPE, E403_SEPE |  | No | 930 | E18_SEPE, E403_SEPE |  | 1015 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MARAGALL 220 | 50349 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 122 | N/A |  | 122 | 175 | N/A | 0 | No | 534 | N/A | 359 | 0 | 0 | 175 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARIA 220 | 50350 | Aragón | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 281 | N/A |  | 200 | 994 | N/A | 913 | No | 1803 | N/A | 1722 | 0 | 0 | 0 | N/A | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI 66 | 50351 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 41 | W02_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 41 | 71 | E17_SEB_BIN | 31 | No | 75 | E17_SEB_BIN | 35 | 122 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 35 | 35 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 0 | 31 | 35 | 35
MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 50351 | Islas Baleares | [6 empty] | 131 | W02_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 131 | 55 | E17_SEB_BIN | 55 | No | 62 | E17_SEB_BIN | 62 | 122 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 62 | 62 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 55 | 62 | 62
MARZAGAN 66 | 50353 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 70 | N/A |  | 70 | 61 | E09_SEC |  | No | 66 | E09_SEC |  | 25 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MAS FIGUERES 220 | 50354 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 618 | N/A |  | 618 | 347 | N/A | 137 | No | 520 | N/A | 310 | 0 | 0 | 210 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MASDENVERGE 400 | 51202 | Cataluña | [5 empty] | ✓ | 833 | N/A |  | 833 | 645 | N/A |  | No | 1476 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MATA 220 | 50355 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 66 | N/A | Superación valor máx Icc | 66 | 169 | E289_SEPE, E405_SEPE |  | No | 515 | E289_SEPE, E405_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MATAPORQUERA 220 | 50356 | Cantabria |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | 202 | N/A |  | 202 | 323 | E180_SEPE | 86 | No | 466 | E180_SEPE | 229 | 1286 | 0 | 223 | SI | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 229 | 229 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86 | 0 | 86 | 229 | 229
MATAS BLANCAS 132 | 50357 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 60 | N/A | 60 | No | 87 | N/A | 87 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 66 | 50357 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 76 | N/A | 24 | Si. Caso b) | 80 | N/A | 28 | 0 | 0 | 52 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/Din1_Zona | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATORRAL 66 | 50358 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 33 | N/A |  | No | 42 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MAZARICOS 220 | 50359 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 95 | N/A |  | 95 | 483 | E330_SEPE, E410_SEPE |  | No | 692 | E330_SEPE, E410_SEPE |  | 1300 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MAZARREDO 220 | UFD-50411 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 885 | N/A |  | 885 | 110 | E375_SEPE |  | No | 116 | E375_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MECO 220 | 50360 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 304 | E292_SEPE, E346_SEPE |  | Si. Caso b) | 531 | E292_SEPE, E346_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MEDIANO 220 | 50361 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 268 | N/A |  | 268 | 0 | E200_SEPE |  | Si. Caso b) | 283 | E200_SEPE |  | 958 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MEDINA DEL CAMPO 220 | 50362 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 1 | N/A |  | 0 | 202 | E15_SEPE, E409_SEPE |  | No | 333 | E15_SEPE, E409_SEPE |  | 1111 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MEDINACELI 400 | 50363 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 97 | N/A |  | 97 | 1287 | E201_SEPE | 1221 | No | 1762 | E201_SEPE | 1697 | 218 | 0 | 0 | N/A | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 218 | 218 | 218 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 0 | 218 | 218 | 218
MEDIODIA 220 | UFD-50416 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 829 | N/A |  | 829 | 52 | E198_SEPE, E375_SEPE |  | No | 55 | E198_SEPE, E375_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MEIRAMA 220 | 50364 | Galicia | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 139 | N/A |  | 139 | 375 | E244_SEPE |  | No | 617 | E244_SEPE |  | 537 | 0 |  | NO | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
MELANCOLICOS 220 | 50365 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 939 | N/A |  | 939 | 91 | E374_SEPE |  | No | 650 | E374_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MEQUINENZA 400 | 50366 | Aragón | [6 empty] | 705 | N/A |  | 705 | 0 | N/A | 0 | Si. Caso b) | 349 | N/A | 349 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 220 | 50366 | Aragón | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 543 | N/A |  | 543 | 18 | N/A | 0 | No | 184 | N/A | 166 | 0 | 0 | 18 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADAL 132 | 50367 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 24 | N/A |  | 24 | 61 | N/A |  | No | 85 | N/A |  | 84 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MERCEDES BENZ 220 | 50368 | País Vasco |  |  | ✓ | ✓ |  |  | 309 | N/A |  | 309 | 572 | E195_SEPE, E335_SEPE |  | No | 602 | E195_SEPE, E335_SEPE |  | 530 | 0 | 0 | N/A | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
MERIDA 220 | 50369 | Extremadura |  |  |  |  | ✓ |  | 310 | N/A |  | 310 | 272 | E384_SEPE |  | No | 656 | E384_SEPE |  | 947 | 0 | 220 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MESON D.V. 400 | 50370 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 809 | N/A |  | 809 | 2030 | N/A | 2030 | No | 2962 | N/A | 2962 | 841 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 841 | 841 | 841 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 809 | 0 | 841 | 841 | 841
MESON D.V. 220 | 50370 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 640 | E2_SEPE | 276 | No | 1363 | E2_SEPE | 995 | 537 | 0 | 75 | SI | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 537 | 537 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276 | 537 | 537
MEZQUITA 400 | 50371 | Aragón |  | ✓ |  |  |  |  | 779 | N/A |  | 758 | 1894 | N/A | 1873 | No | 3059 | N/A | 3038 | 0 | 0 | 0 | N/A | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEZQUITA 220 | 50371 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 36 | N/A |  | 36 | 478 | E23_SEPE |  | No | 543 | E23_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MINGLANILLA 400 | 50372 | Castilla-La Mancha | ✓ |  |  |  |  | ✓ | 724 | N/A |  | 724 | 1644 | N/A | 1258 | No | 3011 | N/A | 2218 | 0 | 0 | 300 | SI | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIRABAL 220 | 50799 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 233 | N/A |  | 233 | 208 | N/A | 83 | No | 476 | N/A | 351 | 1120 | 0 | 125 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 83 | 0 | 83 | 351 | 351 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 83 | 0 | 83 | 351 | 351 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
MIRANDA DE EBRO 220 | 50373 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 349 | N/A |  | 349 | 368 | E194_SEPE |  | No | 451 | E194_SEPE |  | 560 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MIRASIERRA 220 | 50374 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 761 | N/A |  | 761 | 266 | N/A | 116 | No | 394 | N/A | 244 | 0 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOGAN 66 | 52084 | Canarias | [5 empty] | ✓ | 12 | N/A |  | 12 | 35 | E07_SEC | 0 | No | 39 | E07_SEC | 0 | 5 | 0 | 13 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOLINES 66 | 50375 | Islas Baleares |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 10 | N/A | Riesgo interacciones | 10 | 122 | N/A | 16 | No | 133 | N/A | 27 | 0 | 0 | 88 | SI | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONCAYO 220 | 50376 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 241 | N/A |  | 240 | 611 | E338_SEPE | 520 | No | 745 | E338_SEPE | 584 | 0 | 0 | 90 | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTALBANEJO 400 | 52079 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  |  |  | 703 | N/A |  | 703 | 1738 | E322_SEPE | 1738 | No | 2774 | E322_SEPE | 2774 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
MONTBLANC 220 | 50378 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 127 | N/A |  | 127 | 312 | N/A | 238 | Si. Caso b) | 718 | N/A | 645 | 0 | 0 | 73 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTEARENAS 400 | 50379 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 1074 | N/A |  | 1074 | 1059 | N/A | 1059 | No | 2138 | N/A | 1603 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTEARENAS 220 | 50379 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 47 | N/A |  | 47 | 644 | E5_SEPE | 572 | No | 1303 | E5_SEPE | 1063 | 526 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 526 | 526 | 526 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 371 | 371 | 371 | Margen zonal reservado para concurso. | 47 | 0 | 155 | 155 | 155
MONTEBELLO 220 | 50380 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 313 | N/A |  | 313 | 287 | E37_SEPE |  | No | 784 | E37_SEPE |  | 897 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MONTECILLO BAJO 220 | 50381 | Andalucía | [6 empty] | 196 | N/A |  | 196 | 0 | E191_SEPE, E404_SEPE |  | Si. Caso b) | 0 | E191_SEPE, E404_SEPE |  | 1243 | 0 | 0 | N/A | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MONTESA 400 | 51299 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 869 | N/A |  | 869 | 1205 | N/A | 1205 | No | 1564 | N/A | 1564 | 665 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 665 | 665 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 665 | 0 | 665 | 665 | 665
MONTETORRERO 220 | 50382 | Aragón |  |  |  | ✓ | ✓ |  | 325 | N/A |  | 325 | 1322 | E318_SEPE, E361_SEPE, E362_SEPE |  | No | 2353 | E318_SEPE, E361_SEPE, E362_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
MONTOUTO 220 | 50383 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 169 | N/A |  | 169 | 141 | E280_SEPE | 3 | Si. Caso b) | 385 | E280_SEPE | 350 | 1300 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Margen zonal reservado para concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONZON 220 | 50384 | Aragón |  |  |  |  | ✓ |  | 205 | N/A |  | 205 | 79 | N/A | 0 | Si. Caso b) | 388 | N/A | 202 | 951 | 0 | 130 | SI | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202 | 202
MORA 220 | 50385 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 268 | N/A |  | 268 | 333 | E211_SEPE | 275 | Si. Caso b) | 406 | E211_SEPE | 361 | 941 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 275 | 361 | 361 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268 | 0 | 275 | 361 | 361
MORALEJA 400 | 50386 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1238 | N/A |  | 1238 | 25 | N/A | 25 | No | 1388 | N/A | 1388 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 220 | 50386 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 756 | N/A |  | 674 | 66 | N/A |  | No | 851 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 154 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
MORALETS 220 | 50387 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 267 | N/A |  | 267 | 0 | E26_SEPE |  | No | 308 | E26_SEPE |  | 479 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MORATA 400 | 50388 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1598 | N/A |  | 1521 | 884 | N/A | 807 | No | 2953 | N/A | 2876 | 0 | 0 | 0 | N/A | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 220 | 50388 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 712 | N/A |  | 712 | 252 | E388_SEPE |  | No | 1077 | E388_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
MORELLA 400 | 50389 | Comunidad Valenciana | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 1082 | N/A | 1082 | Si. Caso a) | 3075 | N/A | 3075 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/Din1_Zona | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORERUELA 400 | 52066 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 626 | N/A |  | 620 | 840 | N/A | 834 | No | 1513 | N/A | 1507 | 934 | 0 | 0 | N/A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 620 | 0 | 834 | 934 | 934 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 0 | 834 | 934 | 934
MORVEDRE 400 | 50390 | Comunidad Valenciana | ✓ |  |  | ✓ |  |  | 998 | N/A | Riesgo interacciones | 998 | 899 | E393_SEPE, E407_SEPE |  | No | 2614 | E393_SEPE, E407_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
MORVEDRE B 220 | 50390 | Comunidad Valenciana |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | 318 | N/A |  | 318 | 475 | E393_SEPE |  | No | 1107 | E393_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MOTORS 220 | 50392 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 661 | N/A |  | 661 | 75 | E402_SEPE |  | No | 333 | E402_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MUDARRA 400 | 50393 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 428 | N/A |  | 245 | 1792 | N/A | 1609 | No | 4632 | N/A | 4419 | 0 | 0 | 0 | N/A | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 220 | 50393 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 118 | N/A | Superación valor máx Icc | 0 | 888 | N/A | 570 | No | 1165 | N/A | 847 | 678 | 0 | 200 | SI | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 678 | 678 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 570 | 678 | 678
MUDARRITA 220 | 50394 | Castilla y León | [6 empty] | 25 | N/A | Superación valor máx Icc | 25 | 553 | N/A | 553 | Si. Caso b) | 716 | N/A | 716 | 678 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 553 | 678 | 678 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 553 | 678 | 678
MUDEJAR 400 | 50395 | Aragón |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 541 | N/A |  | 348 | 1105 | E399_SEPE | 226 | Si. Caso a) | 931 | E399_SEPE | 629 | 0 | 0 | 0 | N/A | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUELA 400 | 50396 | Comunidad Valenciana | ✓ | [5 empty] | 1249 | N/A |  | 1249 | 1927 | E339_SEPE | 1368 | No | 3377 | E339_SEPE | 1693 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUELLE GRANDE 66 | 50397 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 70 | N/A |  | 70 | 112 | N/A | 43 | Si. Caso b) | 123 | N/A | 54 | 0 | 0 | 69 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNIESA 400 | 50398 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 615 | N/A | 615 | No | 1716 | N/A | 1674 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WSCR_Nudo/Din1_Zona | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURCIA 220 | 50399 | Región de Murcia |  |  |  |  | ✓ |  | 93 | N/A |  | 93 | 428 | E39_SEPE |  | Si. Caso b) | 592 | E39_SEPE |  | 864 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
MURTERAR 220 | 50400 | Islas Baleares | ✓ | [5 empty] | 1 | N/A | Riesgo interacciones | 1 | 192 | E20_SEB | 17 | No | 313 | E20_SEB | 17 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURUARTE 400 | 50401 | Comunidad Foral de Navarra |  | ✓ |  |  |  |  | 668 | N/A |  | 668 | 581 | N/A | 581 | No | 746 | N/A | 746 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURUARTE 220 | 50401 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 4 | N/A |  | 4 | 123 | E251_SEPE, E270_SEPE |  | No | 594 | E251_SEPE, E270_SEPE |  | 847 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 543 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
NARAIO 400 | 51282 | Galicia |  |  |  | ✓ |  | ✓ | 615 | N/A |  | 615 | 1186 | E354_SEPE | 1186 | No | 1540 | E354_SEPE | 1540 | 1024 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 615 | 0 | 1024 | 1024 | 1024 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 615 | 0 | 1024 | 1024 | 1024 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
NARCEA 400 | 50402 | Principado de Asturias | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 14 | N/A |  | 14 | 497 | E6_SEPE | 497 | Si. Caso b) | 1199 | E6_SEPE | 1199 | 226 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 226 | 226 | 226 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 226 | 226 | 226
NORTE 220 | 51239 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 901 | N/A |  | 901 | 106 | E216_SEPE |  | No | 112 | E216_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
NOVELDA 220 | 50403 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 155 | N/A |  | 155 | 303 | N/A |  | No | 831 | N/A |  | 897 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
NUDO VIARIO 220 | 50404 | Cataluña | [6 empty] | 747 | N/A |  | 747 | 96 | E402_SEPE |  | No | 406 | E402_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
NUEVA CASARES 220 | 50405 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 178 | N/A |  | 178 | 161 | N/A |  | No | 512 | N/A |  | 1122 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | 50406 | Región de Murcia | ✓ | [5 empty] | 411 | W02_SEPE_BIN |  | 411 | 1181 | E170_SEPE_Bin | 1181 | No | 1773 | E170_SEPE_Bin | 1761 | 863 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 863 | 863 | 863 | WSCR_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 863 | 863 | 863
NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 50406 | Región de Murcia | [6 empty] | 391 | W02_SEPE_BIN |  | 391 | 1312 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 504 | Si. Caso a) | 1951 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 1761 | 863 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 504 | 863 | 863 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 504 | 863 | 863
NUEVA MECO 220 | 51426 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ✓ |  |  | 193 | N/A |  | 79 | 278 | E292_SEPE, E346_SEPE |  | No | 458 | E292_SEPE, E346_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
NUEVO CAUCE 220 | 51365 | Comunidad Valenciana | [5 empty] | ✓ | 591 | N/A |  | 591 | 129 | E287_SEPE, E340_SEPE |  | No | 655 | E287_SEPE, E340_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
NUEVO VIGO 220 | 50777 | Galicia |  |  |  | ✓ |  |  | 302 | N/A |  | 302 | 127 | E280_SEPE | 3 | No | 350 | E280_SEPE | 350 | 1300 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 3 | 0 | 3 | 350 | 350 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
NUREDDUNA 66 | 50407 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 142 | N/A | Riesgo interacciones | 142 | 60 | N/A | 20 | Si. Caso b) | 63 | N/A | 23 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O INCIO 220 | 52088 | Galicia | [6 empty] | 281 | N/A |  | 281 | 348 | E329_SEPE | 334 | No | 438 | E329_SEPE | 424 | 1286 | 0 | 0 | N/A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 334 | 424 | 424 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281 | 0 | 334 | 424 | 424
OLITE 220 | 50408 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 65 | N/A |  | 65 | 465 | E196_SEPE, E251_SEPE |  | No | 605 | E196_SEPE, E251_SEPE |  | 1009 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
OLIVARES 220 | 50409 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 263 | N/A |  | 263 | 442 | N/A | 259 | No | 557 | N/A | 373 | 1287 | 0 | 183 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 373 | 373 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 259 | 0 | 259 | 373 | 373
OLMEDILLA 220 | 50411 | Castilla-La Mancha | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 196 | N/A |  | 196 | 376 | E388_SEPE |  | No | 444 | E388_SEPE |  | 1273 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
OLMEDILLA (COFRENTES) 400 | 50411 | Castilla-La Mancha | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 217 | N/A |  | 217 | 2285 | E371_SEPE, E372_SEPE |  | Si. Caso a) | 4846 | E371_SEPE, E372_SEPE |  | 0 | 0 | 300 | SI | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
OLMEDO 400 | 50412 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 511 | N/A |  | 486 | 865 | E182_SEPE | 670 | No | 1336 | E182_SEPE | 1047 | 0 | 0 | 0 | N/A | 91 | 25 | 91 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONCALA 220 | 50413 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 371 | E13_SEPE | 321 | Si. Caso b) | 395 | E13_SEPE | 337 | 415 | 0 | 50 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 321 | 337 | 337 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 321 | 337 | 337
ONDINAS 220 | 50414 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 56 | N/A |  | 56 | 190 | N/A | 190 | Si. Caso b) | 200 | N/A | 200 | 635 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56 | 0 | 190 | 200 | 200 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 0 | 190 | 200 | 200
ONUBA 220 | 50415 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 414 | N/A |  | 414 | 392 | E314_SEPE |  | No | 662 | E314_SEPE |  | 1026 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ORCOYEN 220 | 50416 | Comunidad Foral de Navarra |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 253 | N/A |  | 253 | 645 | E251_SEPE |  | No | 798 | E251_SEPE |  | 746 | 0 |  | NO | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ORGIVA 220 | 50417 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 246 | N/A |  | 246 | 139 | E218_SEPE, E396_SEPE |  | Si. Caso b) | 523 | E218_SEPE, E396_SEPE |  | 1266 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ORMAIZTEGUI 220 | 50418 | País Vasco |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 625 | N/A |  | 625 | 277 | N/A |  | Si. Caso b) | 508 | N/A |  | 335 | 0 |  | NO | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ORTIGUERO 220 | 52087 | Principado de Asturias | [5 empty] | ✓ | 227 | N/A |  | 227 | 361 | E320_SEPE | 261 | No | 532 | E320_SEPE | 432 | 1300 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 261 | 432 | 432 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227 | 0 | 261 | 432 | 432
ORTUELLA 220 | 50419 | País Vasco |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 630 | N/A |  | 630 | 619 | E359_SEPE |  | No | 831 | E359_SEPE |  | 106 | 0 |  | NO | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
OTERO 220 | 50420 | Castilla y León |  |  |  |  | ✓ |  | 100 | N/A |  | 100 | 227 | N/A | 202 | Si. Caso b) | 239 | N/A | 214 | 0 | 0 | 25 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAFOX 220 | 50421 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 872 | N/A |  | 872 | 61 | N/A |  | No | 704 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
PALAU 220 | 50422 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 622 | N/A |  | 622 | 475 | N/A | 329 | No | 957 | N/A | 811 | 0 | 0 | 146 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALENCIA 220 | 50423 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 295 | N/A |  | 295 | 584 | N/A |  | No | 823 | N/A |  | 1167 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 20 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
PALMA NOVA 66 | 50424 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 5 | N/A | Riesgo interacciones | 5 | 72 | N/A | 9 | No | 76 | N/A | 13 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALOS 400 | 50425 | Andalucía | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 790 | N/A |  | 790 | 400 | E392_SEPE |  | Si. Caso c) | 755 | E392_SEPE |  | 1026 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
PALOS 220 | 50425 | Andalucía | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  | 671 | N/A |  | 434 | 400 | E392_SEPE |  | No | 756 | E392_SEPE |  | 1026 | 0 | 0 | N/A | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 825 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
PARAMO DE POZA 220 | 50426 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 257 | E12_SEPE | 257 | Si. Caso b) | 294 | E12_SEPE | 294 | 1299 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 257 | 294 | 294 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 257 | 294 | 294
PARLA 220 | 50427 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 422 | N/A |  | 362 | 233 | E291_SEPE, E389_SEPE |  | No | 637 | E291_SEPE, E389_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PARQUE CENTRAL 220 | 50428 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 612 | N/A |  | 612 | 165 | E184_SEPE, E340_SEPE |  | No | 552 | E184_SEPE, E340_SEPE |  | 1042 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | 50429 | Galicia | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 176 | N/A |  | 176 | 258 | N/A | 258 | Si. Caso b) | 397 | N/A | 397 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 258 | 397 | 397 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 258 | 397 | 397
PARQUE INGENIEROS 220 | 50430 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 961 | N/A |  | 961 | 23 | E373_SEPE, E374_SEPE |  | No | 410 | E373_SEPE, E374_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PATRAIX 220 | 50431 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 311 | N/A |  | 311 | 102 | E287_SEPE, E340_SEPE |  | No | 623 | E287_SEPE, E340_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PAZOS DE BORBEN 220 | 50432 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 528 | N/A |  | 528 | 235 | E245_SEPE, E328_SEPE |  | No | 1092 | E245_SEPE, E328_SEPE |  | 1274 | 0 | 200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PENAGOS 400 | 50433 | Cantabria | [6 empty] | 633 | N/A |  | 633 | 1175 | N/A | 1175 | No | 1729 | N/A | 1729 | 306 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 306 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 306 | 0 | 306 | 306 | 306
PENAGOS 220 | 50433 | Cantabria | [6 empty] | 152 | N/A |  | 152 | 421 | E228_SEPE |  | No | 978 | E228_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PENEDES 220 | 50434 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 391 | N/A |  | 391 | 164 | E208_SEPE |  | No | 417 | E208_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PEÑADRADA 220 | 50435 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 72 | N/A |  | 72 | 190 | N/A | 150 | Si. Caso b) | 200 | N/A | 150 | 635 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 72 | 0 | 150 | 150 | 150 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 0 | 150 | 150 | 150
PEÑAFLOR 400 | 50436 | Aragón |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 771 | N/A |  | 421 | 690 | N/A | 340 | Si. Caso a) | 1983 | N/A | 1633 | 0 | 0 | 0 | N/A | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑAFLOR 220 | 50436 | Aragón |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | 548 | N/A |  | 548 | 1140 | N/A |  | No | 1478 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
PEÑALBA 400 | 50437 | Aragón | [6 empty] | 950 | N/A |  | 950 | 113 | N/A | 65 | No | 358 | N/A | 309 | 0 | 0 | 0 | N/A | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑALBA 220 | 50437 | Aragón | [6 empty] | 602 | N/A |  | 602 | 96 | E299_SEPE |  | No | 338 | E299_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PEÑARRUBIA 400 | 50438 | Región de Murcia | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | 224 | N/A |  | 224 | 1178 | N/A | 934 | Si. Caso a) | 1724 | N/A | 1480 | 847 | 0 | 244 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 847 | 847 | 847 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224 | 0 | 847 | 847 | 847
PERAFORT 220 | 50439 | Cataluña | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 552 | N/A |  | 551 | 554 | E364_SEPE |  | No | 1128 | E364_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PESOZ 400 | 50440 | Principado de Asturias |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 138 | N/A |  | 138 | 1255 | E227_SEPE | 73 | No | 2133 | E227_SEPE | 782 | 0 | 0 | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PICON 220 | 50441 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 177 | N/A |  | 177 | 420 | N/A | 375 | No | 732 | N/A | 687 | 1050 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 177 | 0 | 375 | 687 | 687 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 177 | 0 | 375 | 687 | 687 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
PIELAGOS 220 | 51251 | Cantabria | [5 empty] | ✓ | 381 | N/A |  | 381 | 363 | N/A | 183 | No | 644 | N/A | 464 | 719 | 0 | 180 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 464 | 464 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183 | 0 | 183 | 464 | 464
PIEROLA 400 | 50442 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 1102 | N/A |  | 1102 | 379 | N/A | 79 | No | 1113 | N/A | 813 | 0 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIEROLA 220 | 50442 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 556 | N/A |  | 556 | 384 | N/A | 384 | No | 884 | N/A | 884 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PILAR, EL 220 | 50443 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 151 | N/A |  | 151 | 368 | E45_SEPE |  | No | 539 | E45_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PINAR DE REY 400 | 50444 | Andalucía | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 578 | N/A |  | 578 | 79 | N/A | 79 | No | 1704 | N/A | 1704 | 797 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 79 | 0 | 79 | 797 | 797 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 79 | 0 | 79 | 797 | 797 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
PINAR DE REY 220 | 50444 | Andalucía | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 219 | W12_SEPE_BIN |  | 72 | 432 | E146_SEPE_Bin |  | No | 842 | E146_SEPE_Bin |  | 916 | 0 |  | NO | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 50444 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 0 | W12_SEPE_BIN |  | 0 | 109 | E40_SEPE, E146_SEPE_Bin |  | No | 1038 | E40_SEPE, E146_SEPE_Bin |  | 916 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PINTO 220 | 50445 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 345 | N/A |  | 345 | 259 | E291_SEPE, E389_SEPE |  | No | 650 | E291_SEPE, E389_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PINTO AYUDEN 220 | 50446 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 756 | N/A |  | 756 | 231 | E214_SEPE | 137 | No | 635 | E214_SEPE | 579 | 0 | 0 | 55 | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASENCIA 220 | 50447 | Extremadura |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 83 | N/A |  | 83 | 313 | E16_SEPE |  | No | 363 | E16_SEPE |  | 494 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PLATEA 400 | 51355 | Aragón | [5 empty] | ✓ | 850 | N/A |  | 850 | 2238 | N/A |  | No | 3553 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
PLAYA BLANCA 132 | 50448 | Canarias | [6 empty] | 47 | N/A |  | 47 | 91 | N/A | 91 | No | 115 | N/A | 115 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
PLAYA BLANCA 66 | 50448 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 25 | N/A |  | 25 | 60 | N/A | 20 | No | 87 | N/A | 47 | 9 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 9
PLAZA 220 | 50449 | Aragón |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 339 | E351_SEPE, E361_SEPE |  | No | 519 | E351_SEPE, E361_SEPE |  | 0 | 0 | 336 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PLAZA II (MONCASI) 220 | 51443 | Aragón |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 405 | N/A | Superación valor máx Icc | 405 | 1187 | E351_SEPE, E361_SEPE |  | No | 1457 | E351_SEPE, E361_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
POBLA 220 | 50450 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 287 | N/A |  | 287 | 0 | N/A | 0 | No | 175 | N/A | 175 | 576 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
POLA DE GORDON 400 | 50451 | Castilla y León | [6 empty] | 1005 | N/A |  | 1005 | 1018 | E281_SEPE | 769 | No | 1299 | E281_SEPE | 1168 | 0 | 0 | 0 | N/A | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO 220 | 50452 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 433 | N/A |  | 433 | 375 | E367_SEPE |  | No | 511 | E367_SEPE |  | 934 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
POLIGONO BALEARES 66 | 50453 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A | Superación valor máx Icc y riesgo interacciones | 0 | 114 | N/A | 51 | Si. Caso b) | 121 | N/A | 58 | 94 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | 58 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 58 | 58
POLIGONO C 220 | 50454 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 911 | N/A |  | 911 | 34 | E213_SEPE, E373_SEPE |  | No | 533 | E213_SEPE, E373_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
POLIGONO GRANADILLA 66 | 50455 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 24 | N/A |  | 24 | 66 | E19_SEC | 4 | Si. Caso b) | 69 | E19_SEC | 7 | 0 | 0 | 62 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GUIMAR 66 | 50456 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 43 | N/A |  | 43 | 63 | N/A | 20 | Si. Caso b) | 75 | N/A | 32 | 57 | 0 | 43 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 32 | 32 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 32 | 32
POLLENSA 66 | 50457 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 39 | N/A | Riesgo interacciones | 39 | 55 | N/A | 10 | Si. Caso b) | 58 | N/A | 13 | 0 | 0 | 44 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONT DE SUERT 220 | 50458 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 362 | N/A |  | 362 | 5 | E26_SEPE |  | No | 266 | E26_SEPE |  | 479 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
PORIS 220 | 50748 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 27 | N/A |  | 26 | 123 | N/A | 122 | No | 187 | N/A | 186 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 66 | 50748 | Canarias | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 86 | E10_SEC | 86 | No | 125 | E10_SEC | 125 | 56 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56 | 56
PORTO COLOM 66 | 50459 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 41 | N/A |  | 41 | 39 | N/A | 1 | Si. Caso b) | 48 | N/A | 10 | 130 | 0 | 38 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 10 | 10
PORTODEMOUROS 220 | 50460 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 142 | N/A |  | 142 | 311 | N/A | 161 | No | 604 | N/A | 454 | 1300 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 161 | 454 | 454 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 161 | 454 | 454
POZA DE LA SAL 220 | 50471 | Castilla y León | [6 empty] | 1 | N/A |  | 1 | 384 | E12_SEPE | 314 | Si. Caso b) | 640 | E12_SEPE | 608 | 1299 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | 608 | 608 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 314 | 608 | 608
PRADA 220 | 50472 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 278 | N/A |  | 278 | 181 | E176_SEPE | 151 | Si. Caso b) | 248 | E176_SEPE | 179 | 1224 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 179 | 179 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151 | 0 | 151 | 179 | 179
PRADILLOS 220 | 50473 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 340 | N/A |  | 265 | 246 | E291_SEPE, E389_SEPE |  | No | 720 | E291_SEPE, E389_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PRADO SANTO DOMINGO 220 | 50474 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 662 | N/A |  | 662 | 102 | N/A |  | No | 249 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
PROSPERIDAD 220 | UFD-50546 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 914 | N/A |  | 914 | 70 | E380_SEPE |  | No | 74 | E380_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PTE.SAN FERNANDO 220 | 50475 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 402 | N/A |  | 402 | 352 | E341_SEPE, E377_SEPE |  | Si. Caso b) | 616 | E341_SEPE, E377_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PUEBLA DE GUZMAN 400 | 50476 | Andalucía | [6 empty] | 629 | N/A |  | 629 | 552 | N/A | 552 | No | 1382 | N/A | 1382 | 1026 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 1026 | 1026 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 552 | 1026 | 1026
PUEBLA DE GUZMAN 220 | 50476 | Andalucía | ✓ |  |  |  |  | ✓ | 3 | N/A |  | 3 | 196 | N/A | 0 | No | 688 | N/A | 108 | 661 | 0 | 200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 108
PUEBLA DE SANABRIA 220 | 50477 | Castilla y León | [6 empty] | 156 | N/A |  | 156 | 190 | E176_SEPE | 151 | Si. Caso b) | 258 | E176_SEPE | 179 | 1300 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 179 | 179 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151 | 0 | 151 | 179 | 179
PUENTE BIBEY 220 | 50478 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 585 | N/A |  | 585 | 618 | N/A | 618 | No | 912 | N/A | 841 | 834 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 618 | 834 | 834 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 585 | 0 | 618 | 834 | 834
PUENTE PRINCESA 220 | UFD-50551 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 832 | N/A |  | 832 | 81 | E198_SEPE, E375_SEPE |  | No | 85 | E198_SEPE, E375_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PUENTE S.MIGUEL 220 | 50479 | Cantabria | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 430 | N/A |  | 430 | 459 | N/A | 217 | No | 695 | N/A | 453 | 469 | 0 | 242 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 453 | 453 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217 | 0 | 217 | 453 | 453
PUENTELARRA 220 | 50480 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 553 | N/A |  | 553 | 2 | N/A | 0 | Si. Caso b) | 1189 | N/A | 1074 | 556 | 0 | 115 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 556 | 556
PUENTES G.R. 400 | 50481 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 346 | N/A |  | 346 | 1863 | N/A | 1413 | No | 3370 | N/A | 2920 | 58 | 0 | 450 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58
PUERTO 220 | 50482 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 388 | N/A |  | 388 | 106 | E244_SEPE, E279_SEPE |  | No | 218 | E244_SEPE, E279_SEPE |  | 537 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PUERTO DE LA CRUZ 400 | 50483 | Andalucía | [6 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 31 | N/A | 31 | No | 619 | N/A | 619 | 818 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 619 | 619 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 619 | 619
PUERTO DE LA CRUZ 220 | 50483 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 25 | N/A | 25 | Si. Caso b) | 605 | N/A | 339 | 818 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 25 | 339 | 339 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 339 | 339
PUERTO DE PALMA 66 | 51444 | Islas Baleares |  |  |  | ✓ |  |  | 121 | N/A | Riesgo interacciones | 121 | 52 | N/A | 52 | No | 55 | N/A | 55 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | 50484 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 128 | N/A |  | 128 | 363 | E406_SEPE |  | No | 489 | E406_SEPE |  | 1120 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
PUERTO DEL ROSARIO 132 | 50749 | Canarias | [6 empty] | 49 | N/A |  | 49 | 64 | N/A | 64 | No | 90 | N/A | 90 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
PUERTO DEL ROSARIO 66 | 50749 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 60 | N/A | 60 | No | 81 | N/A | 81 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 21 | 21
PUERTO REAL 220 | 50485 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 175 | N/A | Superación valor máx Icc | 175 | 388 | E406_SEPE |  | No | 1122 | E406_SEPE |  | 1119 | 0 | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PUERTOLLANO 220 | 50486 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | ✓ | ✓ | 516 | N/A |  | 516 | 496 | E20_SEPE, E323_SEPE |  | No | 1023 | E20_SEPE, E323_SEPE |  | 1055 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
PUIGPELAT 220 | 50487 | Cataluña |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | 42 | N/A |  | 42 | 194 | E208_SEPE |  | No | 306 | E208_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
PUJALT 220 | 50488 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0 | 0 | E205_SEPE |  | No | 190 | E205_SEPE |  | 1027 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
PUNTA GRANDE 66 | 50489 | Canarias | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 48 | N/A |  | 48 | 85 | N/A | 9 | No | 110 | N/A | 34 | 21 | 0 | 76 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 | 21 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 21 | 21
QUART DE POBLET 220 | 50490 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 530 | N/A |  | 530 | 155 | E185_SEPE |  | Si. Caso b) | 386 | E185_SEPE |  | 1235 | 0 | 70 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
QUEL 220 | 50491 | La Rioja | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 55 | N/A |  | 55 | 278 | N/A |  | No | 505 | N/A |  | 1080 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
QUEREÑO 220 | 50492 | Galicia | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 19 | N/A |  | 19 | 209 | E5_SEPE | 170 | No | 220 | E5_SEPE | 170 | 526 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 19 | 0 | 170 | 170 | 170 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | Margen zonal reservado para concurso. | 19 | 0 | 155 | 155 | 155
QUINTANA DE LA SERENA 400 | 51412 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 560 | N/A |  | 560 | 541 | N/A | 526 | No | 728 | N/A | 713 | 1284 | 0 | 0 | N/A | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 526 | 0 | 526 | 713 | 713 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 526 | 0 | 526 | 713 | 713 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
QUINTOS 220 | 50493 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 380 | N/A |  | 380 | 204 | E192_SEPE |  | No | 345 | E192_SEPE |  | 861 | 0 | 136 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
RAFAL 66 | 50494 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 48 | N/A | Riesgo interacciones | 48 | 85 | N/A | 22 | No | 95 | N/A | 32 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGOELLE 220 | 50752 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 14 | N/A |  | 14 | 646 | E410_SEPE | 140 | No | 733 | E410_SEPE | 140 | 1169 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 140 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 140 | 140 | 140
RENEDO 220 | 50495 | Castilla y León |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 331 | N/A |  | 331 | 314 | N/A |  | No | 561 | N/A |  | 1167 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
REQUENA 400 | 50496 | Comunidad Valenciana | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 893 | N/A |  | 892 | 1399 | N/A | 1329 | No | 2185 | N/A | 2115 | 0 | 0 | 0 | N/A | 70 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RETAMAR 220 | 50497 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 725 | N/A |  | 725 | 192 | E400_SEPE |  | No | 386 | E400_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
RIBA-ROJA 220 | 50499 | Cataluña | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 3 | E29_SEPE |  | No | 218 | E29_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
RICOBAYO 220 | 50500 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 100 | N/A |  | 99 | 301 | N/A | 207 | No | 388 | N/A | 293 | 1135 | 0 | 93 | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 99 | 0 | 207 | 293 | 293 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 0 | 207 | 293 | 293
RIERA DE CALDES 220 | 50501 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 684 | N/A |  | 684 | 131 | E207_SEPE |  | Si. Caso b) | 470 | E207_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
RIOCAYA 400 | 51392 | Extremadura |  |  |  | ✓ |  |  | 900 | N/A |  | 600 | 570 | E269_SEPE, E327_SEPE | 240 | No | 1824 | E269_SEPE, E327_SEPE | 1473 | 0 | 0 | 0 | N/A | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
RIUDARENES 220 | 50753 | Cataluña | [5 empty] | ✓ | 378 | N/A |  | 378 | 401 | E357_SEPE | 89 | No | 868 | E357_SEPE | 535 | 0 | 0 | 264 | SI | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROBLA 400 | 50502 | Castilla y León | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | 600 | N/A |  | 350 | 1854 | E383_SEPE, E398_SEPE | 536 | No | 2619 | E383_SEPE, E398_SEPE | 829 | 0 | 0 | 200 | SI | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 575 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCAMORA 400 | 50503 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 954 | N/A |  | 954 | 1192 | E401_SEPE |  | No | 1697 | E401_SEPE |  | 815 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ROCIO 220 | 50504 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 218 | N/A |  | 197 | 335 | E189_SEPE | 160 | No | 459 | E189_SEPE | 204 | 1010 | 0 | 70 | SI | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 204 | 204 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 160 | 204 | 204
RODA DE ANDALUCIA 400 | 50505 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 218 | N/A |  | 218 | 1581 | N/A | 1512 | No | 2314 | N/A | 2244 | 1009 | 0 | 0 | N/A | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1009 | 1009 | 1009 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218 | 0 | 1009 | 1009 | 1009
ROJALES 220 | 50506 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 394 | N/A |  | 394 | 251 | E187_SEPE |  | No | 616 | E187_SEPE |  | 1057 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ROMICA 400 | 50507 | Castilla-La Mancha | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 206 | N/A |  | 206 | 2003 | E372_SEPE |  | No | 3470 | E372_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
RONDA 400 | 51288 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 486 | N/A |  | 485 | 96 | N/A | 81 | No | 1906 | N/A | 1891 | 1069 | 0 | 0 | N/A | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 1069 | 1069 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 0 | 81 | 1069 | 1069
RUBI 400 | 50508 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 346 | N/A |  | 346 | 595 | N/A | 595 | No | 2100 | N/A | 1921 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBI 220 | 50508 | Cataluña |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 687 | N/A |  | 687 | 221 | N/A |  | No | 840 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
RUBIO 220 | 50509 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 16 | N/A |  | 16 | 0 | N/A | 0 | No | 392 | N/A | 327 | 749 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 327 | 327
RUEDA DE JALON 400 | 50510 | Aragón |  | ✓ |  |  |  |  | 482 | N/A |  | 448 | 1359 | E201_SEPE | 1248 | No | 1740 | E201_SEPE | 1695 | 0 | 0 | 0 | N/A | 45 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S.AGUSTIN 220 | 50511 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 196 | N/A |  | 196 | 181 | E176_SEPE | 151 | Si. Caso b) | 262 | E176_SEPE | 179 | 1300 | 0 | 30 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 151 | 0 | 151 | 179 | 179 | Est_Dem_Nudo/Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151 | 0 | 151 | 179 | 179
SA POBLA 66 | 50512 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 35 | N/A | Riesgo interacciones | 35 | 120 | N/A | 80 | No | 136 | N/A | 96 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA VINYETA 66 | 50513 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 40 | N/A | Riesgo interacciones | 40 | 50 | E21_SEB |  | Si. Caso b) | 54 | E21_SEB |  | 130 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SABINAL 220 | 50754 | Canarias | [6 empty] | 62 | N/A |  | 62 | 297 | N/A | 297 | No | 335 | N/A | 335 | 29 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 29 | 29 | 29
SABINAL 66 | 50754 | Canarias | [6 empty] | 52 | N/A |  | 52 | 208 | N/A | 208 | No | 239 | N/A | 239 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABIÑANIGO 220 | 50514 | Aragón |  |  |  |  | ✓ |  | 334 | N/A |  | 334 | 439 | E21_SEPE, E333_SEPE |  | No | 571 | E21_SEPE, E333_SEPE |  | 929 | 0 |  | NO | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SABON 220 | 50515 | Galicia | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 432 | N/A |  | 432 | 476 | E244_SEPE |  | No | 746 | E244_SEPE |  | 537 | 0 |  | NO | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAGRERA, LA 220 | 50516 | Cataluña |  |  | ✓ |  |  |  | 68 | N/A |  | 68 | 99 | E352_SEPE | 29 | No | 472 | E352_SEPE | 398 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTO 220 | 50517 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 311 | N/A |  | 311 | 255 | E183_SEPE, E344_SEPE |  | Si. Caso b) | 407 | E183_SEPE, E344_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAGUNTO GIS 220 | 50518 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 297 | N/A |  | 297 | 255 | E183_SEPE, E344_SEPE |  | No | 407 | E183_SEPE, E344_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAGUNTUM 400 | 51432 | Comunidad Valenciana | [6 empty] | 438 | N/A |  | 438 | 549 | E393_SEPE |  | No | 1945 | E393_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAGUNTUM 220 | 51432 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ✓ |  | ✓ | 297 | N/A | Superación valor máx Icc | 297 | 393 | E393_SEPE |  | No | 1168 | E393_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SALADAS 220 | 50519 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 136 | N/A |  | 136 | 266 | N/A |  | No | 913 | N/A |  | 856 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SALAS 400 | 50520 | Principado de Asturias |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 153 | N/A |  | 153 | 1083 | E6_SEPE, E366_SEPE | 155 | No | 2005 | E6_SEPE, E366_SEPE | 1419 | 226 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 155 | 226 | 226 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 0 | 155 | 226 | 226
SALERES 220 | 50772 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 312 | N/A |  | 312 | 374 | E396_SEPE |  | No | 617 | E396_SEPE |  | 909 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SALINAS 66 | 50521 | Canarias | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 18 | N/A |  | 18 | 60 | N/A |  | No | 87 | N/A |  | 21 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SALLENTE 400 | 50522 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 76 | N/A |  | 76 | 732 | N/A | 576 | No | 1022 | N/A | 576 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALTERAS 220 | 50523 | Andalucía | ✓ |  | ✓ |  |  |  | 293 | N/A |  | 292 | 71 | N/A | 0 | No | 430 | N/A | 359 | 956 | 0 | 0 | N/A | 71 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | Est_Dem_Nudo | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 359 | 359
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | 50524 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 74 | N/A | Riesgo interacciones | 74 | 49 | N/A | 13 | Si. Caso b) | 52 | N/A | 15 | 0 | 0 | 36 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN AGUSTIN GC 66 | 50525 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 52 | N/A |  | 52 | 51 | N/A | 11 | Si. Caso b) | 60 | N/A | 20 | 34 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20 | 20 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 20 | 20
SAN ANTONIO 66 | 50526 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 2 | N/A |  | 2 | 80 | N/A | 10 | No | 89 | N/A | 19 | 0 | 0 | 70 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN BARTOLOME 66 | 50527 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 11 | N/A |  | 11 | 53 | E29_SEC | 13 | Si. Caso b) | 69 | E29_SEC | 29 | 21 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 21 | 21 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 13 | 21 | 21
SAN CAYETANO 220 | 50528 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 294 | N/A |  | 294 | 177 | N/A | 117 | No | 320 | N/A | 260 | 1300 | 0 | 60 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 260 | 260 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 0 | 117 | 260 | 260
SAN ESTEBAN 220 | 50529 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 407 | N/A |  | 407 | 390 | N/A | 390 | No | 619 | N/A | 619 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 619 | 619 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390 | 0 | 390 | 619 | 619
SAN FERNANDO 400 | 50756 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1089 | N/A |  | 866 | 899 | N/A | 675 | No | 1345 | N/A | 1122 | 0 | 0 | 0 | N/A | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN FERNANDO 220 | 50756 | Comunidad de Madrid | [5 empty] | ✓ | 408 | N/A |  | 408 | 302 | E341_SEPE, E377_SEPE |  | No | 637 | E341_SEPE, E377_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAN ISIDRO 66 | 51314 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 36 | N/A |  | 36 | 55 | N/A | 55 | No | 66 | N/A | 66 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 132 | 50530 | Islas Baleares | [6 empty] | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 54 | N/A | 54 | No | 63 | N/A | 63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 66 | 50530 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 2 | N/A |  | 2 | 69 | N/A | 29 | No | 81 | N/A | 41 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 30 | 50530 | Islas Baleares | [6 empty] | 1 | N/A |  | 1 | 54 | N/A | 54 | No | 64 | N/A | 64 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JUAN BALEARES 66 | 50531 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 12 | N/A | Riesgo interacciones | 12 | 70 | N/A | 0 | No | 94 | N/A | 24 | 0 | 0 | 55 | SI | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 220 | 50532 | Islas Baleares | [6 empty] | 85 | N/A | Riesgo interacciones | 85 | 192 | E20_SEB | 17 | No | 313 | E20_SEB | 17 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 66 | 50532 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 0 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 143 | E20_SEB | 17 | No | 162 | E20_SEB | 17 | 0 | 0 | 16 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 118 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MATEO 66 | 50533 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 47 | N/A |  | 47 | 74 | N/A | 47 | No | 81 | N/A | 53 | 0 | 0 | 28 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 50534 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 224 | W01_SEPE_BIN |  | 224 | 393 | E296_SEPE_Bin | 209 | No | 1097 | E296_SEPE_Bin | 997 | 802 | 0 | 50 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 802 | 802 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 209 | 802 | 802
SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 50534 | Comunidad Valenciana | [6 empty] | 133 | W01_SEPE_BIN |  | 133 | 339 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin |  | No | 1047 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin |  | 802 | 0 | 50 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAN PEDRO 220 | 50535 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 360 | N/A |  | 360 | 281 | E174_SEPE | 281 | Si. Caso b) | 442 | E174_SEPE | 442 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 442 | 442 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281 | 0 | 281 | 442 | 442
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | 50536 | Región de Murcia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 56 | N/A |  | 56 | 441 | E188_SEPE | 17 | No | 619 | E188_SEPE | 337 | 876 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 337 | 337 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 17 | 337 | 337
SAN SERVAN 400 | 50537 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 29 | N/A |  | 29 | 257 | E269_SEPE, E327_SEPE | 228 | No | 1781 | E269_SEPE, E327_SEPE | 1473 | 0 | 0 | 0 | N/A | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN SERVAN 220 | 50537 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 339 | N/A |  | 339 | 613 | N/A | 612 | No | 1088 | N/A | 980 | 839 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 612 | 839 | 839 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 339 | 0 | 612 | 839 | 839
SAN VICENTE 220 | 50538 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 393 | N/A |  | 393 | 262 | E259_SEPE |  | Si. Caso b) | 812 | E259_SEPE |  | 897 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANCHINARRO 220 | 50539 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 162 | N/A |  | 162 | 361 | E45_SEPE, E276_SEPE |  | No | 495 | E45_SEPE, E276_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANCHO LLOP 220 | 50757 | Comunidad Valenciana | [5 empty] | ✓ | 180 | N/A |  | 180 | 194 | E240_SEPE |  | No | 308 | E240_SEPE |  | 665 | 0 | 75 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANGÜESA 220 | 50540 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | 0 | N/A |  | 0 | 391 | E251_SEPE, E333_SEPE |  | No | 497 | E251_SEPE, E333_SEPE |  | 1062 | 0 | 106 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANT ANDREU 220 | 50541 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 101 | N/A | Superación valor máx Icc | 101 | 136 | N/A |  | Si. Caso b) | 535 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SANT BOI 220 | 50542 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 674 | N/A |  | 674 | 84 | E411_SEPE |  | No | 297 | E411_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANT CELONI 220 | 50543 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 392 | N/A |  | 392 | 307 | N/A |  | Si. Caso b) | 622 | N/A |  | 814 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SANT CUGAT 220 | 50544 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 568 | N/A |  | 568 | 98 | N/A | 27 | No | 202 | N/A | 131 | 0 | 0 | 71 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT FOST 220 | 50545 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 679 | N/A |  | 679 | 211 | E207_SEPE |  | Si. Caso b) | 648 | E207_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANT JUST 220 | 50546 | Cataluña |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 59 | N/A |  | 59 | 148 | N/A | 8 | No | 224 | N/A | 84 | 0 | 0 | 140 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA AGUEDA 220 | 50547 | Canarias | [6 empty] | 111 | N/A |  | 111 | 265 | N/A | 265 | No | 285 | N/A | 285 | 43 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 0 | 43 | 43 | 43
SANTA AGUEDA 66 | 50547 | Canarias |  | ✓ | ✓ |  |  |  | 21 | N/A |  | 21 | 56 | E07_SEC | 0 | No | 70 | E07_SEC | 0 | 5 | 0 | 0 | N/A | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CATALINA 66 | 50548 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 41 | N/A | Superación valor máx Icc y riesgo interacciones | 41 | 64 | N/A |  | No | 69 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SANTA ELVIRA 220 | 50758 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 34 | N/A |  | 34 | 192 | E42_SEPE |  | No | 511 | E42_SEPE |  | 1021 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANTA ENGRACIA 400 | 50550 | La Rioja | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 577 | N/A |  | 518 | 197 | N/A | 139 | No | 1496 | N/A | 1437 | 0 | 0 | 0 | N/A | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ENGRACIA 220 | 50550 | La Rioja |  | ✓ |  |  |  |  | 320 | N/A |  | 320 | 213 | E307_SEPE |  | No | 660 | E307_SEPE |  | 1044 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANTA EULALIA 66 | 50551 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 2 | N/A |  | 2 | 87 | N/A | 24 | No | 92 | N/A | 29 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA LLOGAIA 400 | 50552 | Cataluña |  | ✓ |  |  |  |  | 514 | N/A | Riesgo interacciones | 514 | 462 | N/A | 244 | No | 1519 | N/A | 1302 | 0 | 0 | 172 | SI | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA MARIA 66 | 50553 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 53 | N/A |  | 53 | 35 | E21_SEB |  | No | 40 | E21_SEB |  | 75 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANTA MARIA DE GRADO 400 | 50554 | Principado de Asturias |  |  |  |  | ✓ |  | 921 | N/A |  | 921 | 880 | E366_SEPE | 155 | No | 1221 | E366_SEPE | 871 | 96 | 0 | 350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 96 | 96 | 96
SANTA MARINA 220 | 50555 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 165 | N/A |  | 165 | 190 | N/A | 90 | Si. Caso b) | 226 | N/A | 126 | 635 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 126 | 126 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 90 | 126 | 126
SANTA POLA 220 | 50556 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 130 | N/A |  | 130 | 292 | E38_SEPE, E259_SEPE |  | No | 630 | E38_SEPE, E259_SEPE |  | 856 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANTA PONSA 220 | 50557 | Islas Baleares | [6 empty] | 11 | N/A | Riesgo interacciones | 11 | 122 | N/A | 122 | No | 189 | N/A | 189 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 132 | 50557 | Islas Baleares | [6 empty] | 6 | N/A | Riesgo interacciones | 6 | 131 | N/A | 131 | No | 139 | N/A | 139 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 66 | 50557 | Islas Baleares | [6 empty] | 6 | N/A | Riesgo interacciones | 6 | 91 | N/A | 91 | No | 107 | N/A | 107 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTANYI 66 | 50558 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 16 | N/A |  | 16 | 36 | N/A |  | Si. Caso b) | 42 | N/A |  | 130 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SANTIAGO 220 | 50559 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 435 | N/A |  | 435 | 285 | E175_SEPE | 285 | Si. Caso b) | 392 | E175_SEPE | 392 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 392 | 392 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 0 | 285 | 392 | 392
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | 50560 | Galicia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 345 | N/A |  | 345 | 408 | N/A | 205 | No | 711 | N/A | 508 | 1217 | 0 | 120 | SI | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 508 | 508 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 0 | 205 | 508 | 508
SANTIPONCE 220 | 50561 | Andalucía |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 604 | N/A |  | 604 | 246 | E368_SEPE |  | No | 406 | E368_SEPE |  | 1026 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
SANTIZ 220 | 50562 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 1 | N/A |  | 1 | 146 | E179_SEPE |  | No | 347 | E179_SEPE |  | 1249 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANTURCE 400 | 50563 | País Vasco | [6 empty] | 1014 | N/A |  | 1014 | 1195 | E391_SEPE |  | Si. Caso b) | 1646 | E391_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SANTURCE 220 | 50563 | País Vasco | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 516 | N/A |  | 516 | 413 | E359_SEPE, E391_SEPE |  | Si. Caso b) | 673 | E359_SEPE, E391_SEPE |  | 106 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SAUCELLE 220 | 50564 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 448 | N/A |  | 448 | 153 | N/A | 109 | No | 333 | N/A | 289 | 1298 | 0 | 44 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 289 | 289 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 0 | 109 | 289 | 289
SAX 400 | 50565 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 617 | N/A |  | 573 | 1003 | E401_SEPE |  | No | 1489 | E401_SEPE |  | 690 | 0 | 0 | N/A | 112 | 44 | 112 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SEGORBE 220 | 50566 | Comunidad Valenciana | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 31 | N/A |  | 31 | 236 | E35_SEPE, E183_SEPE |  | No | 408 | E35_SEPE, E183_SEPE |  | 1032 | 0 |  | NO | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SEGOVIA 400 | 50567 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 548 | N/A |  | 523 | 633 | N/A | 534 | No | 2100 | N/A | 2000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTMENAT 400 | 50568 | Cataluña | [6 empty] | 212 | N/A |  | 212 | 579 | N/A | 579 | No | 2512 | N/A | 2512 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTMENAT 220 | 50568 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 780 | N/A |  | 780 | 377 | N/A | 270 | No | 1621 | N/A | 1514 | 0 | 0 | 107 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERNA 400 | 50569 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 684 | N/A |  | 644 | 4148 | N/A | 4107 | No | 4366 | N/A | 4325 | 0 | 0 | 0 | N/A | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERNA 220 | 50569 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 219 | N/A | Superación valor máx Icc | 219 | 622 | N/A |  | No | 1017 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SES VELES 66 | 50570 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 6 | N/A | Riesgo interacciones | 6 | 65 | N/A | 25 | No | 73 | N/A | 33 | 94 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 33 | 33 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 25 | 33 | 33
SESUE 220 | 50571 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 92 | N/A |  | 92 | 0 | E271_SEPE |  | Si. Caso b) | 337 | E271_SEPE |  | 319 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SIDEGASA 220 | 50572 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 212 | N/A |  | 212 | 219 | E2_SEPE | 69 | Si. Caso b) | 317 | E2_SEPE | 167 | 537 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 167 | 167 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 0 | 69 | 167 | 167
SIDENOR 220 | 50573 | País Vasco |  |  |  |  | ✓ |  | 590 | N/A |  | 590 | 240 | E282_SEPE | 0 | Si. Caso b) | 328 | E282_SEPE | 178 | 381 | 0 | 0 | N/A | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178 | 178
SIERO 220 | 50574 | Principado de Asturias |  |  |  |  | ✓ |  | 427 | N/A |  | 427 | 502 | E320_SEPE | 268 | No | 612 | E320_SEPE | 394 | 684 | 0 | 218 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 394 | 394 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268 | 0 | 268 | 394 | 394
SILLEDA 400 | 50575 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 542 | N/A |  | 542 | 1444 | E306_SEPE | 1367 | No | 2132 | E306_SEPE | 2087 | 1229 | 0 | 0 | N/A | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 1229 | 1229 | 1229 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 542 | 0 | 1229 | 1229 | 1229
SIMANCAS 220 | UFD-50660 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 869 | N/A |  | 869 | 54 | E382_SEPE |  | No | 57 | E382_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SOBRADELO 220 | 50576 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 419 | N/A |  | 419 | 251 | E175_SEPE | 251 | Si. Caso b) | 467 | E175_SEPE | 448 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 448 | 448 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251 | 0 | 251 | 448 | 448
SOLLER 66 | VS-7061 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 35 | N/A |  | 35 | 44 | E14_SEB | 0 | No | 47 | E14_SEB | 0 | 94 | 0 | 25 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Zona | Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLORZANO 400 | 50577 | Cantabria |  |  |  |  | ✓ |  | 278 | N/A |  | 278 | 1175 | N/A | 1175 | Si. Caso b) | 1757 | N/A | 1757 | 197 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 197 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197 | 0 | 197 | 197 | 197
SOLORZANO 220 | 50577 | Cantabria |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 54 | N/A |  | 54 | 780 | E8_SEPE | 275 | No | 825 | E8_SEPE | 563 | 197 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 197 | 197 | 197 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 0 | 197 | 197 | 197
SON MOIX 220 | 50760 | Islas Baleares | [6 empty] | 21 | N/A | Riesgo interacciones | 21 | 122 | N/A | 122 | No | 189 | N/A | 189 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 66 | 50760 | Islas Baleares | [6 empty] | 58 | N/A | Riesgo interacciones | 58 | 67 | N/A | 67 | No | 95 | N/A | 95 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON OMS 66 | 50578 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 101 | N/A | Riesgo interacciones | 101 | 30 | N/A |  | No | 56 | N/A |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
SON ORLANDIS 220 | 50579 | Islas Baleares | [6 empty] | 236 | N/A | Riesgo interacciones | 236 | 368 | N/A | 368 | No | 453 | N/A | 453 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 66 | 50579 | Islas Baleares |  | ✓ |  |  |  |  | 126 | N/A | Riesgo interacciones | 126 | 192 | N/A | 178 | No | 249 | N/A | 178 | 60 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 60 | 60 | 60
SON PARDO 66 | 50761 | Islas Baleares | [5 empty] | ✓ | 149 | N/A | Riesgo interacciones | 149 | 116 | N/A | 63 | No | 63 | N/A | 63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 220 | 50580 | Islas Baleares | ✓ | [5 empty] | 4 | N/A | Riesgo interacciones | 4 | 116 | N/A | 116 | No | 185 | N/A | 123 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 66 | 50580 | Islas Baleares | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 0 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 122 | N/A | 116 | No | 150 | N/A | 144 | 94 | 0 | 0 | N/A | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 94 | 94
SOTO DE RIBERA 400 | 50581 | Principado de Asturias | ✓ | [5 empty] | 777 | N/A |  | 777 | 1072 | E366_SEPE | 155 | Si. Caso b) | 2535 | E366_SEPE | 1419 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOTO DE RIBERA 220 | 50581 | Principado de Asturias |  |  |  |  | ✓ |  | 28 | N/A |  | 28 | 421 | N/A | 71 | No | 1057 | N/A | 707 | 470 | 0 | 350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 71 | 470 | 470 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 71 | 470 | 470
SS.REYES 400 | 50582 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1613 | N/A |  | 1613 | 597 | N/A | 597 | No | 1582 | N/A | 1582 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES 220 | 50582 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 830 | W13_SEPE_BIN |  | 830 | 0 | E162_SEPE_Bin | 0 | No | 0 | E162_SEPE_Bin | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Est_Dem_Zona/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Est_Dem_Zona/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Est_Dem_Zona/Din1_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona/Din1_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona/Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 50582 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 785 | W13_SEPE_BIN |  | 785 | 290 | E162_SEPE_Bin, E376_SEPE |  | Si. Caso a) | 936 | E162_SEPE_Bin, E376_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
SUBIRATS 220 | 50583 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 402 | N/A |  | 402 | 108 | N/A | 31 | No | 551 | N/A | 474 | 0 | 0 | 77 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUIDO 220 | 50584 | Galicia | ✓ | [5 empty] | 240 | N/A |  | 240 | 133 | E328_SEPE | 133 | Si. Caso b) | 680 | E328_SEPE | 680 | 1274 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 680 | 680 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 0 | 133 | 680 | 680
TABARA 400 | 50762 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 460 | N/A |  | 434 | 970 | N/A | 922 | No | 2014 | N/A | 1967 | 444 | 0 | 0 | N/A | 47 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 444 | 444 | 444 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 0 | 444 | 444 | 444
TABERNAS 400 | 50585 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 124 | N/A |  | 124 | 1772 | N/A | 1744 | No | 2149 | N/A | 2101 | 815 | 0 | 0 | N/A | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 815 | 815 | 815 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 815 | 815 | 815
TABERNAS 220 | 50585 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 204 | N/A |  | 181 | 452 | N/A | 430 | No | 882 | N/A | 860 | 908 | 0 | 0 | N/A | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 181 | 0 | 430 | 860 | 860 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181 | 0 | 430 | 860 | 860
TABESCAN 220 | 50586 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 88 | N/A |  | 88 | 0 | E30_SEPE, E209_SEPE |  | Si. Caso b) | 183 | E30_SEPE, E209_SEPE |  | 1077 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TABIELLA 220 | 50587 | Principado de Asturias |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 328 | N/A |  | 328 | 469 | E321_SEPE, E365_SEPE |  | No | 907 | E321_SEPE, E365_SEPE |  | 164 | 0 |  | NO | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TACORONTE 66 | 50588 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 29 | N/A |  | 29 | 72 | N/A | 28 | Si. Caso b) | 76 | N/A | 32 | 46 | 0 | 44 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 32 | 32 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 28 | 32 | 32
TAFALLA 220 | 50589 | Comunidad Foral de Navarra | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 64 | N/A |  | 64 | 503 | E196_SEPE, E251_SEPE |  | No | 641 | E196_SEPE, E251_SEPE |  | 1085 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TAGORO 66 | 50590 | Canarias | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 29 | N/A |  | 29 | 94 | E10_SEC | 94 | No | 114 | E10_SEC | 114 | 14 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 14 | 14 | 14
TAJO ENCANTADA 400 | 50591 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 750 | N/A |  | 750 | 123 | N/A | 123 | No | 1801 | N/A | 1801 | 721 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 123 | 721 | 721 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 0 | 123 | 721 | 721
TAJO ENCANTADA 220 | 50591 | Andalucía | ✓ | [5 empty] | 66 | N/A |  | 66 | 358 | E367_SEPE |  | No | 1219 | E367_SEPE |  | 629 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 251 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
TALAVERA 220 | 50592 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | ✓ |  | 290 | N/A |  | 290 | 351 | E369_SEPE |  | No | 680 | E369_SEPE |  | 772 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
TAMBRE 220 | 50593 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 146 | N/A |  | 146 | 247 | E3_SEPE, E330_SEPE |  | No | 323 | E3_SEPE, E330_SEPE |  | 1250 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
TANGER (CATALUÑA) 220 | 50594 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 67 | N/A |  | 67 | 113 | E289_SEPE, E405_SEPE |  | No | 413 | E289_SEPE, E405_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TARRAGONA 220 | 50595 | Cataluña | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 260 | N/A |  | 260 | 706 | E27_SEPE, E364_SEPE |  | No | 761 | E27_SEPE, E364_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TELDE 66 | 50596 | Canarias |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 46 | N/A |  | 46 | 33 | N/A |  | Si. Caso b) | 56 | N/A |  | 19 | 0 |  | NO | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
TELLEDO 220 | 50597 | Principado de Asturias |  |  |  |  | ✓ |  | 200 | N/A |  | 200 | 238 | E177_SEPE | 73 | No | 349 | E177_SEPE | 73 | 1246 | 0 | 65 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 73 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 73 | 73 | 73
TERRER 400 | 50598 | Aragón |  | ✓ |  |  |  |  | 438 | N/A |  | 337 | 1397 | N/A | 1262 | No | 2084 | N/A | 1861 | 0 | 0 | 0 | N/A | 134 | 100 | 134 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIAS 132 | 50764 | Canarias | [6 empty] | 48 | N/A |  | 48 | 106 | N/A | 106 | No | 140 | N/A | 140 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
TIAS 66 | 50764 | Canarias | [6 empty] | 29 | N/A |  | 29 | 60 | N/A | 60 | No | 87 | N/A | 87 | 21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 21
TIBO 220 | 50600 | Galicia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 252 | N/A |  | 252 | 369 | E245_SEPE |  | No | 750 | E245_SEPE |  | 1300 | 0 | 225 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TIERRA DE CAMPOS 400 | 52067 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 700 | N/A |  | 700 | 1103 | N/A | 1103 | No | 1533 | N/A | 1533 | 490 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 490 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 490 | 0 | 490 | 490 | 490 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
TIERRA ESTELLA 220 | 52080 | Comunidad Foral de Navarra | [5 empty] | ✓ | 82 | N/A |  | 82 | 167 | E251_SEPE, E270_SEPE |  | No | 642 | E251_SEPE, E270_SEPE |  | 847 | 0 | 68 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TOMEZA 220 | 50765 | Galicia |  | ✓ |  |  |  | ✓ | 111 | N/A |  | 111 | 84 | E4_SEPE, E245_SEPE |  | No | 383 | E4_SEPE, E245_SEPE |  | 1283 | 0 |  | NO | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TORDESILLAS 400 | 50601 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 884 | N/A |  | 884 | 1624 | N/A | 1624 | No | 3226 | N/A | 3226 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 220 | 50601 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 32 | N/A |  | 32 | 348 | E15_SEPE, E409_SEPE |  | No | 529 | E15_SEPE, E409_SEPE |  | 1111 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 28 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
TORREARENILLAS 220 | 50602 | Andalucía |  |  |  |  | ✓ |  | 499 | N/A |  | 499 | 461 | E392_SEPE |  | No | 807 | E392_SEPE |  | 1026 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TORREJON 220 | 50603 | Extremadura | ✓ | [5 empty] | 295 | N/A |  | 295 | 162 | N/A | 108 | Si. Caso b) | 238 | N/A | 108 | 887 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108
TORREJON DE VELASCO 400 | 50766 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1087 | N/A |  | 982 | 102 | N/A | 0 | No | 978 | N/A | 832 | 0 | 0 | 0 | N/A | 124 | 105 | 124 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Est_Dem_Nudo/Din2_Zona | Est_Dem_Nudo/Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRELLANO 220 | 50604 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 169 | N/A |  | 169 | 250 | E38_SEPE, E259_SEPE |  | No | 902 | E38_SEPE, E259_SEPE |  | 856 | 0 | 0 | N/A | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TORREMENDO 400 | 50767 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  |  |  | 781 | N/A |  | 781 | 1226 | N/A | 1226 | No | 1648 | N/A | 1648 | 844 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 844 | 844 | 844 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 0 | 844 | 844 | 844
TORRENT 132 | 50605 | Islas Baleares | [6 empty] | 4 | N/A | Riesgo interacciones | 4 | 54 | N/A | 54 | No | 63 | N/A | 63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENT 66 | 50605 | Islas Baleares |  |  |  |  | ✓ |  | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 71 | N/A | 39 | No | 82 | N/A | 51 | 0 | 0 | 32 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 400 | 50606 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 1020 | N/A |  | 1020 | 380 | E407_SEPE |  | No | 1996 | E407_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TORRENTE 220 | 50606 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 768 | N/A |  | 768 | 134 | E340_SEPE |  | No | 971 | E340_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TORRES DE SEGRE 220 | 50607 | Cataluña | [6 empty] | 410 | N/A |  | 410 | 0 | E204_SEPE |  | Si. Caso b) | 94 | E204_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TORREVIEJA 220 | 50768 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 199 | N/A |  | 199 | 335 | E273_SEPE |  | No | 630 | E273_SEPE |  | 802 | 0 |  | NO | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
TORRIJOS 220 | 50608 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 79 | N/A |  | 79 | 468 | E212_SEPE |  | No | 560 | E212_SEPE |  | 854 | 0 |  | NO | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TOTANA 400 | 50609 | Región de Murcia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 269 | N/A |  | 110 | 1426 | N/A | 762 | No | 2089 | N/A | 1425 | 809 | 0 | 450 | SI | 214 | 159 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 159 | 0 | 0 | 0 | 150 | 110 | 0 | 762 | 809 | 809 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 0 | 762 | 809 | 809
TRANSBADALONA 220 | 50769 | Cataluña | [6 empty] | 70 | N/A | Superación valor máx Icc | 70 | 101 | E32_SEPE | 66 | No | 341 | E32_SEPE | 315 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS 220 | 50610 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 326 | N/A |  | 326 | 436 | E345_SEPE, E376_SEPE |  | Si. Caso b) | 899 | E345_SEPE, E376_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TRES CANTOS GIS 220 | 50611 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 244 | N/A |  | 244 | 436 | E345_SEPE, E376_SEPE |  | No | 899 | E345_SEPE, E376_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TREVAGO 220 | 50612 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 380 | E338_SEPE | 380 | No | 495 | E338_SEPE | 414 | 343 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | WSCR_Nudo | WSCR_Nudo/Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 343 | 343 | 343
TRILLO 400 | 50613 | Castilla-La Mancha | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 1085 | N/A |  | 835 | 2576 | E370_SEPE, E371_SEPE | 1725 | No | 3701 | E370_SEPE, E371_SEPE | 3201 | 0 | 0 | 0 | N/A | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 220 | 50613 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | ✓ |  | 28 | N/A |  | 28 | 143 | E44_SEPE |  | No | 306 | E44_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
TRINITAT 220 | 50614 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 116 | N/A |  | 116 | 199 | N/A | 45 | No | 534 | N/A | 381 | 0 | 0 | 153 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 400 | 50615 | Galicia | [6 empty] | 1041 | N/A |  | 1041 | 1182 | N/A | 1182 | No | 2807 | N/A | 2807 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 220 | 50615 | Galicia |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 308 | N/A |  | 308 | 1024 | N/A | 924 | No | 1825 | N/A | 1725 | 710 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 710 | 710 | 710 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308 | 0 | 710 | 710 | 710
TRUJILLO 220 | 50616 | Extremadura | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | 108 | N/A |  | 108 | 717 | E385_SEPE |  | No | 1006 | E385_SEPE |  | 1017 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 118 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
TUDELA 220 | 50617 | Comunidad Foral de Navarra |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 269 | N/A |  | 256 | 478 | N/A | 296 | No | 781 | N/A | 599 | 0 | 0 | 169 | SI | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNINSA 220 | 50619 | Principado de Asturias |  |  | ✓ |  |  |  | 61 | N/A |  | 61 | 296 | E7_SEPE, E365_SEPE |  | Si. Caso b) | 490 | E7_SEPE, E365_SEPE |  | 1050 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
URGELL 220 | 50620 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 352 | N/A |  | 352 | 148 | E31_SEPE |  | No | 554 | E31_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VAGUADAS 220 | 50621 | Extremadura | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 240 | N/A |  | 240 | 238 | E348_SEPE, E384_SEPE |  | No | 350 | E348_SEPE, E384_SEPE |  | 1300 | 0 | 159 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALDECABALLEROS 400 | 50622 | Extremadura | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 367 | N/A |  | 367 | 417 | N/A | 191 | No | 3024 | N/A | 2280 | 0 | 0 | 225 | SI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECARRETAS 400 | 50623 | Castilla y León |  | ✓ |  |  |  |  | 686 | N/A |  | 686 | 637 | N/A | 614 | No | 1255 | N/A | 1175 | 0 | 0 | 0 | N/A | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECONEJOS 220 | 50770 | Aragón | ✓ | [5 empty] | 3 | N/A |  | 3 | 409 | E397_SEPE |  | No | 526 | E397_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALDEMORO 220 | 50624 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 394 | N/A |  | 394 | 540 | E215_SEPE | 197 | No | 782 | E215_SEPE | 358 | 0 | 0 | 310 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALL D'UXO 220 | 50625 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 24 | N/A |  | 24 | 204 | E35_SEPE, E183_SEPE |  | No | 367 | E35_SEPE, E183_SEPE |  | 1032 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALLADOLID NUEVO 220 | 50626 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 255 | N/A |  | 255 | 211 | E409_SEPE |  | No | 292 | E409_SEPE |  | 1167 | 0 | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALLDIGNA 220 | 50627 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | ✓ |  | 448 | N/A |  | 448 | 355 | E240_SEPE |  | No | 497 | E240_SEPE |  | 665 | 0 | 55 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALLDURGENT 220 | 50628 | Islas Baleares | [6 empty] | 20 | N/A | Riesgo interacciones | 20 | 121 | N/A | 121 | No | 188 | N/A | 188 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLDURGENT 66 | 50628 | Islas Baleares | [6 empty] | 146 | N/A | Riesgo interacciones | 146 | 121 | N/A | 121 | No | 143 | N/A | 143 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE ARIDANE 66 | 50629 | Canarias |  |  |  |  | ✓ |  | 15 | N/A |  | 15 | 30 | N/A | 9 | Si. Caso b) | 32 | N/A | 11 | 0 | 0 | 21 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | 50630 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 691 | N/A |  | 691 | 38 | E379_SEPE |  | No | 469 | E379_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALLE DEL CARCER 220 | 50631 | Comunidad Valenciana |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 257 | N/A |  | 257 | 697 | E240_SEPE |  | No | 981 | E240_SEPE |  | 665 | 0 | 87 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALLECAS 220 | 50632 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 125 | N/A |  | 125 | 214 | E43_SEPE |  | No | 225 | E43_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VALLEJERA 220 | 50633 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 3 | N/A |  | 3 | 481 | N/A | 481 | No | 617 | N/A | 617 | 1169 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3 | 0 | 481 | 617 | 617 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 481 | 617 | 617
VALLITOS 220 | 50634 | Canarias |  | ✓ |  |  |  |  | 126 | N/A |  | 126 | 125 | N/A | 125 | No | 202 | N/A | 202 | 53 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53
VALLITOS 66 | 50634 | Canarias | [5 empty] | ✓ | 46 | N/A |  | 46 | 137 | N/A | 97 | No | 173 | N/A | 133 | 53 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 | 53 | 53 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 0 | 53 | 53 | 53
VALPARAISO 220 | 50635 | Castilla y León | ✓ | [5 empty] | 267 | N/A |  | 267 | 380 | N/A | 380 | Si. Caso b) | 540 | N/A | 473 | 1193 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 267 | 0 | 380 | 473 | 473 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267 | 0 | 380 | 473 | 473
VANDELLOS 400 | 50636 | Cataluña | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 1311 | N/A |  | 1311 | 436 | N/A | 174 | No | 3344 | N/A | 3082 | 0 | 0 | 244 | SI | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
VANDELLOS CN 220 | 50637 | Cataluña | [6 empty] | 9 | N/A |  | 9 | 33 | E29_SEPE |  | Si. Caso b) | 100 | E29_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VELILLA 400 | 50638 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 393 | N/A |  | 393 | 1431 | E337_SEPE, E383_SEPE | 287 | No | 1810 | E337_SEPE, E383_SEPE | 1305 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VELLE 220 | 50639 | Galicia | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 365 | N/A |  | 365 | 259 | E174_SEPE | 219 | No | 462 | E174_SEPE | 422 | 1300 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 422 | 422 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219 | 0 | 219 | 422 | 422
VENTA INES 220 | 50640 | Castilla-La Mancha | [6 empty] | 290 | N/A |  | 290 | 146 | E191_SEPE | 26 | Si. Caso b) | 394 | E191_SEPE | 33 | 1220 | 0 | 0 | N/A | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 33 | 33 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 26 | 33 | 33
VENTAS DEL BATAN 220 | 50642 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 953 | N/A |  | 953 | 81 | E373_SEPE |  | No | 625 | E373_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VENTILLA 220 | 51332 | Andalucía | [5 empty] | ✓ | 227 | N/A |  | 227 | 116 | E387_SEPE |  | No | 364 | E387_SEPE |  | 1134 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VERNEDA 220 | 51346 | Cataluña | [5 empty] | ✓ | 66 | N/A | Superación valor máx Icc | 66 | 93 | E352_SEPE | 29 | No | 440 | E352_SEPE | 377 | 0 | 0 | 63 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIANA 400 | 51446 | Galicia |  | ✓ |  |  |  |  | 748 | N/A |  | 748 | 725 | N/A | 725 | No | 1764 | N/A | 1764 | 482 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 482 | 482 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 482 | 0 | 482 | 482 | 482
VIC 400 | 50643 | Cataluña | [6 empty] | 770 | N/A |  | 770 | 247 | N/A | 247 | No | 1476 | N/A | 1476 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIC 220 | 50643 | Cataluña |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 563 | N/A |  | 563 | 478 | N/A | 78 | No | 2053 | N/A | 1653 | 0 | 0 | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS 400 | 50644 | Cataluña | [6 empty] | 968 | N/A |  | 968 | 949 | N/A | 949 | Si. Caso c) | 1300 | N/A | 1300 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS 220 | 50644 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 598 | W14_SEPE_BIN |  | 598 | 168 | E156_SEPE_Bin |  | No | 482 | E156_SEPE_Bin |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 50644 | Cataluña | [6 empty] | 598 | W14_SEPE_BIN |  | 598 | 103 | E156_SEPE_Bin |  | No | 580 | E156_SEPE_Bin |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILANOVA 220 | 50645 | Cataluña |  |  |  |  | ✓ |  | 66 | N/A |  | 66 | 204 | E405_SEPE |  | No | 564 | E405_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILECHA 400 | 50646 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 399 | N/A |  | 399 | 955 | N/A | 655 | Si. Caso c) | 1505 | N/A | 1205 | 121 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 121 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 121 | 0 | 121 | 121 | 121 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
VILLABLINO 220 | 50647 | Castilla y León |  |  |  |  | ✓ |  | 227 | N/A |  | 227 | 234 | E177_SEPE | 73 | Si. Caso b) | 274 | E177_SEPE | 73 | 1300 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 73 | Est_Dem_Zona | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 73 | 73 | 73
VILLALBILLA 220 | 50648 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 72 | N/A |  | 72 | 985 | N/A |  | No | 1230 | N/A |  | 588 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
VILLALCAMPO 220 | 50649 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 582 | N/A |  | 582 | 383 | N/A | 183 | No | 505 | N/A | 305 | 1135 | 0 | 200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 305 | 305 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183 | 0 | 183 | 305 | 305
VILLAMAYOR 220 | 50650 | Castilla y León |  |  |  |  | ✓ |  | 154 | N/A |  | 154 | 274 | E179_SEPE |  | No | 454 | E179_SEPE |  | 1280 | 0 |  | NO | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
VILLAMECA 400 | 50651 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 173 | N/A |  | 173 | 714 | E398_SEPE | 536 | No | 1283 | E398_SEPE | 829 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | 50652 | Aragón |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | 450 | N/A |  | 450 | 585 | E22_SEPE |  | No | 895 | E22_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 48 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. | [5 empty] | SI
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | 50653 | Castilla-La Mancha | ✓ | [5 empty] | 591 | N/A |  | 572 | 2062 | E371_SEPE | 1971 | No | 3039 | E371_SEPE | 2648 | 0 | 0 | 0 | N/A | 91 | 19 | 91 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLANUEVA DEL REY 400 | 50654 | Andalucía |  | ✓ |  |  |  |  | 786 | N/A |  | 786 | 729 | N/A | 729 | No | 828 | N/A | 828 | 861 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 729 | 0 | 729 | 828 | 828 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 729 | 0 | 729 | 828 | 828 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
VILLANUEVA DEL REY 220 | 50654 | Andalucía | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 413 | N/A |  | 413 | 773 | N/A | 602 | No | 864 | N/A | 693 | 1263 | 0 | 171 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67 | 413 | 0 | 602 | 693 | 693 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 413 | 0 | 602 | 693 | 693 | Nudo de concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
VILLARES DEL SAZ 220 | 50655 | Castilla-La Mancha |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 103 | N/A |  | 95 | 249 | E197_SEPE, E388_SEPE |  | No | 279 | E197_SEPE, E388_SEPE |  | 1292 | 0 |  | NO | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILLARINO 400 | 50656 | Castilla y León | [6 empty] | 1179 | N/A |  | 1179 | 10 | N/A | 10 | No | 1592 | N/A | 1592 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO 220 | 50656 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | 748 | N/A |  | 748 | 933 | N/A | 833 | No | 2372 | N/A | 1462 | 0 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLATORO 220 | 51306 | Castilla y León | [5 empty] | ✓ | 377 | N/A |  | 377 | 105 | N/A | 5 | No | 171 | N/A | 71 | 601 | 0 | 100 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 71 | 71 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 71 | 71
VILLAVERDE 220 | 50658 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 942 | W15_SEPE_BIN |  | 942 | 33 | E168_SEPE_Bin, E389_SEPE |  | No | 593 | E168_SEPE_Bin, E389_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 50659 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | ✓ |  | 989 | W15_SEPE_BIN |  | 989 | 47 | E168_SEPE_Bin |  | No | 683 | E168_SEPE_Bin |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILLAVICIOSA 400 | 50660 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  |  |  | 1260 | N/A |  | 1047 | 240 | N/A | 27 | No | 1882 | N/A | 1512 | 0 | 0 | 0 | N/A | 213 | 213 | 213 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA 220 | 50660 | Comunidad de Madrid |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 869 | W16_SEPE_BIN |  | 869 | 164 | E164_SEPE_Bin, E390_SEPE |  | No | 673 | E164_SEPE_Bin, E390_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 50660 | Comunidad de Madrid | [6 empty] | 800 | W16_SEPE_BIN |  | 800 | 0 | E164_SEPE_Bin, E378_SEPE |  | No | 544 | E164_SEPE_Bin, E378_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
VILLIMAR 220 | 50661 | Castilla y León | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 2 | N/A |  | 2 | 646 | E178_SEPE | 396 | No | 933 | E178_SEPE | 564 | 601 | 0 | 250 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 396 | 564 | 564 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 396 | 564 | 564
VIMIANZO 220 | 50662 | Galicia |  |  |  |  | ✓ |  | 123 | N/A |  | 123 | 558 | E410_SEPE | 140 | Si. Caso b) | 658 | E410_SEPE | 140 | 1300 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 140 | 140 | 140 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 0 | 140 | 140 | 140
VIRGEN DE AFRICA 132 | 51417 | Ceuta | [5 empty] | ✓ | 36 | N/A |  | 36 | 150 | E349_SEPE | 110 | No | 1118 | E349_SEPE | 1078 | 0 | 0 | 40 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRTUS 400 | 50461 | Castilla y León | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 255 | N/A |  | 255 | 418 | N/A | 418 | No | 986 | N/A | 986 | 297 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 255 | 0 | 297 | 297 | 297 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255 | 0 | 297 | 297 | 297
VITORIA 400 | 50462 | País Vasco |  | ✓ |  |  |  |  | 569 | N/A |  | 569 | 984 | E408_SEPE | 677 | No | 1265 | E408_SEPE | 1029 | 505 | 0 | 0 | N/A | 42 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 505 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 505 | 0 | 505 | 505 | 505
VITORIA 220 | 50462 | País Vasco |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 254 | N/A | Superación valor máx Icc | 253 | 674 | E335_SEPE |  | No | 925 | E335_SEPE |  | 484 | 0 | 110 | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
XOVE 400 | 50463 | Galicia |  | ✓ | ✓ |  |  |  | 666 | N/A |  | 666 | 1045 | N/A | 577 | No | 1540 | N/A | 1072 | 0 | 0 | 0 | N/A | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Din1_Zona | Din2_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAL 220 | 50464 | Cataluña |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 352 | N/A |  | 352 | 91 | E402_SEPE |  | No | 339 | E402_SEPE |  | 0 | 0 |  | NO | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado. Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ZAMORA 220 | 50465 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ |  | 145 | N/A |  | 144 | 200 | N/A |  | No | 267 | N/A |  | 989 | 0 |  | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ZAMUDIO 220 | 50466 | País Vasco |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 435 | N/A |  | 435 | 28 | N/A |  | No | 392 | N/A |  | 719 | 0 |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado.
ZARATAN 220 | 50467 | Castilla y León |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | 55 | N/A |  | 43 | 237 | E409_SEPE |  | No | 324 | E409_SEPE |  | 1091 | 0 | 200 | SI | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ZARZON 400 | 51278 | Extremadura |  | ✓ |  |  |  |  | 13 | N/A |  | 3 | 1110 | N/A | 1100 | No | 1683 | N/A | 1673 | 1290 | 0 | 0 | N/A | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1100 | 1290 | 1290 | WSCR_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Din1_Zona | Din1_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 1100 | 1290 | 1290
ZIERBENA 400 | 50468 | País Vasco | ✓ | [5 empty] | 545 | N/A |  | 95 | 1300 | E391_SEPE |  | No | 2491 | E391_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática.
ZONA FRANCA 220 | 50469 | Cataluña | ✓ | [5 empty] | 403 | N/A |  | 403 | 44 | E402_SEPE |  | No | 284 | E402_SEPE |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | [15 empty] | Valor de referencia no acordado en la zona estática. | [5 empty] | SI
ZUMARRAGA 220 | 50470 | País Vasco |  |  | ✓ |  |  |  | 566 | N/A |  | 566 | 15 | N/A | 15 | Si. Caso b) | 356 | N/A | 356 | 515 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 356 | 356 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 356 | 356
ZUZONES 400 | 52085 | Castilla y León | [5 empty] | ✓ | 497 | N/A |  | 497 | 570 | N/A | 270 | No | 1130 | N/A | 830 | 1066 | 0 | 300 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 830 | 830 | Est_Dem_Nudo | Din2_Zona | Est_Dem_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 270 | 830 | 830

## Leyenda
NOMBRES Y TENSIÓN DEL NUDO:
Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión [kV]. Se muestran todos los nudos de la red de transporte sin perjuicio de que exista o no capacidad disponible.
Código de subestación: Código único de activo regulado conforme a la Circular 1/2025, de 22 de julio.
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
Comunidad autónoma en la que se encuentra el nudo
POSICIONES:
Se muestra en esta columna una indicación con el símbolo ✓ sobre si en el nudo existe una posición de salida para la posible conexión de demanda ● Gen/Alm a la red de transporte: indica la disponibilidad de una o varias posiciones en la red de transporte dedicadas a la conexión de generación/almacenamiento, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P) ● Consumo a la red de transporte: indica la disponibilidad de una o varias posiciones en la red de transporte dedicadas a la conexión de consumo, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P) ● Red de distribución: indica la disponibilidad de una o varias posiciones desde el nudo de la red de transporte de apoyo a la red de distribución, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P)
CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR):
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso adiccional en el nudo resultante al aplicar la metodología del criterio WSCR establecida en las Especificaciones de Detalle (ED). ● BINUDOS: indica mediante identificadores alfanuméricos los nudos que conforman las dos partes del binudo, ya que estas dos partes conforman una zona a efectos del otorgamiento de capacidad de acceso ya que comparten capacidad. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el archivo de “Dicccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● AFECCIÓN DE COMPENSADORES SÍNCRONOS (CS) A SEGURIDAD DEL SISTEMA: Este campo informa del estado del nudo en cuanto a los niveles máximos de corriente de cortocircuito (Icc). El campo informa sobre dos cuestiones, de acuerdo a lo establecido en las ED: - “Superación valor max Icc”. En este caso, la corriente de cortocircuito está cercana al límite máximo soportado por la red de transporte, por lo que no se permitirá la instalación de compensadores síncronos en dicho nudo para aprovechar la capacidad que pueda resultar, siendo estas solictudes denegadas. - “Riesgo de interacciones”. Estos nudos están cercanos a subestaciones en las que existen conectados en la red de transporte grandes equipos de electrónica de potencia (HVDC, FACTS...). En estos nudos el OS recomienda la no inclusión de compensadores síncronos. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio WSCR, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada. A este respecto, y para este criterio en particular, la capacidad de acceso otorgada contabilizada en la red de distribución es la conectada únicamente en el primer nivel de transformación, en línea con lo expuesto en las ED.
CRITERIO ESTÁTICO DEMANDA:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso adiccional en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las Especificaciones de Detalle (ED). ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo. ● LIMITACIONES TEMPORALES DE ACCESO POR CONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN: Limitaciones indicadas en el apartado 4.4.2.7.d) de la Resolución de 1 de diciembre de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de la demanda a las redes de transporte de electricidad. En caso de aplicación se indica el motivo: Caso a) Limitaciones temporales por enfrentamientos de posiciones de conexión de generación con transformadores de distribución, generador o consumidor en subestaciones de interruptor y medio. Caso b) Limitaciones temporales del acceso posibles debido a conexión de consumos en subestaciones con configuración de barra simple. Caso c) Limitaciones temporales del acceso posibles debido a conexión de consumos en subestaciones con configuración de anillo
CRITERIO ESTÁTICO ALMACENAMIENTO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso adiccional en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las Especificaciones de Detalle (ED). ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO DINÁMICO 1:
Criterio que será aplicable a las instalaciones tipo CEP que declaren que soportan el hueco de tensión sin desconexión y que tienen la capacidad de recuperación de potencia activa de la instalación que se detallan en las Especificaciones de Detalle (ED). También será de aplicación al resto de instalaciones que no sean CEP. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico 1, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO DINÁMICO 2:
Criterio que será aplicable a las instalaciones tipo CEP que declaren que no soportan el hueco de tensión sin desconexión y que no tienen la capacidad de recuperación de potencia activa de la instalación que se detallan en las Especificaciones de Detalle (ED) ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico 2, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA:
● CAPACIDAD DE ACCESO PARA CONSUMO EN LA RDD (VALOR DE REFERENCIA): valor de referencia utilizado para la realización del cálculo de capacidad. En los casos en los que no se ha acordado, el valor mostrado es el resultante del valor de fallo simple del transformador, según lo establecido en las especificaciones de detalle ● ESTADO ACUERDO SOBRE CAPACIDAD DE ACCESO PARA CONSUMO EN LA RDD (VALOR DE REFERENCIA): indicación relativa a si existe o no acuerdo sobre el valor de referencia con el gestor de la red de distribución. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA A DEMANDA ADICIONAL AL VALOR DE REFERENCIA: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA DEMANDA CEP CON AFECCIÓN A WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA DEMANDA RDT: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda con conexión directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO DEMANDA CON ACEPTABILIDAD RDD: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda con conexión a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte y que cuenta con informe de aceptabilidad favorable desde la perspectiva de la RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO DEMANDA CON ACEPTABILIDAD RDD NO INCLUIDA EN EL VALOR DE REFERENCIA: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda con conexión a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte que cuenta con informe de aceptabilidad favorable desde la perspectiva de la RdT, cuyo suministro no es posible atender con el valor de referencia definido para la realización del cálculo de capacidad. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA ALMACENAMIENTO ADICIONAL AL VALOR DE REFERENCIA: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de almacenamiento con conexión directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO ALMACENAMIENTO CON ACEPTABILIDAD RDD: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de almacenamiento con conexión a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte y que cuentan con aceptabilidad. ● CAPACIDAD DE ACCESO ALMACENAMIENTO CON ACEPTABILIDAD RDD NO INCLUIDA EN EL VALOR DE REFERENCIA: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de almacenamiento con conexión a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte cuyo suministro no es posible atender con el valor de referencia y que cuentan con informe de aceptabilidad favorable desde la perspectiva de la RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA DEMANDA CH RDT: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda con cumplimiento de hueco de tensión con conexión directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA DEMANDA SH RDT: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda sin cumplimiento de hueco de tensión con conexión directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO DEMANDA CH CON ACEPTABILIDAD RDD: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda con cumplimiento de hueco de tensión con conexión a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte y que cuentan con informe de aceptabilidad favorable desde la perspectiva de la RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO DEMANDA SH CON ACEPTABILIDAD RDD: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de demanda sin cumplimiento de hueco de tensión con conexión a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte y que cuentan con informe de aceptabilidad favorable desde la perspectiva de la RdT..
SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER:
● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER DEMANDA RDT: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de demanda con conexión directa a la red de transporte ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER ALMACENAMIENTO RDT: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de almacenamiento con conexión directa a la red de transporte.
MARGEN CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL PARA CONEXIÓN A LA RDT:
● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL DEMANDA CEP CH: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y cumplimiento de hueco de tensión. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático generación y dinámico 1, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL DEMANDA CEP SH: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y sin cumplimiento de hueco de tensión. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático generación y dinámico 2, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL DEMANDA NO CEP: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de demanda sin interfaz de electrónica de potencia (CEP). Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico 1, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL ALMACENAMIENTO CEP (MPE): Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de almacenamiento con interfaz de electrónica de potencia (CEP ó MPE). Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL ALMACENAMIENTO NO CEP (MGES): Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de almacenamiento sin interfaz de electrónica de potencia (NO CEP Ó MGES). Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
CRITERIOS LIMITANTES:
● CRITERIO LIMITANTE DEMANDA CEP CH: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y cumplimiento de hueco de tensión pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”); la capacidad dinámica 1 zonal (“D1_Zona") o la capacidad por criterio de potencia de cortocircuito (“WSCR”) ● CRITERIO LIMITANTE DEMANDA CEP SH: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y sin cumplimiento de hueco de tensión pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”); la capacidad dinámica 2 zonal (“D2_Zona") o la capacidad por criterio de potencia de cortocircuito (“WSCR”) ● CRITERIO LIMITANTE DEMANDA NO CEP: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de demanda sin interfaz de electrónica de potencia (CEP) pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”) o la capacidad dinámica 1 zonal (“D1_Zona"). ● CRITERIO LIMITANTE ALMACENAMIENTO CEP (MPE): Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de almacenamiento con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y cumplimiento de hueco de tensión pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”) o la capacidad dinámica 1 zonal (“D1_Zona"). ● CRITERIO LIMITANTE ALMACENAMIENTO NO CEP (MGES):Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de almacenamiento sin interfaz de electrónica de potencia pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”) o la capacidad dinámica 1 zonal (“D1_Zona").
CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT:
● CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT DEMANDA CEP CH: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y cumplimiento de hueco de tensión que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no es otorgable en red de transporte debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no otorgable en RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT CEP SH: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y sin cumplimiento de hueco de tensión que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no es otorgable en red de transporte debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no otorgable en RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT DEMANDA NO CEP: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de demanda sin interfaz de electrónica de potencia (CEP) resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no es otorgable en red de transporte debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no otorgable en RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT ALMACENAMIENTO CEP (MPE): Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de almacenamiento con interfaz de electrónica de potencia (CEP) resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no es otorgable en red de transporte debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no otorgable en RdT. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO OTORGABLE EN RDT ALMACENAMIENTO NO CEP (MGES): Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de almacenamiento sin interfaz de electrónica de potencia que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no es otorgable en red de transporte debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no otorgable en RdT. ● MOTIVO CAPACIDAD NO OTORGABLE EN RDT: Indica mediante categorías los motivos por los que la capacidad de acceso indicada en la columna anterior no es otorgable en RdT. Las categorías son: - Nudo de concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebración de un concurso de capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020, y así haya sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante un informe mensual del Operador del Sistema. - Margen zonal reservado concurso. Cuando el nudo pertenece a una zona que contiene un nudo categorizado como "Nudo de concurso". - Valor de referencia no acordado. Cuando no haya sido posible acordar el valor de referencia con el gestor de la red de distribución. - Valor de referencia no acordado en la zona estática. Cuando el nudo pertenece a una zona esática que contiene un nudo en el que no ha sido posible acordar el valor de referencia con el gestor de la red de distribución.
CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES CRITERIO GENERAL:
● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE DEMANDA CEP CH: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y cumplimiento de hueco de tensión. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático generación y dinámico 1, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE DEMANDA CEP SH: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión en el nudo para instalaciones de demanda con interfaz de electrónica de potencia (CEP) y sin cumplimiento de hueco de tensión. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático generación y dinámico 2, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE DEMANDA NO CEP: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión en el nudo para instalaciones de demanda sin interfaz de electrónica de potencia (CEP). Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico 1, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO CEP (MPE): Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión en el nudo para instalaciones de almacenamiento con interfaz de electrónica de potencia (CEP), el cual corresponde al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO NO CEP (MGES): Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión en el nudo para instalaciones de almacenamiento sin interfaz de electrónica de potencia. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
NUDO DE CONCURSO
● Nudo de concurso: indica si el nudo ha cumplido las condiciones de concurso de demanda
A continuación, se explican los campos del fichero de publicación de capacidades de acceso de demanda [MW] por nudos:

## Diccionario de zonas
Relación de Nudos que conforman las zonas
Criterio | Identificador Zona | Denominación nudos que conforman las zonas | Capacidad zonal (MW) | Margen zonal (MW)
WSCR | W01_SEPE_BIN | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 225 | 225
WSCR | W02_SEPE_BIN | NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 411 | 411
WSCR | W03_SEPE_BIN | BEGUES 220, BEGUES (BEGUES B) 220 | 884 | 884
WSCR | W04_SEPE_BIN | CAN JARDI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 805 | 805
WSCR | W05_SEPE_BIN | COSLADA 220, COSLADA (COSLADA B) 220 | 1080 | 1080
WSCR | W06_SEPE_BIN | DON RODRIGO 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 326 | 310
WSCR | W07_SEPE_BIN | GRAMANET 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220 | 273 | 273
WSCR | W08_SEPE_BIN | GUILLENA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 484 | 484
WSCR | W09_SEPE_BIN | ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220 | 763 | 763
WSCR | W11_SEPE_BIN | LOECHES 220, LOECHES (LOECHES B) 220 | 374 | 374
WSCR | W12_SEPE_BIN | PINAR DE REY 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 72 | 72
WSCR | W13_SEPE_BIN | SS.REYES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1180 | 1180
WSCR | W14_SEPE_BIN | VILADECANS 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 598 | 598
WSCR | W15_SEPE_BIN | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 1397 | 1397
WSCR | W16_SEPE_BIN | VILLAVICIOSA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 1143 | 1143
WSCR | W01_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 0 | 0
WSCR | W02_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | 0 | 0
WSCR | W03_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 0 | 0
WSCR | W04_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 72 | 72
WSCR | W01_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 15 | 15
WSCR | W02_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 153 | 153
Criterio | Identificador Zona | Denominación nudos que conforman las zonas | Capacidad zonal DEM (MW) | Capacidad zonal ALM (MW) | Margen zonal DEM (MW) | Margen zonal ALM (MW)
Estático | E1_SEPE | ALBARELLOS 220, CASTRELO 220 | 393 | 774 | 363 | 744
Estático | E2_SEPE | MESON D.V. 220, SIDEGASA 220 | 636 | 1355 | 276 | 995
Estático | E3_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 469 | 673
Estático | E4_SEPE | LOURIZAN 220, TOMEZA 220 | 144 | 451
Estático | E5_SEPE | CORNATEL 220, MONTEARENAS 220, QUEREÑO 220 | 572 | 1213 | 572 | 1063
Estático | E6_SEPE | NARCEA 400, SALAS 400 | 1038 | 2016 | 738 | 1716
Estático | E7_SEPE | CARRIO 220, UNINSA 220 | 298 | 734
Estático | E8_SEPE | CICERO 220, SOLORZANO 220 | 455 | 842 | 275 | 563
Estático | E9_SEPE | ALONSOTEGUI 220, GUEÑES 220 | 431 | 1095 | 0 | 664
Estático | E10_SEPE | ARKALE 220, IRUN 220 | 158 | 700
Estático | E12_SEPE | EL CERRO 220, LAS MAZORRAS 220, PARAMO DE POZA 220, POZA DE LA SAL 220 | 349 | 643 | 314 | 608
Estático | E13_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 499 | 779 | 449 | 721
Estático | E15_SEPE | MEDINA DEL CAMPO 220, TORDESILLAS 220 | 320 | 552
Estático | E16_SEPE | ALMARAZ E.T. 220, CASATEJADA 220, PLASENCIA 220 | 179 | 393
Estático | E17_SEPE | CARROYUELAS 220, MADRIDEJOS 220 | 769 | 1107
Estático | E18_SEPE | LA PALOMA 220, MANZANARES 220 | 266 | 992 | 26 | 746
Estático | E19_SEPE | LA NAVA 220, LA SOLANA 220 | 333 | 459 | 67 | 108
Estático | E20_SEPE | ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 496 | 1023
Estático | E21_SEPE | BIESCAS 220, SABIÑANIGO 220 | 439 | 689
Estático | E22_SEPE | LOS LEONES 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | 585 | 895
Estático | E23_SEPE | CALAMOCHA 220, MEZQUITA 220 | 488 | 557
Estático | E26_SEPE | MORALETS 220, PONT DE SUERT 220 | 5 | 289
Estático | E27_SEPE | LA CANONJA 220, TARRAGONA 220 | 786 | 848
Estático | E29_SEPE | RIBA-ROJA 220, VANDELLOS CN 220 | 36 | 218
Estático | E30_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 2 | 178
Estático | E31_SEPE | LES CORTS 220, URGELL 220 | 166 | 565
Estático | E32_SEPE | BADALONA 220, TRANSBADALONA 220 | 186 | 435 | 66 | 315
Estático | E34_SEPE | BENADRESA 220, INGENIO 220, EL SERRALLO 220, LA PLANA 220 | 897 | 1656
Estático | E35_SEPE | SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 223 | 408
Estático | E36_SEPE | BENICULL 220, BERNAT 220 | 553 | 781 | 462 | 690
Estático | E37_SEPE | EL CANTALAR 220, JIJONA 220, MONTEBELLO 220 | 312 | 790
Estático | E38_SEPE | SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 630 | 955
Estático | E39_SEPE | EL PALMAR 220, ESPINARDO 220, MURCIA 220 | 448 | 1288
Estático | E40_SEPE | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 442 | 1074
Estático | E42_SEPE | ALCORES 220, SANTA ELVIRA 220 | 246 | 546
Estático | E43_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220 | 378 | 398
Estático | E44_SEPE | BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, TRILLO 220 | 511 | 1104
Estático | E45_SEPE | CIUDAD DEPORTIVA 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, SANCHINARRO 220 | 984 | 1730
Estático | E146_SEPE_Bin | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 457 | 1424
Estático | E148_SEPE_Bin | GUILLENA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 872 | 2286
Estático | E150_SEPE_Bin | BEGUES 220, BEGUES (BEGUES B) 220 | 154 | 1347 | 94 | 1287
Estático | E152_SEPE_Bin | CAN JARDI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 82 | 932
Estático | E154_SEPE_Bin | GRAMANET 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220 | 187 | 980
Estático | E156_SEPE_Bin | VILADECANS 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 173 | 964
Estático | E158_SEPE_Bin | ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220 | 61 | 1475
Estático | E160_SEPE_Bin | LOECHES 220, LOECHES (LOECHES B) 220 | 442 | 1423
Estático | E162_SEPE_Bin | SS.REYES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 0 | 0 | 0 | 0
Estático | E164_SEPE_Bin | VILLAVICIOSA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 164 | 1425
Estático | E168_SEPE_Bin | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 80 | 1567
Estático | E169_SEPE_Bin | COSLADA 220, COSLADA (COSLADA B) 220 | 140 | 147
Estático | E170_SEPE_Bin | NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 1181 | 1761 | 1181 | 1761
Estático | E173_SEPE | AMOEIRO 220, CHANTADA 220 | 408 | 468 | 133 | 193
Estático | E174_SEPE | SAN PEDRO 220, VELLE 220 | 391 | 516 | 351 | 476
Estático | E175_SEPE | SANTIAGO 220, SOBRADELO 220 | 294 | 448 | 294 | 448
Estático | E176_SEPE | LUBIAN 220, PRADA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, S.AGUSTIN 220 | 181 | 259 | 151 | 179
Estático | E177_SEPE | LA PEREDA 220, TELLEDO 220, VILLABLINO 220 | 238 | 368 | 73 | 73
Estático | E178_SEPE | ALCOCERO DE MOLA 220, VILLIMAR 220 | 867 | 964 | 517 | 564
Estático | E179_SEPE | SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220 | 274 | 465
Estático | E180_SEPE | CILLAMAYOR 220, MATAPORQUERA 220 | 334 | 472 | 97 | 234
Estático | E182_SEPE | LASTRAS 400, OLMEDO 400 | 987 | 1449 | 670 | 1047
Estático | E183_SEPE | BECHI 220, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 311 | 519
Estático | E184_SEPE | AQUA 220, PARQUE CENTRAL 220 | 205 | 595
Estático | E185_SEPE | ALDAIA 220, QUART DE POBLET 220 | 193 | 434
Estático | E186_SEPE | ELDA 220, EL PETREL 220 | 367 | 455
Estático | E187_SEPE | ELCHE 220, ROJALES 220 | 289 | 742
Estático | E188_SEPE | CAMPOAMOR 220, HOYA MORENA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | 423 | 743 | 17 | 337
Estático | E189_SEPE | CHUCENA 220, ROCIO 220 | 417 | 476 | 160 | 204
Estático | E191_SEPE | ARROYO VALLE 220, MONTECILLO BAJO 220, VENTA INES 220 | 146 | 154 | 26 | 33
Estático | E192_SEPE | ENTRENUCLEOS 220, QUINTOS 220 | 280 | 347
Estático | E193_SEPE | BENAHAVIS 220, COSTASOL 220 | 204 | 469
Estático | E194_SEPE | HARO 220, LAGUARDIA 220, LOGROÑO 220, MIRANDA DE EBRO 220 | 353 | 592
Estático | E195_SEPE | JUNDIZ 220, MERCEDES BENZ 220 | 356 | 695 | 213 | 551
Estático | E196_SEPE | OLITE 220, TAFALLA 220 | 534 | 664
Estático | E197_SEPE | HUELVES 220, VILLARES DEL SAZ 220 | 268 | 306
Estático | E198_SEPE | MEDIODIA 220, PUENTE PRINCESA 220 | 133 | 140
Estático | E199_SEPE | ANTONIO LEYVA 220, ARGANZUELA 220 | 24 | 585
Estático | E200_SEPE | GRADO 220, MEDIANO 220 | 6 | 462
Estático | E201_SEPE | MEDINACELI 400, RUEDA DE JALON 400 | 1359 | 1936 | 1248 | 1825
Estático | E202_SEPE | ESCUCHA 220, HIJAR 220 | 314 | 423
Estático | E204_SEPE | ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220 | 94 | 149
Estático | E205_SEPE | ABRERA 220, PUJALT 220 | 235 | 269
Estático | E206_SEPE | FRANQUESES 220, LA ROCA 220 | 427 | 632 | 46 | 250
Estático | E207_SEPE | RIERA DE CALDES 220, SANT FOST 220 | 225 | 654
Estático | E208_SEPE | PENEDES 220, PUIGPELAT 220 | 83 | 476
Estático | E209_SEPE | ADRALL 220, CENTELLES 220, CERCS 220, LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 153 | 292
Estático | E210_SEPE | ARENAS DE SAN JUAN 220, CARROYUELAS 220, MADRIDEJOS 220 | 360 | 1117
Estático | E211_SEPE | EL EMPERADOR 220, MORA 220 | 362 | 490 | 275 | 403
Estático | E212_SEPE | EBORA 220, TORRIJOS 220 | 323 | 529
Estático | E213_SEPE | AGUACATE 220, POLIGONO C 220 | 56 | 526
Estático | E214_SEPE | HORNILLO 220, PINTO AYUDEN 220 | 227 | 682 | 137 | 592
Estático | E215_SEPE | ARGANDA 220, VALDEMORO 220 | 687 | 848 | 197 | 358
Estático | E216_SEPE | AZCA 220, NORTE 220 | 149 | 157
Estático | E218_SEPE | BERJA 220, ORGIVA 220 | 196 | 596
Estático | E227_SEPE | BOIMENTE 400, PESOZ 400 | 1373 | 2330 | 73 | 782
Estático | E228_SEPE | ASTILLERO 220, CACICEDO 220, PENAGOS 220 | 552 | 1103
Estático | E240_SEPE | ALCIRA 220, BENICULL 220, BERNAT 220, CATADAU 220, VALLDIGNA 220, VALLE DEL CARCER 220, GANDIA 220, SANCHO LLOP 220 | 823 | 1311
Estático | E244_SEPE | EIRIS 220, LA GRELA 220, MEIRAMA 220, PUERTO 220, SABON 220 | 492 | 826
Estático | E245_SEPE | LOURIZAN 220, TIBO 220, TOMEZA 220, PAZOS DE BORBEN 220 | 740 | 1308
Estático | E251_SEPE | CORDOVILLA 220, MURUARTE 220, OLITE 220, ORCOYEN 220, SANGÜESA 220, TAFALLA 220, TIERRA ESTELLA 220 | 663 | 1132
Estático | E256_SEPE | BARRUNDIA 220, ELGEA 220 | 260 | 361
Estático | E259_SEPE | EL PALMERAL 220, SAN VICENTE 220, SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 353 | 1163
Estático | E269_SEPE | RIOCAYA 400, GUADIANA 400, SAN SERVAN 400 | 570 | 1867 | 240 | 1473
Estático | E270_SEPE | MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220 | 153 | 642 | 85 | 574
Estático | E271_SEPE | ERISTE 220, FORADADA 220, SESUE 220 | 5 | 331
Estático | E272_SEPE | CASTELLON, C.T. 400, FADRELL 400 | 1123 | 2172 | 1123 | 2172
Estático | E273_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, TORREVIEJA 220 | 424 | 1139
Estático | E274_SEPE | CAPARACENA 220, FARGUE 220 | 855 | 1194
Estático | E275_SEPE | ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220 | 570 | 840 | 533 | 803
Estático | E276_SEPE | BEGOÑA 220, FUENCARRAL 220, SANCHINARRO 220 | 780 | 1535
Estático | E277_SEPE | JUIA 220, LA FARGA 220 | 456 | 1403
Estático | E279_SEPE | EIRIS 220, LA GRELA 220, PUERTO 220 | 257 | 410
Estático | E280_SEPE | ATIOS 220, FRIEIRA 220, MONTOUTO 220, NUEVO VIGO 220 | 283 | 630 | 3 | 350
Estático | E281_SEPE | LADA 400, POLA DE GORDON 400 | 1145 | 1543 | 769 | 1168
Estático | E282_SEPE | LUMINABASO 220, SIDENOR 220 | 145 | 370 | 0 | 195
Estático | E283_SEPE | COTORROS 400, FUENTEBUREBA 400 | 765 | 1120 | 636 | 991
Estático | E284_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, HINOJOSA 400 | 985 | 1660 | 978 | 1465
Estático | E285_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, CASILLAS 220 | 154 | 482
Estático | E287_SEPE | NUEVO CAUCE 220, PATRAIX 220 | 130 | 655
Estático | E289_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220 | 191 | 535
Estático | E290_SEPE | AENA OESTE 220, AEROPUERTO BARCELONA 220 | 142 | 298
Estático | E291_SEPE | PRADILLOS 220, PARLA 220, PINTO 220 | 331 | 735
Estático | E292_SEPE | CISNEROS 220, DAGANZO 220, MECO 220, NUEVA MECO 220 | 472 | 638
Estático | E293_SEPE_Bin | DON RODRIGO 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 856 | 1168 | 679 | 991
Estático | E296_SEPE_Bin | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 309 | 1097 | 209 | 997
Estático | E297_SEPE | CENTENARIO 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 124 | 889
Estático | E299_SEPE | MANGRANERS 220, PEÑALBA 220 | 107 | 352
Estático | E304_SEPE | BARATARIA 400, MANZANARES 400, MANCHEGA 400 | 1553 | 2738 | 1253 | 2411
Estático | E306_SEPE | CARTELLE 400, SILLEDA 400 | 1413 | 2991 | 1367 | 2946
Estático | E307_SEPE | EL SEQUERO 220, SANTA ENGRACIA 220 | 239 | 690
Estático | E308_SEPE | ARCHIDONA 400, CAPARACENA 400 | 1368 | 1992 | 1334 | 1917
Estático | E314_SEPE | CASAQUEMADA 220, COSTA DE LA LUZ 220, ONUBA 220 | 496 | 838
Estático | E315_SEPE | CABRA 400, GUADAME 400 | 2017 | 2520 | 2016 | 2519
Estático | E318_SEPE | ESCATRON 220, ESPARTAL 220, MONTETORRERO 220 | 984 | 1543
Estático | E320_SEPE | ORTIGUERO 220, SIERO 220 | 586 | 754 | 268 | 436
Estático | E321_SEPE | CARDOSO 220, TABIELLA 220 | 465 | 958
Estático | E322_SEPE | BELINCHON 400, MANCHEGA 400, MONTALBANEJO 400 | 2212 | 3643 | 1861 | 3212
Estático | E323_SEPE | BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 478 | 1015
Estático | E326_SEPE | CACERES 220, LOS ARENALES 220 | 416 | 635
Estático | E327_SEPE | BROVALES 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, GUADIANA 400, RIOCAYA 400, SAN SERVAN 400 | 1375 | 3827 | 1044 | 3179
Estático | E328_SEPE | FONTEFRIA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SUIDO 220 | 662 | 1130 | 462 | 930
Estático | E329_SEPE | LOMBA 220, O INCIO 220 | 616 | 790 | 602 | 776
Estático | E330_SEPE | LOUSAME 220, MAZARICOS 220, TAMBRE 220 | 536 | 756
Estático | E331_SEPE | FAUSITA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 504 | 1814 | 504 | 1814
Estático | E333_SEPE | ESQUEDAS 220, GURREA 220, SABIÑANIGO 220, SANGÜESA 220 | 571 | 1183
Estático | E335_SEPE | ALI 220, GAMARRA 220, MERCEDES BENZ 220, VITORIA 220 | 389 | 1096
Estático | E337_SEPE | HERRERA 400, VELILLA 400 | 287 | 2783 | 287 | 2604
Estático | E338_SEPE | MONCAYO 220, TREVAGO 220, MAGAÑA 220, LANZAS AGUDAS 220 | 725 | 846 | 544 | 584
Estático | E339_SEPE | COFRENTES 400, MUELA 400 | 1368 | 3229 | 1368 | 1693
Estático | E340_SEPE | AQUA 220, BENIFERRI 220, FUENTE SAN LUIS 220, NUEVO CAUCE 220, PARQUE CENTRAL 220, PATRAIX 220, TORRENTE 220 | 399 | 1271
Estático | E341_SEPE | PTE.SAN FERNANDO 220, SAN FERNANDO 220 | 352 | 681
Estático | E344_SEPE | SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220 | 283 | 407
Estático | E345_SEPE | TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220 | 576 | 899
Estático | E346_SEPE | MECO 220, NUEVA MECO 220 | 295 | 458
Estático | E347_SEPE | FRANCOLI 220, EL MORELL 220 | 471 | 868 | 322 | 718
Estático | E348_SEPE | ALVARADO 220, VAGUADAS 220 | 639 | 708
Estático | E349_SEPE | ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 150 | 1118 | 110 | 1078
Estático | E351_SEPE | PLAZA 220, PLAZA II (MONCASI) 220 | 1232 | 1497 | 897 | 1162
Estático | E352_SEPE | SAGRERA, LA 220, VERNEDA 220 | 99 | 468 | 29 | 398
Estático | E353_SEPE | BUDIA 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | 1601 | 2299 | 1106 | 1804
Estático | E354_SEPE | MACIÑEIRA 400, NARAIO 400 | 1186 | 1540 | 1186 | 1540
Estático | E357_SEPE | FARNERS 220, RIUDARENES 220 | 416 | 847 | 104 | 535
Estático | E359_SEPE | SANTURCE 220, ORTUELLA 220 | 621 | 916
Estático | E360_SEPE | MAGALLON 220, JALON 220, CALATORAO 220, LOS VIENTOS 220 | 1433 | 2967
Estático | E361_SEPE | MAGALLON 220, ENTRERRIOS 220, PLAZA 220, MONTETORRERO 220, PLAZA II (MONCASI) 220 | 2118 | 3379
Estático | E362_SEPE | AVE ZARAGOZA 220, CARTUJOS 220, MONTETORRERO 220 | 1487 | 2505
Estático | E364_SEPE | BELLICENS 220, CONSTANTI 220, TARRAGONA 220, PERAFORT 220, FRANCOLI 220, LA SECUITA 220, LA CANONJA 220, LA SELVA 220, EL MORELL 220 | 748 | 1720
Estático | E365_SEPE | TABIELLA 220, CARDOSO 220, CARRIO 220, UNINSA 220 | 291 | 777
Estático | E366_SEPE | SALAS 400, CARDOSO 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, SOTO DE RIBERA 400, LADA 400 | 1105 | 2369 | 155 | 1419
Estático | E367_SEPE | LOS RAMOS 220, POLIGONO 220, TAJO ENCANTADA 220, LOS MONTES 220 | 522 | 858
Estático | E368_SEPE | SANTIPONCE 220, ALJARAFE 220, GUADAIRA 220 | 202 | 1089
Estático | E369_SEPE | TALAVERA 220, CALERA Y CHOZAS 220 | 353 | 737
Estático | E370_SEPE | TRILLO 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LOECHES 400 | 2730 | 4909 | 1725 | 3654
Estático | E371_SEPE | TRILLO 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400 | 2763 | 4958 | 2063 | 3708
Estático | E372_SEPE | OLMEDILLA (COFRENTES) 400, ROMICA 400, LA PINILLA 400 | 2341 | 3844
Estático | E373_SEPE | VENTAS DEL BATAN 220, POLIGONO C 220, AGUACATE 220, PARQUE INGENIEROS 220 | 39 | 575
Estático | E374_SEPE | MELANCOLICOS 220, ARGANZUELA 220, ANTONIO LEYVA 220, PARQUE INGENIEROS 220 | 87 | 640
Estático | E375_SEPE | MAZARREDO 220, MEDIODIA 220, PUENTE PRINCESA 220, CERRO PLATA 220 | 435 | 486
Estático | E376_SEPE | LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 436 | 1052
Estático | E377_SEPE | ARDOZ 220, SAN FERNANDO 220, PTE.SAN FERNANDO 220 | 422 | 782
Estático | E378_SEPE | MAJADAHONDA 220, BOADILLA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 431 | 1140
Estático | E379_SEPE | MAJADAHONDA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, GALAPAGAR 220 | 46 | 1074
Estático | E380_SEPE | CASA DE CAMPO 220, MANUEL BECERRA 220, PROSPERIDAD 220, HORTALEZA 220 | 231 | 243
Estático | E381_SEPE | HORTALEZA 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220 | 281 | 296
Estático | E382_SEPE | EL COTO 220, SIMANCAS 220, CANILLEJAS 220, COSLADA 220, CAMPO NACIONES 220 | 467 | 492
Estático | E383_SEPE | VELILLA 400, ROBLA 400 | 1145 | 1934 | 695 | 1305
Estático | E384_SEPE | VAGUADAS 220, ALVARADO 220, MERIDA 220 | 656 | 1042
Estático | E385_SEPE | J.M.ORIOL 220, CACERES 220, LOS ARENALES 220, TRUJILLO 220 | 452 | 675
Estático | E386_SEPE | ELDA 220, EL PETREL 220, CASTALLA 220 | 376 | 664
Estático | E387_SEPE | CARTAMA 220, ALHAURIN 220, COSTASOL 220, VENTILLA 220, BENAHAVIS 220 | 397 | 1259
Estático | E388_SEPE | OLMEDILLA 220, VILLARES DEL SAZ 220, HUELVES 220, MORATA 220 | 272 | 317
Estático | E389_SEPE | PRADILLOS 220, PARLA 220, PINTO 220, VILLAVERDE 220 | 290 | 305
Estático | E390_SEPE | VILLAVICIOSA 220, LUCERO 220, LEGANES 220, FORTUNA 220 | 334 | 510
Estático | E391_SEPE | ZIERBENA 400, SANTURCE 400, SANTURCE 220 | 866 | 2424
Estático | E392_SEPE | CRISTOBAL COLON 220, TORREARENILLAS 220, PALOS 220, PALOS 400 | 684 | 885
Estático | E392_SEPE | CRISTOBAL COLON 220, TORREARENILLAS 220, PALOS 220, PALOS 400 | 684 | 885
Estático | E393_SEPE | ELIANA 400, ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MORVEDRE 400, MORVEDRE B 220, GAUSSA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTUM 220 | 854 | 2231
Estático | E394_SEPE | AMOREBIETA 400, GATICA 400 | 492 | 1431 | 192 | 1131
Estático | E395_SEPE | CAPARACENA 220, ATARFE 220, FARGUE 220, ILLORA 220 | 288 | 1092
Estático | E396_SEPE | GABIAS 220, ORGIVA 220, SALERES 220, BERJA 220 | 217 | 593
Estático | E397_SEPE | ESCUCHA 220, VALDECONEJOS 220 | 492 | 585
Estático | E398_SEPE | COMPOSTILLA 400, ROBLA 400, VILLAMECA 400 | 986 | 1319 | 536 | 829
Estático | E399_SEPE | ARAGON 400, MUDEJAR 400 | 863 | 3323 | 226 | 2477
Estático | E400_SEPE | GETAFE 220, RETAMAR 220 | 424 | 435
Estático | E401_SEPE | BENEJAMA 400, SAX 400, ROCAMORA 400 | 416 | 1336
Estático | E402_SEPE | AENA OESTE 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CERDA 220, HOSPITALET 220, MOTORS 220, ZONA FRANCA 220, ZAL 220, NUDO VIARIO 220 | 414 | 617
Estático | E403_SEPE | LA PALOMA 220, MANZANARES 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MADRIDEJOS 220, CARROYUELAS 220 | 358 | 1259
Estático | E404_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, CASILLAS 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, ARROYO VALLE 220 | 217 | 525
Estático | E405_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, VILANOVA 220, EIXAMPLE 220 | 329 | 718
Estático | E406_SEPE | CARTUJA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, PUERTO REAL 220 | 567 | 1206
Estático | E407_SEPE | TORRENTE 400, ELIANA 400, MORVEDRE 400 | 148 | 1492
Estático | E408_SEPE | VITORIA 400, COTORROS 400, FUENTEBUREBA 400 | 848 | 1201 | 677 | 1029
Estático | E409_SEPE | VALLADOLID NUEVO 220, MEDINA DEL CAMPO 220, TORDESILLAS 220, ZARATAN 220 | 364 | 504
Estático | E410_SEPE | MAZARICOS 220, REGOELLE 220, VIMIANZO 220 | 617 | 721 | 140 | 140
Estático | E411_SEPE | CAN JARDI 220, CERVELLO 220, SANT BOI 220 | 169 | 508
Estático | E07_SEC | SANTA AGUEDA 66, ARGUINEGUIN 66, MOGAN 66 | 77 | 83 | 0 | 0
Estático | E08_SEC | AGÜIMES 66, ALDEA BLANCA 66, ARINAGA 66, CARRIZAL 66, CINSA 66, ESCOBAR 66 | 133 | 154
Estático | E09_SEC | CINSA 66, MARZAGAN 66 | 63 | 89
Estático | E10_SEC | PORIS 66, ARICO2 66, TAGORO 66, ABONA 66 | 144 | 192 | 104 | 152
Estático | E18_SEC | CHIO 66, GUIA DE ISORA 66 | 55 | 65
Estático | E19_SEC | GRANADILLA 66, POLIGONO GRANADILLA 66 | 108 | 117 | 46 | 55
Estático | E20_SEC | DRAGO 66, ICOD DE LOS VINOS 66 | 42 | 57 | 18 | 33
Estático | E21_SEC | CHIO 66, EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | 49 | 63 | 36 | 50
Estático | E26_SEC | LA OLIVA 66, CORRALEJO 66 | 87 | 92 | 47 | 52
Estático | E29_SEC | CALLEJONES 66, SAN BARTOLOME 66 | 53 | 69 | 13 | 29
Estático | E32_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 475 | 500 | 475 | 500
Estático | E33_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | 558 | 599 | 558 | 599
Estático | E34_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 141 | 161 | 141 | 161
Estático | E35_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 165 | 262 | 150 | 197
Estático | E14_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 54 | 61 | 0 | 0
Estático | E15_SEB | ARTA 66, CAPDEPERA 66 | 50 | 54
Estático | E16_SEB | CA'S TRESORER 66, LLATZER 66 | 192 | 204 | 106 | 118
Estático | E17_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 100 | 118 | 60 | 78
Estático | E18_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 180 | 220 | 180 | 220
Estático | E20_SEB | MURTERAR 220, SAN MARTIN BALEARES 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 201 | 321 | 17 | 17
Estático | E21_SEB | SANTA MARIA 66, SA VINYETA 66 | 55 | 58
Criterio | Identificador Zona | Denominación nudos que conforman las zonas | Capacidad zonal (MW) | Margen zonal (MW)
Dinámico | D1_SEB | ALCUDIA BALEARES 66, LLUBI 66, SAN MARTIN BALEARES 66, LLUBI 220, SA POBLA 66, POLLENSA 66, SAN MARTIN BALEARES 220, MURTERAR 220, ES BESSONS 220 | 130 | 0
Dinámico | D3_SEB | SAN MARTIN BALEARES 220, ALCUDIA BALEARES 66, MURTERAR 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D5_SEB | CA'S TRESORER 220, MOLINES 66, SON OMS 66, SON ORLANDIS 220, LLATZER 66, CA'S TRESORER 66, SAN JUAN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D7_SEB | ALCUDIA BALEARES 66 | 130 | 100
Dinámico | D9_SEB | ANDRATX 66 | 130 | 61
Dinámico | D11_SEB | ARENAL 66 | 130 | 130
Dinámico | D13_SEB | CAPDEPERA 66, ARTA 66 | 130 | 119
Dinámico | D15_SEB | CALA MESQUIDA 132, ES BESSONS 132, MAHON 132, CIUDADELA 132, MERCADAL 132, DRAGONERA 132 | 130 | 84
Dinámico | D17_SEB | ES BESSONS 220 | 130 | 130
Dinámico | D19_SEB | ES BESSONS 66, MANACOR 66, ARTA 66, CAPDEPERA 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66, CALA MILLOR 66 | 130 | 105
Dinámico | D21_SEB | BIT 66, POLIGONO BALEARES 66 | 130 | 110
Dinámico | D23_SEB | SAN JORGE 132, BOSSA 132 | 130 | 130
Dinámico | D25_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 130 | 120
Dinámico | D27_SEB | CALA BLAVA 66 | 130 | 79
Dinámico | D29_SEB | CALVIA 66, SANTA PONSA 66, PALMA NOVA 66 | 130 | 117
Dinámico | D31_SEB | CAPDEPERA 66 | 130 | 127
Dinámico | D33_SEB | SANTA CATALINA 66, FALCA 66 | 130 | 95
Dinámico | D35_SEB | CIUDADELA 132, MERCADAL 132 | 130 | 114
Dinámico | D37_SEB | SON PARDO 66, COLISEO 66, FALCA 66, NUREDDUNA 66 | 130 | 76
Dinámico | D39_SEB | MAHON 132, DRAGONERA 132 | 130 | 100
Dinámico | D41_SEB | SANTA EULALIA 66 | 130 | 130
Dinámico | D43_SEB | RAFAL 66, COLISEO 66, FALCA 66, SON MOIX 66, SANTA CATALINA 66 | 130 | 46
Dinámico | D45_SEB | FORMENTERA 132, FORMENTERA 30 | 130 | 130
Dinámico | D47_SEB | FORMENTERA 30 | 130 | 130
Dinámico | D49_SEB | IBIZA 66, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, SANTA EULALIA 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D51_SEB | IBIZA 66, FORMENTERA 30, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, BOSSA 132, SAN JORGE 30, FORMENTERA 132, IBIZA 132, SANTA EULALIA 66, SAN JORGE 132, SAN JORGE 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D53_SEB | IBIZA 66, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, SANTA EULALIA 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D55_SEB | INCA 66 | 130 | 75
Dinámico | D57_SEB | MOLINES 66, SON OMS 66, LLATZER 66, CA'S TRESORER 66, SAN JUAN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D59_SEB | LLUBI 66 | 130 | 130
Dinámico | D61_SEB | LLUCMAJOR 66 | 130 | 130
Dinámico | D63_SEB | MAHON 132, DRAGONERA 132 | 130 | 100
Dinámico | D65_SEB | MANACOR 66 | 130 | 118
Dinámico | D67_SEB | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 130 | 122
Dinámico | D69_SEB | MERCADAL 132 | 130 | 114
Dinámico | D71_SEB | CALA MESQUIDA 132 | 130 | 130
Dinámico | D73_SEB | CALA MILLOR 66 | 130 | 128
Dinámico | D75_SEB | MOLINES 66, CA'S TRESORER 66, LLATZER 66, SAN JUAN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D77_SEB | NUREDDUNA 66 | 130 | 113
Dinámico | D79_SEB | SON OMS 66 | 130 | 110
Dinámico | D81_SEB | SON ORLANDIS 66 | 130 | 60
Dinámico | D83_SEB | PALMA NOVA 66 | 130 | 130
Dinámico | D85_SEB | CAN PICAFORT 66 | 130 | 130
Dinámico | D87_SEB | POLIGONO BALEARES 66 | 130 | 120
Dinámico | D89_SEB | POLLENSA 66 | 130 | 110
Dinámico | D91_SEB | PORTO COLOM 66 | 130 | 130
Dinámico | D93_SEB | PUERTO DE PALMA 66 | 130 | 130
Dinámico | D95_SEB | RAFAL 66, COLISEO 66, FALCA 66, SON MOIX 66, SANTA CATALINA 66, NUREDDUNA 66 | 130 | 29
Dinámico | D97_SEB | SAN AGUSTIN BALEARES 66 | 130 | 83
Dinámico | D99_SEB | SAN ANTONIO 66 | 130 | 130
Dinámico | D101_SEB | SAN JORGE 132, BOSSA 132 | 130 | 130
Dinámico | D103_SEB | SAN JORGE 66 | 130 | 130
Dinámico | D105_SEB | SAN JORGE 30 | 130 | 130
Dinámico | D107_SEB | MOLINES 66, SON OMS 66, LLATZER 66, CA'S TRESORER 66, SAN JUAN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D109_SEB | IBIZA 66, FORMENTERA 30, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, BOSSA 132, SAN JORGE 30, FORMENTERA 132, IBIZA 132, SANTA EULALIA 66, SANTA PONSA 132, SAN JORGE 132, SAN JORGE 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D111_SEB | IBIZA 66, ANDRATX 66, SAN JORGE 30, SANTA PONSA 132, FORMENTERA 30, FORMENTERA 132, PALMA NOVA 66, SAN JORGE 132, SANTA PONSA 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, SANTA EULALIA 66, VALLDURGENT 220, SAN ANTONIO 66, CALVIA 66, SANTA PONSA 220, BOSSA 132, IBIZA 132, SAN JORGE 66, TORRENT 66 | 130 | 48
Dinámico | D113_SEB | CALVIA 66, SANTA PONSA 66, PALMA NOVA 66 | 130 | 117
Dinámico | D115_SEB | SANTANYI 66 | 130 | 130
Dinámico | D117_SEB | SA POBLA 66 | 130 | 121
Dinámico | D119_SEB | SON REUS 66, SOLLER 66, BUNYOLA 66, SES VELES 66 | 130 | 114
Dinámico | D121_SEB | SAN MARTIN BALEARES 220, ALCUDIA BALEARES 66, MURTERAR 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D123_SEB | ALCUDIA BALEARES 66, SAN MARTIN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D125_SEB | SOLLER 66 | 130 | 130
Dinámico | D127_SEB | IBIZA 66, FORMENTERA 30, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, BOSSA 132, SAN JORGE 30, FORMENTERA 132, IBIZA 132, SANTA EULALIA 66, SON MOIX 220, SAN JORGE 132, SAN JORGE 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D129_SEB | RAFAL 66, COLISEO 66, FALCA 66, SON MOIX 66, SANTA CATALINA 66, NUREDDUNA 66 | 130 | 29
Dinámico | D131_SEB | SON PARDO 66 | 130 | 130
Dinámico | D133_SEB | IBIZA 66, TORRENT 66, SON PARDO 66, VALLDURGENT 66, ANDRATX 66, SAN JORGE 30, PUERTO DE PALMA 66, SANTA PONSA 132, SANTA CATALINA 66, FORMENTERA 30, FORMENTERA 132, PALMA NOVA 66, SAN JORGE 132, SANTA PONSA 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, COLISEO 66, SANTA EULALIA 66, SON REUS 220, FALCA 66, SON MOIX 220, SAN AGUSTIN BALEARES 66, SON MOIX 66, VALLDURGENT 220, RAFAL 66, SAN ANTONIO 66, CALVIA 66, SANTA PONSA 220, BOSSA 132, IBIZA 132, SAN JORGE 66, NUREDDUNA 66 | 130 | 0
Dinámico | D135_SEB | SES VELES 66, BIT 66, SON REUS 66, SOLLER 66, BUNYOLA 66, POLIGONO BALEARES 66 | 130 | 94
Dinámico | D137_SEB | SANTA MARIA 66 | 130 | 75
Dinámico | D139_SEB | IBIZA 66, FORMENTERA 30, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, BOSSA 132, SAN JORGE 30, FORMENTERA 132, IBIZA 132, SANTA EULALIA 66, SAN JORGE 132, SAN JORGE 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D141_SEB | IBIZA 66, SAN ANTONIO 66, IBIZA 23 66, SANTA EULALIA 66, TORRENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D143_SEB | CA'S TRESORER 220, MOLINES 66, SON OMS 66, SON ORLANDIS 220, LLATZER 66, CA'S TRESORER 66, SAN JUAN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D145_SEB | MOLINES 66, SON OMS 66, LLATZER 66, CA'S TRESORER 66, SAN JUAN BALEARES 66 | 130 | 0
Dinámico | D147_SEB | IBIZA 66, VALLDURGENT 66, ANDRATX 66, SAN JORGE 30, SANTA PONSA 132, FORMENTERA 30, FORMENTERA 132, PALMA NOVA 66, SAN JORGE 132, SANTA PONSA 66, IBIZA 23 66, TORRENT 132, SANTA EULALIA 66, SAN AGUSTIN BALEARES 66, VALLDURGENT 220, SAN ANTONIO 66, CALVIA 66, SANTA PONSA 220, BOSSA 132, IBIZA 132, SAN JORGE 66, TORRENT 66 | 130 | 1
Dinámico | D149_SEB | VALLDURGENT 66 | 130 | 130
Dinámico | D151_SEB | SA VINYETA 66 | 130 | 130
Dinámico | D153_SEB | BIT 66, POLIGONO BALEARES 66 | 130 | 110
Dinámico | D154_SEB | CALA MESQUIDA 132, ES BESSONS 132, MAHON 132, CIUDADELA 132, MERCADAL 132, DRAGONERA 132 | 130 | 84
Dinámico | D155_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 130 | 120
Dinámico | D156_SEB | ES BESSONS 66, MANACOR 66, ARTA 66, CAPDEPERA 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66, CALA MILLOR 66 | 130 | 105
Dinámico | D157_SEB | ES BESSONS 66, MANACOR 66, ARTA 66, CAPDEPERA 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66, CALA MILLOR 66 | 130 | 105
Dinámico | D159_SEB | ES BESSONS 66, MANACOR 66, ARTA 66, CAPDEPERA 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66, CALA MILLOR 66 | 130 | 105
Dinámico | D160_SEB | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 130 | 122
Dinámico | D162_SEB | MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 130 | 130
Dinámico | D164_SEB | MARRATXI 66 | 130 | 122
Dinámico | D166_SEB | MANACOR 66, ES BESSONS 66 | 130 | 118
Dinámico | D168_SEB | ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 130 | 130
Dinámico | D1_SEC | AGÜIMES 66 | 52 | 43
Dinámico | D3_SEC | ALDEA BLANCA 66 | 52 | 15
Dinámico | D5_SEC | ARGUINEGUIN 66, MOGAN 66 | 52 | 41
Dinámico | D7_SEC | ARINAGA 66 | 52 | 0
Dinámico | D9_SEC | ARUCAS 66 | 52 | 48
Dinámico | D11_SEC | BARRANCO CALDERINA 66, BARRANCO SECO 66 | 52 | 38
Dinámico | D13_SEC | BARRANCO CALDERINA 66, BARRANCO SECO 66 | 52 | 43
Dinámico | D15_SEC | BARRANCO TIRAJANA 220 | 52 | 28
Dinámico | D17_SEC | BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | 52 | 0
Dinámico | D19_SEC | BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | 52 | 17
Dinámico | D21_SEC | BUENAVISTA GC 66 | 52 | 0
Dinámico | D23_SEC | CARRIZAL 66, ESCOBAR 66 | 52 | 39
Dinámico | D25_SEC | CINSA 66 | 52 | 48
Dinámico | D27_SEC | EL TABLERO 66 | 52 | 48
Dinámico | D29_SEC | CARRIZAL 66, ESCOBAR 66 | 52 | 0
Dinámico | D31_SEC | GUIA 66 | 52 | 45
Dinámico | D33_SEC | JINAMAR 220, SABINAL 220, JINAMAR 66 | 52 | 29
Dinámico | D35_SEC | JINAMAR 66 | 52 | 33
Dinámico | D37_SEC | LA PATERNA 66 | 52 | 30
Dinámico | D39_SEC | LOMO APOLINARIO 66 | 52 | 7
Dinámico | D41_SEC | LOMO MASPALOMAS 66 | 52 | 48
Dinámico | D43_SEC | MARZAGAN 66 | 52 | 25
Dinámico | D45_SEC | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66, MATORRAL 66 | 52 | 7
Dinámico | D47_SEC | MOGAN 66 | 52 | 48
Dinámico | D49_SEC | MUELLE GRANDE 66 | 52 | 22
Dinámico | D51_SEC | LAS PALMAS OESTE (LAS CANTERAS) 66 | 52 | 52
Dinámico | D53_SEC | JINAMAR 220, SABINAL 220, JINAMAR 66 | 52 | 29
Dinámico | D55_SEC | LA PATERNA 66, SABINAL 66, BUENAVISTA GC 66, LAS PALMAS OESTE (LAS CANTERAS) 66, BARRANCO CALDERINA 66, BARRANCO SECO 66, MUELLE GRANDE 66, SAN MATEO 66, GUIA 66 | 52 | 0
Dinámico | D57_SEC | SAN AGUSTIN GC 66 | 52 | 34
Dinámico | D59_SEC | SAN MATEO 66 | 52 | 27
Dinámico | D61_SEC | SANTA AGUEDA 220 | 52 | 43
Dinámico | D63_SEC | SANTA AGUEDA 66, EL TABLERO 66, ARGUINEGUIN 66, MOGAN 66 | 52 | 5
Dinámico | D65_SEC | TELDE 66 | 52 | 19
Dinámico | D67_SEC | BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66, BARRANCO TIRAJANA 66, MATORRAL 66, ARINAGA 66, ALDEA BLANCA 66 | 52 | 0
Dinámico | D69_SEC | CARRIZAL 66, ESCOBAR 66 | 52 | 0
Dinámico | D70_SEC | ARGUINEGUIN 66, MOGAN 66 | 52 | 41
Dinámico | D71_SEC | BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66, BARRANCO TIRAJANA 66, MATORRAL 66, ARINAGA 66, ALDEA BLANCA 66 | 52 | 0
Dinámico | D73_SEC | BARRANCO TIRAJANA 66, MATORRAL 66 | 52 | 31
Dinámico | D75_SEC | ALDEA BLANCA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 52 | 15
Dinámico | D77_SEC | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO DE TIRAJANA III 220, JINAMAR 66, SANTA AGUEDA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, SABINAL 220, JINAMAR 220 | 52 | 0
Dinámico | D79_SEC | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO DE TIRAJANA III 220, JINAMAR 66, SANTA AGUEDA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, SABINAL 220, JINAMAR 220 | 52 | 0
Dinámico | D81_SEC | VALLE DE ARIDANE 66, LAS BREÑAS 66, GUINCHOS 66, FUENCALIENTE 66 | 0 | 0
Dinámico | D83_SEC | FUENCALIENTE 66 | 0 | 0
Dinámico | D85_SEC | VALLE DE ARIDANE 66, LAS BREÑAS 66, GUINCHOS 66, FUENCALIENTE 66 | 0 | 0
Dinámico | D87_SEC | VALLE DE ARIDANE 66 | 0 | 0
Dinámico | D89_SEC | SAN BARTOLOME 66, CALLEJONES 66 | 21 | 21
Dinámico | D91_SEC | CAÑADA DE LA BARCA 132 | 21 | 0
Dinámico | D93_SEC | LA OLIVA 66, CORRALEJO 66 | 21 | 19
Dinámico | D95_SEC | MATAS BLANCAS 66, GRAN TARAJAL 66, CAÑADA DE LA BARCA 132, JARES 132, GRAN TARAJAL 132, MATAS BLANCAS 132 | 21 | 0
Dinámico | D97_SEC | GRAN TARAJAL 66 | 21 | 21
Dinámico | D99_SEC | MATAS BLANCAS 66, JARES 132, MATAS BLANCAS 132 | 21 | 21
Dinámico | D101_SEC | LA OLIVA 132 | 21 | 21
Dinámico | D103_SEC | LA OLIVA 66, CORRALEJO 66 | 21 | 19
Dinámico | D105_SEC | PUERTO DEL ROSARIO 66, SALINAS 66 | 21 | 21
Dinámico | D107_SEC | MACHER 66, TIAS 66 | 21 | 21
Dinámico | D109_SEC | MATAS BLANCAS 66, MATAS BLANCAS 132 | 21 | 21
Dinámico | D111_SEC | MATAS BLANCAS 66 | 21 | 21
Dinámico | D113_SEC | PLAYA BLANCA 132 | 21 | 21
Dinámico | D115_SEC | PLAYA BLANCA 66 | 21 | 9
Dinámico | D117_SEC | PUERTO DEL ROSARIO 132 | 21 | 21
Dinámico | D119_SEC | PUERTO DEL ROSARIO 66, SALINAS 66 | 21 | 21
Dinámico | D121_SEC | SAN BARTOLOME 66, PUNTA GRANDE 66, CALLEJONES 66 | 21 | 21
Dinámico | D123_SEC | SAN BARTOLOME 66, CALLEJONES 66 | 21 | 21
Dinámico | D125_SEC | TIAS 132 | 21 | 21
Dinámico | D127_SEC | MACHER 66, TIAS 66 | 21 | 21
Dinámico | D129_SEC | SAN BARTOLOME 66, CALLEJONES 66 | 21 | 21
Dinámico | D130_SEC | LAS ROSAS 220, ABONA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 69 | 0
Dinámico | D132_SEC | ABONA 66 | 69 | 69
Dinámico | D134_SEC | ARICO2 66, PORIS 66 | 69 | 56
Dinámico | D136_SEC | ARONA 66 | 69 | 54
Dinámico | D138_SEC | BUENOS AIRES 220 | 69 | 69
Dinámico | D140_SEC | DIQUE DEL ESTE 66, BUENOS AIRES 66 | 69 | 36
Dinámico | D142_SEC | EL ROSARIO 220, CALETILLAS 220, CANDELARIA 220, DIQUE DEL ESTE 66, BUENOS AIRES 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66, GUAJARA 66, CANDELARIA 66, MANUEL CRUZ 66, LAS ROSAS 220, EL ROSARIO 66, GENETO 66, BUENOS AIRES 220 | 69 | 0
Dinámico | D144_SEC | EL ROSARIO 220, CALETILLAS 220, CANDELARIA 220, DIQUE DEL ESTE 66, BUENOS AIRES 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66, GUAJARA 66, CANDELARIA 66, MANUEL CRUZ 66, LAS ROSAS 220, EL ROSARIO 66, GENETO 66, BUENOS AIRES 220 | 69 | 0
Dinámico | D146_SEC | CANDELARIA (CANDELARIA B) 66, CANDELARIA 66 | 69 | 19
Dinámico | D148_SEC | CHAYOFA 66 | 69 | 69
Dinámico | D150_SEC | EL PALMAR DE LA GOMERA 66, GUIA DE ISORA 66, CHIO 66 | 69 | 0
Dinámico | D152_SEC | CUESTA DE LA VILLA 66 | 69 | 1
Dinámico | D154_SEC | DIQUE DEL ESTE 66 | 69 | 56
Dinámico | D156_SEC | DRAGO 66, ICOD DE LOS VINOS 66 | 69 | 49
Dinámico | D158_SEC | EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | 69 | 69
Dinámico | D160_SEC | PORIS 220 | 69 | 0
Dinámico | D162_SEC | ARICO2 66, PORIS 66 | 69 | 69
Dinámico | D164_SEC | GENETO 66 | 69 | 61
Dinámico | D166_SEC | GRANADILLA 220, SAN ISIDRO 66, POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA 66 | 69 | 0
Dinámico | D168_SEC | POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA 66 | 69 | 69
Dinámico | D170_SEC | LAS ROSAS 220, ABONA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 69 | 0
Dinámico | D172_SEC | GUAJARA 66 | 69 | 34
Dinámico | D174_SEC | EL PALMAR DE LA GOMERA 66, GUIA DE ISORA 66, CHIO 66 | 69 | 0
Dinámico | D176_SEC | ICOD DE LOS VINOS 66 | 69 | 49
Dinámico | D178_SEC | EL ROSARIO 220, CALETILLAS 220, LAS ROSAS 220, CANDELARIA 220 | 69 | 0
Dinámico | D180_SEC | LAS ROSAS 66 | 69 | 69
Dinámico | D182_SEC | LOS OLIVOS 66 | 69 | 54
Dinámico | D184_SEC | LOS REALEJOS 66 | 69 | 0
Dinámico | D186_SEC | EL ROSARIO 220 | 69 | 69
Dinámico | D188_SEC | EL ROSARIO 66, GENETO 66, MANUEL CRUZ 66, GUAJARA 66 | 69 | 23
Dinámico | D190_SEC | MANUEL CRUZ 66 | 69 | 66
Dinámico | D192_SEC | POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA 66 | 69 | 69
Dinámico | D194_SEC | POLIGONO GUIMAR 66 | 69 | 57
Dinámico | D196_SEC | SAN ISIDRO 66 | 69 | 69
Dinámico | D198_SEC | TACORONTE 66 | 69 | 46
Dinámico | D200_SEC | TAGORO 66 | 69 | 14
Dinámico | D202_SEC | VALLITOS 66, VALLITOS 220 | 69 | 53
Dinámico | D204_SEC | VALLITOS 66, LOS OLIVOS 66 | 69 | 54
Dinámico | D206_SEC | EL PALMAR DE LA GOMERA 66, GUIA DE ISORA 66, CHIO 66 | 69 | 0
Dinámico | D207_SEC | DRAGO 66, ICOD DE LOS VINOS 66 | 69 | 49
Dinámico | D208_SEC | POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA 66 | 69 | 69
Dinámico | D209_SEC | CANDELARIA (CANDELARIA B) 66, CANDELARIA 66 | 69 | 19
Dinámico | D211_SEC | CANDELARIA 66 | 69 | 19
Dinámico | D213_SEC | CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 69 | 69
Dinámico | D215_SEC | VALLITOS 66, ARONA 66, GRANADILLA 220, BUENOS AIRES 66, PORIS 220, TACORONTE 66, CUESTA DE LA VILLA 66, EL ROSARIO 66, LOS OLIVOS 66, EL ROSARIO 220, CALETILLAS 220, CANDELARIA 66, LAS ROSAS 220, CHAYOFA 66, LAS ROSAS 66, GENETO 66, VALLITOS 220, CANDELARIA 220, ABONA 220, GUAJARA 66, BUENOS AIRES 220, SAN ISIDRO 66, MANUEL CRUZ 66, GRANADILLA 66, POLIGONO GUIMAR 66, DIQUE DEL ESTE 66, POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 69 | 0
Dinámico | D217_SEC | VALLITOS 66, ARONA 66, GRANADILLA 220, BUENOS AIRES 66, PORIS 220, TACORONTE 66, CUESTA DE LA VILLA 66, EL ROSARIO 66, LOS OLIVOS 66, EL ROSARIO 220, CALETILLAS 220, CANDELARIA 66, LAS ROSAS 220, CHAYOFA 66, LAS ROSAS 66, GENETO 66, VALLITOS 220, CANDELARIA 220, ABONA 220, GUAJARA 66, BUENOS AIRES 220, SAN ISIDRO 66, MANUEL CRUZ 66, GRANADILLA 66, POLIGONO GUIMAR 66, DIQUE DEL ESTE 66, POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 69 | 0
Dinámico | D1_SEPE | ABADES 220, OTERO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D2_SEPE | LA CEREAL 220, DAGANZO 220, ALCOBENDAS 220, ARROYO DE LA VEGA 220, OTERO 220, LA CEREAL 400, FUENTE HITO 220, SS.REYES 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, TRES CANTOS GIS 220, TRES CANTOS 220, ABADES 400, ABADES 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 999
Dinámico | D3_SEPE | ABADES 400, ABADES 220, OTERO 220 | 1300 | 1122
Dinámico | D4_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D5_SEPE | ABADIANO 220 | 1300 | 1283
Dinámico | D6_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SANTA ENGRACIA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, VIRTUS 400, ABADIANO 220, VELILLA 400, IRUN 220, SOLORZANO 400, VALLEJERA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, LA LORA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, MURUARTE 400, GUARDO 220, BUNIEL 400, VILLATORO 220 | 1300 | 538
Dinámico | D7_SEPE | ABANILLAS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D8_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 847
Dinámico | D9_SEPE | ZIERBENA 400, ABANTO 400 | 1300 | 720
Dinámico | D10_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, TABARA 400, MAGALLON 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, TERRER 400, SANTIAGO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D11_SEPE | ABEGONDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D12_SEPE | XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, NARAIO 400, SILLEDA 400, BEARIZ 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, LA GRELA 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, LUDRIO 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D13_SEPE | ABEGONDO 220, ABEGONDO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D14_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 841
Dinámico | D15_SEPE | ABRERA 220 | 1300 | 1215
Dinámico | D16_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 729
Dinámico | D17_SEPE | ACECA 220 | 1300 | 1123
Dinámico | D18_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D19_SEPE | ADRALL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D20_SEPE | AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, RUBI 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, PALAU 220, ZAL 220, MORALETS 220, CERCS 220, HOSPITALET 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, GRADO 220, CALDERS 400, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, ADRALL 220 | 1300 | 1165
Dinámico | D21_SEPE | AENA OESTE 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D22_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D23_SEPE | AENA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D24_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D25_SEPE | AEROPUERTO BARCELONA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D26_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D27_SEPE | AGUACATE 220 | 1300 | 1289
Dinámico | D28_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D29_SEPE | AGUAYO 220 | 1300 | 929
Dinámico | D30_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 98
Dinámico | D31_SEPE | AGUAYO 400 | 1300 | 306
Dinámico | D32_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D33_SEPE | ALARCOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D34_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, MANZANARES 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, VENTA INES 220, CARROYUELAS 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, BRAZATORTAS 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1096
Dinámico | D35_SEPE | ALBAL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D36_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1042
Dinámico | D37_SEPE | ALBARELLOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D38_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, TRIVES 220, APARECIDA 400, ALBARELLOS 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D39_SEPE | ALBATARREC 220 | 1300 | 1291
Dinámico | D40_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D41_SEPE | BENICULL 220, ALCIRA 220, BERNAT 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D42_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D43_SEPE | FUENTE HITO 220, ALCOBENDAS 220, ARROYO DE LA VEGA 220 | 1300 | 1097
Dinámico | D44_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D45_SEPE | ALCOCERO DE MOLA 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D46_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, ELGEA 220, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, PUENTELARRA 220, LAS MAZORRAS 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, VITORIA 220, PALENCIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1249
Dinámico | D47_SEPE | SANTA ELVIRA 220, ALCORES 220 | 1300 | 1295
Dinámico | D48_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, CRISTOBAL COLON 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, PINAR DE REY 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1021
Dinámico | D49_SEPE | ALDAIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D50_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D51_SEPE | ALDEADAVILA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D52_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, ZARZON 400, ZAMORA 220, RENEDO 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, VILLALCAMPO 220, ALDEADAVILA 400, MUDARRITA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, MUDARRA 220, ABADES 400, ARBILLERA 220, HINOJOSA 400, ARBILLERA 400, ALDEADAVILA 220, APARECIDA 400, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, MORERUELA 400, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, ABADES 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, OTERO 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, CERRATO 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 730
Dinámico | D53_SEPE | ALDEADAVILA 400 | 1300 | 872
Dinámico | D54_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ZARZON 400, LUBIAN 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, J.M.ORIOL 400, MUDARRITA 220, VELLE 220, ALGETE 220, HERRERA 400, LEGANES 220, BEARIZ 400, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, ONDINAS 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, FUENTEBUREBA 400, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, CARDOSO 220, PINTO 220, CAMARENA 220, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, VILLAVERDE 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, TRIVES 220, ROBLA 400, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, S.AGUSTIN 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, RENEDO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VALLADOLID NUEVO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D55_SEPE | ALGECIRAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D56_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1122
Dinámico | D57_SEPE | ALGETE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D58_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D59_SEPE | ALHAURIN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D60_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1100
Dinámico | D61_SEPE | ALI 220, MERCEDES BENZ 220 | 1300 | 1275
Dinámico | D62_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 530
Dinámico | D63_SEPE | ALJARAFE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D64_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D65_SEPE | ALMADEN 400 | 1300 | 1285
Dinámico | D66_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, CASILLAS 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, VENTA INES 220, PUERTOLLANO 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, GUADAME 400, OLIVARES 220, ALMADEN 400, RODA DE ANDALUCIA 400, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, BRAZATORTAS 400 | 1300 | 1257
Dinámico | D67_SEPE | ALMARAZ CN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D68_SEPE | MERIDA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, ALMARAZ CN 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, J.M.ORIOL 400, LOS ARENALES 220, PARLA 220, ALMARAZ CN 400, PUENTE PRINCESA 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CERRO PLATA 220, ALMARAZ E.T. 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, MEDIODIA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, SAN SERVAN 220, MAJADAHONDA 220, CAÑAVERAL 400, TRUJILLO 220, EBORA 220, PINTO 220 | 1300 | 741
Dinámico | D69_SEPE | PLASENCIA 220, CASATEJADA 220, ALMARAZ CN 220, ALMARAZ E.T. 220 | 1300 | 1129
Dinámico | D70_SEPE | MERIDA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, ALMARAZ CN 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, J.M.ORIOL 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, PARLA 220, ALMARAZ CN 400, PUENTE PRINCESA 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CERRO PLATA 220, ALMARAZ E.T. 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, MEDIODIA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, SAN SERVAN 220, HORNILLO 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, CAÑAVERAL 400, TRUJILLO 220, EBORA 220, PINTO 220 | 1300 | 494
Dinámico | D71_SEPE | ALMARAZ CN 400 | 1300 | 691
Dinámico | D72_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, GUILLENA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, GUADAME 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, HORTALEZA 220, BALBOA 400, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, CACERES 220, CISNEROS 220, TRES CANTOS GIS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BALBOA 220, PALOS 400, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ALJARAFE 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, RODA DE ANDALUCIA 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, BROVALES 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, FUENTE DE CANTOS 400, PINTO AYUDEN 220, CEDILLO 400, MECO 220, VALDEMORO 220, ELCOGAS 220, ALDEADAVILA 220, GUILLENA 400, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, PALOS 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALVARADO 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, GUADAME 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, COSTA DE LA LUZ 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, ROCIO 220, CARMONITA 400, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, ABADES 220, SAN SERVAN 220, SAUCELLE 220, TORREARENILLAS 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, CASAQUEMADA 220, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, MANZANARES 400, MERIDA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, ONUBA 220, GUADIANA 400, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, DON ALVARO 400, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, CRISTOBAL COLON 220, LA ESTRELLA 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, MUDARRA 400, CABRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, ALMADEN 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, CENTENARIO 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D73_SEPE | ALMAZAN 400 | 1300 | 1267
Dinámico | D74_SEPE | MEZQUITA 400, ALMAZAN 400, COSCURITA 220, TREVAGO 220, ONCALA 220, CARIÑENA 400, ZUZONES 400, LANZAS AGUDAS 220, MONCAYO 220, MUNIESA 400, MAGAÑA 220, FUENDETODOS 400, FUENDETODOS 220 | 1300 | 1246
Dinámico | D75_SEPE | MEQUINENZA 400, ALMENDRALES 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D76_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D77_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220 | 1300 | 1163
Dinámico | D78_SEPE | ARROYO VALLE 220, VENTA INES 220, VILLANUEVA DEL REY 400, ANDUJAR 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, LANCHA 220, GUADAME 220, MONTECILLO BAJO 220, CASILLAS 220, VILLANUEVA DEL REY 220 | 1300 | 1163
Dinámico | D79_SEPE | ALONSOTEGUI 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D80_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, IRUN 220, SOLORZANO 400, VALLEJERA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PALENCIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, GUARDO 220, BUNIEL 400, VILLATORO 220 | 1300 | 668
Dinámico | D81_SEPE | ALVARADO 220 | 1300 | 1232
Dinámico | D82_SEPE | MERIDA 220, VAGUADAS 220, ALVARADO 220, BROVALES 220, TRUJILLO 220, SAN SERVAN 220, BALBOA 220 | 1300 | 1232
Dinámico | D83_SEPE | AMOEIRO 220 | 1300 | 1265
Dinámico | D84_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, SABON 220, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, LUBIAN 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SANTIAGO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, ARBILLERA 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, O INCIO 220, MESON D.V. 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1265
Dinámico | D85_SEPE | AMOREBIETA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D86_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 140
Dinámico | D87_SEPE | COMPLUTUM 220, ANCHUELO 220 | 1300 | 1263
Dinámico | D88_SEPE | BUDIA 400, ANCHUELO 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ANCHUELO 220, LOECHES 400, COMPLUTUM 220 | 1300 | 797
Dinámico | D89_SEPE | COMPLUTUM 220, ANCHUELO 400, ANCHUELO 220 | 1300 | 1006
Dinámico | D90_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D91_SEPE | ANDUJAR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D92_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, CAPARACENA 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, POLIGONO 220, SALERES 220, PICON 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, ALHAURIN 220, VENTA INES 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, ATARFE 220, GUADAME 400, OLIVARES 220, CARTAMA 400, ILLORA 220, ALMADEN 400, RODA DE ANDALUCIA 400, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, GABIAS 220, BRAZATORTAS 400 | 1300 | 1261
Dinámico | D93_SEPE | ANOIA 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D94_SEPE | LA SECUITA 220, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ESCALONA 220, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 939
Dinámico | D95_SEPE | AÑOVER 220 | 1300 | 1257
Dinámico | D96_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D97_SEPE | ANTAS 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D98_SEPE | NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, POLIGONO 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, LOS BARRIOS 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TAJO ENCANTADA 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, CARTAMA 400, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, ELCHE 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SAN VICENTE 220, JORDANA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, NUEVA CASARES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, EL PALMERAL 220, ALHAURIN 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, RONDA 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 653
Dinámico | D99_SEPE | ANTONIO LEYVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D100_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D101_SEPE | APARECIDA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D102_SEPE | SABON 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, CARDOSO 220, COMPOSTILLA 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, TABIELLA 220, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, TOMEZA 220, FRIEIRA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 637
Dinámico | D103_SEPE | AQUA 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D104_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1028
Dinámico | D105_SEPE | ARAGON 400, PEÑALBA 400 | 1300 | 708
Dinámico | D106_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, TIERRA ESTELLA 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, RIUDARENES 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GUIXERES 220, VIC 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, ROMICA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, ORCOYEN 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, TERRER 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, SERNA 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D107_SEPE | ARAÑUELO 400 | 1300 | 1278
Dinámico | D108_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, GUADAME 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, CEDILLO 400, MECO 220, ELCOGAS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, GUADAME 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, ALMADEN 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D109_SEPE | ARAVACA 220 | 1300 | 1270
Dinámico | D110_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D111_SEPE | ARBILLERA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D112_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, LUBIAN 220, RENEDO 220, TABARA 400, VELLE 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VALLADOLID NUEVO 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, TORDESILLAS 220, O INCIO 220, PRADA 220 | 1300 | 1261
Dinámico | D113_SEPE | ARBILLERA 400 | 1300 | 1286
Dinámico | D114_SEPE | LUBIAN 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, GALAPAGAR 400, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, TORDESILLAS 400, COMPOSTILLA 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, APARECIDA 400, VILLAMECA 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, TABIELLA 220, NUEVO VIGO 220, BELESAR 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 861
Dinámico | D115_SEPE | ARCHIDONA 400 | 1300 | 1267
Dinámico | D116_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CARTUJA 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, LOS RAMOS 220, ESPINARDO 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, ALGECIRAS 220, EL PALMAR 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, BALSICAS 220, EL ZUMAJO 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, FAUSITA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, JORDANA 220, LANCHA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 708
Dinámico | D117_SEPE | ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D118_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, GUILLENA 400, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, COSTA DE LA LUZ 220, VALDECABALLEROS 400, HUENEJA 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, CHUCENA 220, ILLORA 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CASAQUEMADA 220, NUEVA CASARES 220, ANTAS 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, ONUBA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, PICON 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, LITORAL 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, TABERNAS 400, ALMADEN 400, BENAHADUX 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 797
Dinámico | D119_SEPE | ARDOZ 220 | 1300 | 1108
Dinámico | D120_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D121_SEPE | ARENAS DE SAN JUAN 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D122_SEPE | EL EMPERADOR 220, LA SAGRA 220, VALDEMORO 220, MANZANARES 220, PICON 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, PUERTOLLANO 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, CARROYUELAS 220, BRAZATORTAS 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, MANZANARES 400 | 1300 | 1036
Dinámico | D123_SEPE | ARGANDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D124_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D125_SEPE | ARGANZUELA 220, ANTONIO LEYVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D126_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D127_SEPE | ARKALE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D128_SEPE | SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, ITXASO 400, GATICA 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, IRUN 220, VITORIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GUEÑES 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220 | 1300 | 1299
Dinámico | D129_SEPE | ARRIGORRIAGA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D130_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 27
Dinámico | D131_SEPE | FUENTE HITO 220, ARROYO DE LA VEGA 220 | 1300 | 1097
Dinámico | D132_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D133_SEPE | ARROYO VALLE 220 | 1300 | 1261
Dinámico | D134_SEPE | ARROYO VALLE 220, VENTA INES 220, ANDUJAR 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, LA NAVA 220, PUERTOLLANO 220, LA SOLANA 220, LANCHA 220, BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, GUADAME 220, MONTECILLO BAJO 220, CASILLAS 220 | 1300 | 1234
Dinámico | D135_SEPE | ASCÓ 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D136_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, RUBI 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, HOSPITALET 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 370
Dinámico | D137_SEPE | ASCÓ 400 | 1300 | 1175
Dinámico | D138_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, SANGÜESA 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D139_SEPE | ASOMADA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D140_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 864
Dinámico | D141_SEPE | ASTILLERO 220, CACICEDO 220 | 1300 | 788
Dinámico | D142_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, JUNDIZ 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400 | 1300 | 0
Dinámico | D143_SEPE | ATARFE 220 | 1300 | 1299
Dinámico | D144_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, SALERES 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, RONDA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, JORDANA 220, LANCHA 220, HOYA MORENA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 742
Dinámico | D145_SEPE | ATIOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D146_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ALBARELLOS 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D147_SEPE | AVE ZARAGOZA 220 | 1300 | 1266
Dinámico | D148_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, LA CANONJA 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, MAGALLON 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, MAIALS 400, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, CAN JARDI 400, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, PLAZA II (MONCASI) 220, HOSPITALET 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, LA FORTUNADA 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D149_SEPE | AYALA 220 | 1300 | 1118
Dinámico | D150_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, VALLEJERA 220, VITORIA 220, PALENCIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 537
Dinámico | D151_SEPE | AYORA 400 | 1300 | 1185
Dinámico | D152_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, ANCHUELO 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, FRANCOLI 220, REQUENA 400, TARRAGONA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, BERJA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, COMPLUTUM 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, CERDA 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, ZONA FRANCA 220, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D153_SEPE | AZCA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D154_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D155_SEPE | AZPEITIA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D156_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, TUDELA 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, MAGALLON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 469
Dinámico | D157_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, VILANOVA 220, VERNEDA 220, BESOS NUEVO 220, BADALONA 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, TRANSBADALONA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D158_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D159_SEPE | BROVALES 220, BALBOA 220 | 1300 | 1295
Dinámico | D160_SEPE | MERIDA 220, DON ALVARO 400, BIENVENIDA 400, RIOCAYA 400, VAGUADAS 220, BROVALES 400, ALVARADO 220, BALBOA 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, GUILLENA 400, SAN SERVAN 400, BROVALES 220, GUADIANA 400, SAN SERVAN 220, FUENTE DE CANTOS 400, BALBOA 220 | 1300 | 995
Dinámico | D161_SEPE | BROVALES 400, BALBOA 400 | 1300 | 808
Dinámico | D162_SEPE | GUILLENA 220, CIUDAD RODRIGO 400, J.M.ORIOL 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, BALBOA 400, CACERES 220, CAMINO FREGACEDOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, CALERA Y CHOZAS 220, SALTERAS 220, PLASENCIA 220, QUINTOS 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, EBORA 220, MAGUILLA 400, PUERTO REAL 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, GUILLENA 400, PALOS 220, FORTUNA 220, MORALEJA 400, ALVARADO 220, GUADAME 400, COSTA DE LA LUZ 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, ROCIO 220, CARMONITA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, J.M.ORIOL 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, TORREARENILLAS 220, GUADAIRA 220, CAÑAVERAL 400, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, MERIDA 220, DOS HERMANAS 220, ALMARAZ CN 220, ONUBA 220, GUADIANA 400, DON ALVARO 400, VILLAVICIOSA 400, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, TALAVERA 220, CARMONA 220, ALMADEN 400, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D163_SEPE | BALSICAS 220 | 1300 | 1264
Dinámico | D164_SEPE | NOVELDA 220, ELDA 220, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 400, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, IZNALLOZ 400, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, PEÑARRUBIA 400, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, SALADAS 220, JIJONA 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, MONTEBELLO 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 861
Dinámico | D165_SEPE | BARATARIA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D166_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, MORALEJA 220, VILLAVERDE 220, LOECHES 400, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, VALLECAS 220, LA SAGRA 220, PINTO 220, MANZANARES 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, LEGANES 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, MANCHEGA 400, MORATA 400, LA SOLANA 220, CAMARENA 400, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, FORTUNA 220, FUENLABRADA 220, VENTA INES 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, LA SAGRA 400, BRAZATORTAS 220, PUERTOLLANO 220, CABRA 400, GUADAME 400, MONTALBANEJO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, RETAMAR 220, BELINCHON 400, TORREJON DE VELASCO 400, ARGANDA 220, ALMADEN 400, BARATARIA 400, VALDECABALLEROS 400, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, HORNILLO 220, GETAFE 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 433
Dinámico | D167_SEPE | TRINITAT 220, SANT JUST 220, MARAGALL 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, BARO DE VIVER 220, SANT ANDREU 220 | 1300 | 1222
Dinámico | D168_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D169_SEPE | LOS BARRIOS 220 | 1300 | 1135
Dinámico | D170_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, FACINAS 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, TAJO ENCANTADA 400, PINAR DE REY 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1134
Dinámico | D171_SEPE | BARRUNDIA 220, ELGEA 220 | 1300 | 1162
Dinámico | D172_SEPE | HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SANTA ENGRACIA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, SANTA ENGRACIA 220, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, VIRTUS 400, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, EL SEQUERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, MURUARTE 400, BUNIEL 400, VILLATORO 220 | 1300 | 417
Dinámico | D173_SEPE | SIDENOR 220, BASAURI 220 | 1300 | 1125
Dinámico | D174_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 381
Dinámico | D175_SEPE | BAZA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D176_SEPE | NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, ELCHE 220, ASOMADA 400, POLIGONO 220, SALERES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ROJALES 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, ALGECIRAS 220, VENTILLA 220, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, LOS BARRIOS 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, PEÑARRUBIA 400, LITORAL 400, RONDA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, TAJO ENCANTADA 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, JORDANA 220, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, EL PETREL 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 698
Dinámico | D177_SEPE | BEARIZ 400, FONTEFRIA 400 | 1300 | 1250
Dinámico | D178_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 791
Dinámico | D179_SEPE | BECHI 220 | 1300 | 1200
Dinámico | D180_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, ELIANA 220, MORELLA 400, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MEZQUITA 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, PLATEA 400, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, VALLDIGNA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, MORVEDRE 400, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TORRENTE 220, SEGORBE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 986
Dinámico | D181_SEPE | SANCHINARRO 220, BEGOÑA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D182_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D183_SEPE | BEGUES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D184_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D185_SEPE | BEGUES (BEGUES B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D186_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D187_SEPE | BEGUES 400 | 1300 | 770
Dinámico | D188_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D189_SEPE | BELESAR 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D190_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, MAZARICOS 220, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, TOMEZA 220, FRIEIRA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1124
Dinámico | D191_SEPE | BELGIDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D192_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, VALLDIGNA 220, SANTA POLA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, MORVEDRE 400, TORRENTE 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORREMENDO 400, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1256
Dinámico | D193_SEPE | BELINCHON 400 | 1300 | 1169
Dinámico | D194_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, GANDIA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, MUELA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, GUADAME 220, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CASATEJADA 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PEÑARRUBIA 400, PLASENCIA 220, LA PLANA 400, MONTALBANEJO 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ARGANDA 220, VALLDIGNA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, GODELLETA 220, NORTE 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, GUADAME 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, BARATARIA 400, OTERO 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, PINTO 220, COFRENTES 400, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, ELCHE 220, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, CARMONITA 400, MORVEDRE B 220, TERRER 400, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, ALMARAZ E.T. 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, TORREJON 220, ABADES 220, SANCHO LLOP 220, POLIGONO C 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, ALCIRA 220, LA CEREAL 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SAN FERNANDO 400, MORVEDRE 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, MANZANARES 400, ELDA 220, ELIANA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, SAGUNTUM 400, VALDECABALLEROS 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, EL PALMERAL 220, SS.REYES 400, VILLAVICIOSA 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ROJALES 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, BELGIDA 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, AQUA 220, BRAZATORTAS 220, MEDIODIA 220, QUART DE POBLET 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, SALADAS 220, ALMADEN 400, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D195_SEPE | BELLICENS 220 | 1300 | 1229
Dinámico | D196_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D197_SEPE | BENADRESA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D198_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, ELDA 220, SEGORBE 220, ELIANA 220, MORELLA 400, MONTESA 400, PEÑALBA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, PUIGPELAT 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MEZQUITA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, CASTELLON, C.T. 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, PLATEA 400, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, MEZQUITA 220, VALLDIGNA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, VALDECONEJOS 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, REQUENA 400, MUNIESA 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 598
Dinámico | D199_SEPE | BENAHADUX 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D200_SEPE | TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, FARGUE 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, ARCHIDONA 400, ATARFE 220, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENAHADUX 220, GABIAS 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 917
Dinámico | D201_SEPE | BENAHAVIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D202_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, TAJO ENCANTADA 400, PINAR DE REY 400, JORDANA 220, JORDANA 400, NUEVA CASARES 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1134
Dinámico | D203_SEPE | BENEJAMA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D204_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 897
Dinámico | D205_SEPE | BENEJAMA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D206_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 633
Dinámico | D207_SEPE | BENICULL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D208_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1255
Dinámico | D209_SEPE | BENIFERRI 220, FERIA DE MUESTRAS 220 | 1300 | 1262
Dinámico | D210_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1003
Dinámico | D211_SEPE | BERJA 220 | 1300 | 913
Dinámico | D212_SEPE | TABERNAS 400, HUENEJA 400, LITORAL 400, FARGUE 220, TABERNAS 220, ORGIVA 220, ATARFE 220, CAPARACENA 220, BENAHADUX 220, GABIAS 220, CAPARACENA 400, IZNALLOZ 400, SALERES 220, BERJA 220, ILLORA 220 | 1300 | 878
Dinámico | D213_SEPE | BENICULL 220, ALCIRA 220, BERNAT 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D214_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D215_SEPE | BESCANO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D216_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, LLAVORSI 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 814
Dinámico | D217_SEPE | BESCANO 220, LA FARGA 400, LA FARGA 220, BESCANO 400, JUIA 220 | 1300 | 858
Dinámico | D218_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D219_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, VILANOVA 220, VERNEDA 220, GRAMANET 220, BESOS NUEVO 220, BADALONA 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, TRANSBADALONA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D220_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D221_SEPE | BIENVENIDA 400 | 1300 | 941
Dinámico | D222_SEPE | MERIDA 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, ONUBA 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, GUADIANA 400, CARMONITA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, DON ALVARO 400, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 152
Dinámico | D223_SEPE | BIESCAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D224_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, CORDOVILLA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, MEDIANO 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, SANGÜESA 220, LOS LEONES 220, ERISTE 220, FORADADA 220, ORCOYEN 220, GURREA 220, BIESCAS 220, GRADO 220 | 1300 | 1040
Dinámico | D225_SEPE | BOADILLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D226_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D227_SEPE | BOIMENTE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D228_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 261
Dinámico | D229_SEPE | BOLARQUE 220, TRILLO 220 | 1300 | 963
Dinámico | D230_SEPE | COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PARQUE INGENIEROS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, MEDIODIA 220, RETAMAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D231_SEPE | BRAZATORTAS 220 | 1300 | 1269
Dinámico | D232_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, VENTA INES 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, CARROYUELAS 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, GUADAME 400, OLIVARES 220, MORA 220, LA PALOMA 220, VALDECABALLEROS 400, ALMADEN 400, BARATARIA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1241
Dinámico | D233_SEPE | BRAZATORTAS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D234_SEPE | ARROYO VALLE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, TAJO ENCANTADA 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, MAGUILLA 400, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, LA SAGRA 220, PINTO 220, MANZANARES 220, PINTO AYUDEN 220, POLIGONO 220, VALDEMORO 220, PICON 220, PARLA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, MANCHEGA 400, LA SOLANA 220, CAMARENA 400, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, ALHAURIN 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, VENTA INES 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, LA SAGRA 400, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, OLIVARES 220, RONDA 400, MONTALBANEJO 400, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, TAJO ENCANTADA 400, BELINCHON 400, VALDECABALLEROS 400, ALMADEN 400, BARATARIA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTOLLANO 220, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, HORNILLO 220, JORDANA 220, LA NAVA 220, CAÑAVERAL 400, LANCHA 220, PRADILLOS 220, JORDANA 400, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 956
Dinámico | D235_SEPE | BROVALES 220, BALBOA 220 | 1300 | 1295
Dinámico | D236_SEPE | MERIDA 220, CARMONITA 400, DON ALVARO 400, BIENVENIDA 400, RIOCAYA 400, VAGUADAS 220, BROVALES 400, ALVARADO 220, BALBOA 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, GUILLENA 400, SAN SERVAN 400, BROVALES 220, GUADIANA 400, SAN SERVAN 220, FUENTE DE CANTOS 400, BALBOA 220 | 1300 | 995
Dinámico | D237_SEPE | BROVALES 400, BALBOA 400 | 1300 | 808
Dinámico | D238_SEPE | GUILLENA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MORALEJA 220, J.M.ORIOL 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, BALBOA 400, GAZULES 220, CACERES 220, CAMINO FREGACEDOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, CALERA Y CHOZAS 220, SALTERAS 220, PLASENCIA 220, QUINTOS 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, EBORA 220, MAGUILLA 400, PUERTO REAL 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, GUILLENA 400, PALOS 220, FORTUNA 220, MORALEJA 400, ALVARADO 220, GUADAME 400, ARAÑUELO 400, COSTA DE LA LUZ 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, ROCIO 220, CARMONITA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, J.M.ORIOL 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, TORREARENILLAS 220, GUADAIRA 220, CAÑAVERAL 400, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, MERIDA 220, DOS HERMANAS 220, ALMARAZ CN 220, ONUBA 220, GUADIANA 400, DON ALVARO 400, VILLAVICIOSA 400, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, TALAVERA 220, CARMONA 220, ALMADEN 400, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D239_SEPE | BUDIA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D240_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, SERNA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D241_SEPE | BUENAVISTA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D242_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D243_SEPE | BUNIEL 400 | 1300 | 1272
Dinámico | D244_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TABARA 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VALDECARRETAS 400, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 29
Dinámico | D245_SEPE | CABRA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D246_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, ARAÑUELO 400, LA PALOMA 220, TAJO ENCANTADA 400, VALDECABALLEROS 400, HUENEJA 400, BARATARIA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, EL EMPERADOR 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, CHUCENA 220, ILLORA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, NUEVA CASARES 220, MANZANARES 400, ANTAS 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, PICON 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, EL ZUMAJO 220, ALARCOS 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, LITORAL 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, TABERNAS 400, ALMADEN 400, BENAHADUX 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1034
Dinámico | D247_SEPE | CACERES 220 | 1300 | 1297
Dinámico | D248_SEPE | LOS ARENALES 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, CAÑAVERAL 400, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, J.M.ORIOL 400, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220, CEDILLO 400 | 1300 | 1014
Dinámico | D249_SEPE | CACICEDO 220 | 1300 | 1105
Dinámico | D250_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, GUARDO 220, UNINSA 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, TELLEDO 220, ZAMUDIO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, MIRANDA DE EBRO 220, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, LA PEREDA 220, BASAURI 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, CICERO 220, JUNDIZ 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 524
Dinámico | D251_SEPE | CALAMOCHA 220 | 1300 | 1273
Dinámico | D252_SEPE | MEZQUITA 400, ESCUCHA 220, MEZQUITA 220, VALDECONEJOS 220, CALAMOCHA 220, MUNIESA 400, HIJAR 220, ESCATRON 220, PLATEA 400 | 1300 | 1253
Dinámico | D253_SEPE | CALATORAO 220 | 1300 | 650
Dinámico | D254_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, JALON 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, ESCATRON 400, PEÑAFLOR 400, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, ESCATRON 220, SANTA ENGRACIA 400, TERRER 400, MEZQUITA 400, OLITE 220, PLAZA 220, ONCALA 220, CARIÑENA 400, SERNA 400, MUNIESA 400, PEÑAFLOR 220, FUENDETODOS 400, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, MONTETORRERO 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, ESPARTAL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, LOS LEONES 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, GURREA 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, COSCURITA 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, FUENDETODOS 220, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D255_SEPE | CALDERS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D256_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D257_SEPE | CALERA Y CHOZAS 220 | 1300 | 1031
Dinámico | D258_SEPE | COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, CAMARENA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, VILLAVERDE 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, SS.REYES 220, PINTO AYUDEN 220, ARAVACA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, VILLAVICIOSA 220, PARLA 220, AZCA 220, HORTALEZA 220, AENA 220, CAMARENA 400, PUENTE PRINCESA 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CERRO PLATA 220, ALMARAZ E.T. 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, MAZARREDO 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, CAMPO NACIONES 220, MEDIODIA 220, EL COTO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, RETAMAR 220, CANILLEJAS 220, MANUEL BECERRA 220, HORNILLO 220, PRADILLOS 220, CASA DE CAMPO 220, MAJADAHONDA 220, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, EBORA 220, PINTO 220 | 1300 | 840
Dinámico | D259_SEPE | CAMARENA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D260_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D261_SEPE | CAMARENA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D262_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, ZARZON 400, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D263_SEPE | CAMINO FREGACEDOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D264_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D265_SEPE | CAMPANARIO 400 | 1300 | 980
Dinámico | D266_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, TRILLO 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, HUELVES 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 257
Dinámico | D267_SEPE | CAMPO NACIONES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D268_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D269_SEPE | CAMPOAMOR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D270_SEPE | TORREVIEJA 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, ELCHE 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, ESPINARDO 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, TORREMENDO 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400 | 1300 | 898
Dinámico | D271_SEPE | CAMPOS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D272_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, CARRIL 400, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 863
Dinámico | D273_SEPE | CAÑAVERAL 400 | 1300 | 1208
Dinámico | D274_SEPE | QUINTANA DE LA SERENA 400, CAMARENA 220, ZARZON 400, ALMARAZ CN 220, J.M.ORIOL 400, CEDILLO 400, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, CAMARENA 400, TORRIJOS 220, CACERES 220, ALMARAZ E.T. 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, ARAÑUELO 400, VALDECABALLEROS 400, CAÑAVERAL 400, TRUJILLO 220, EBORA 220 | 1300 | 700
Dinámico | D275_SEPE | CANILLEJAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D276_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D277_SEPE | CAN BARBA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D278_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D279_SEPE | CAN JARDI 220 | 1300 | 1173
Dinámico | D280_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D281_SEPE | CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D282_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D283_SEPE | RUBI 400, CAN JARDI 400 | 1300 | 1121
Dinámico | D284_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D285_SEPE | GUIXERES 220, CANYET 220 | 1300 | 1225
Dinámico | D286_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D287_SEPE | CAPARACENA 220, FARGUE 220 | 1300 | 1290
Dinámico | D288_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, TORREVIEJA 220, GUADAME 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, SALERES 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, ALGECIRAS 220, EL PALMAR 220, LOS BARRIOS 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, JORDANA 220, LANCHA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 741
Dinámico | D289_SEPE | CAPARACENA 400 | 1300 | 1257
Dinámico | D290_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, TORREVIEJA 220, GUADAME 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ROJALES 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, ALGECIRAS 220, VENTILLA 220, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, LOS BARRIOS 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, FAUSITA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, JORDANA 220, LANCHA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 655
Dinámico | D291_SEPE | CARDOSO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D292_SEPE | XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, NARAIO 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, SIERO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, VILLAMECA 400, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, BOIMENTE 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 1050
Dinámico | D293_SEPE | CARDOSO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D294_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, PUERTO 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, LOMBA 400, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400 | 1300 | 287
Dinámico | D295_SEPE | CARIÑENA 400 | 1300 | 1269
Dinámico | D296_SEPE | LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D297_SEPE | CARMONA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D298_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, BALBOA 400, GAZULES 220, BALBOA 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, JORDANA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, PUERTO REAL 220, BROVALES 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, GUILLENA 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, PALOS 220, VENTILLA 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, COSTA DE LA LUZ 220, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, BROVALES 400, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, COSTASOL 220, CHUCENA 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CASAQUEMADA 220, NUEVA CASARES 220, MERIDA 220, DOS HERMANAS 220, ONUBA 220, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, RONDA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 859
Dinámico | D299_SEPE | CARMONA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D300_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, BALBOA 400, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, JORDANA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, ELCOGAS 220, GUILLENA 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, PALOS 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, COSTA DE LA LUZ 220, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, BROVALES 400, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, COSTASOL 220, CHUCENA 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CASAQUEMADA 220, NUEVA CASARES 220, DOS HERMANAS 220, ONUBA 220, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, ALMADEN 400, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 832
Dinámico | D301_SEPE | CARMONITA 400 | 1300 | 1022
Dinámico | D302_SEPE | MERIDA 220, CIUDAD RODRIGO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, VAGUADAS 220, J.M.ORIOL 400, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, GUADIANA 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, CARMONITA 400, VILLAVICIOSA 220, DON ALVARO 400, ALMARAZ CN 400, BALBOA 400, VILLAVICIOSA 400, CACERES 220, ALMARAZ E.T. 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BALBOA 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, MORALEJA 400, BIENVENIDA 400, J.M.ORIOL 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, ALVARADO 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, SAN SERVAN 220, RETAMAR 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALMADEN 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, CAÑAVERAL 400, TRUJILLO 220, EBORA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D303_SEPE | UNINSA 220, CARRIO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D304_SEPE | XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, NARAIO 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, VILLAMECA 400, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, BOIMENTE 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 1050
Dinámico | D305_SEPE | CARRIL 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D306_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, BENIFERRI 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, JORDANA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, POLIGONO 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, VENTILLA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, TAJO ENCANTADA 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, CARTAMA 400, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, JORDANA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, NUEVA CASARES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ALHAURIN 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, CARTAMA 220, AQUA 220, CAMPOS 400, QUART DE POBLET 220, RONDA 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 863
Dinámico | D307_SEPE | MADRIDEJOS 220, CARROYUELAS 220 | 1300 | 1230
Dinámico | D308_SEPE | EL EMPERADOR 220, LA SAGRA 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MANZANARES 220, PICON 220, PARLA 220, MADRIDEJOS 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ARGANDA 220, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, HORNILLO 220, PRADILLOS 220, PINTO 220 | 1300 | 916
Dinámico | D309_SEPE | CARTAMA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D310_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, LANCHA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 1099
Dinámico | D311_SEPE | CARTAMA 400 | 1300 | 1233
Dinámico | D312_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, LA SOLANA 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, DON RODRIGO 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, TOTANA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, ILLORA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, NUEVA CASARES 220, ANTAS 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, LITORAL 400, PINAR DE REY 400, TABERNAS 400, ALMADEN 400, BENAHADUX 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 830
Dinámico | D313_SEPE | CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D314_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1024
Dinámico | D315_SEPE | CARTELLE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D316_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LASTRAS 400, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 447
Dinámico | D317_SEPE | CARTUJOS 220 | 1300 | 1146
Dinámico | D318_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, TERRER 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D319_SEPE | CARTUJA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D320_SEPE | CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, BENAHAVIS 220, CARTUJA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, PINAR DE REY 400, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, JORDANA 400, NUEVA CASARES 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1119
Dinámico | D321_SEPE | CASAQUEMADA 220 | 1300 | 1278
Dinámico | D322_SEPE | COSTA DE LA LUZ 220, GUILLENA 220, PALOS 400, SANTIPONCE 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, TORREARENILLAS 220, CRISTOBAL COLON 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, ALJARAFE 220, CASAQUEMADA 220, ONUBA 220, EL CONDADO 220, SALTERAS 220, CENTENARIO 220, CHUCENA 220, PALOS 220, ROCIO 220 | 1300 | 1019
Dinámico | D323_SEPE | CASATEJADA 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D324_SEPE | LOS ARENALES 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220 | 1300 | 1009
Dinámico | D325_SEPE | MAZARREDO 220, NORTE 220, CASA DE CAMPO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D326_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D327_SEPE | CASILLAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D328_SEPE | ARROYO VALLE 220, VENTA INES 220, ANDUJAR 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, LA NAVA 220, PUERTOLLANO 220, LA SOLANA 220, LANCHA 220, BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, GUADAME 220, MONTECILLO BAJO 220, OLIVARES 220, CASILLAS 220, VILLANUEVA DEL REY 220 | 1300 | 1273
Dinámico | D329_SEPE | CASTALLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D330_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1057
Dinámico | D331_SEPE | CASTELLET 220 | 1300 | 1267
Dinámico | D332_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D333_SEPE | CASTELLBISBAL 220 | 1300 | 1040
Dinámico | D334_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D335_SEPE | CASTEJON 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D336_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, ALMAZAN 400, ANCHUELO 400, BARCINA 400, SABIÑANIGO 220, TRILLO 400, LUMINABASO 220, PEÑALBA 400, POZA DE LA SAL 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, MEZQUITA 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, CARIÑENA 400, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, MUDEJAR 400, COSCURITA 220, PLAZA 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, PEÑAFLOR 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MEDINACELI 400, VILLIMAR 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, ARAGON 400, PARAMO DE POZA 220, ANCHUELO 220, LOS LEONES 220, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TERRER 400, MATAPORQUERA 220, ESCALONA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PLAZA II (MONCASI) 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, GAROÑA 220, GURREA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, MUNIESA 400, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, PEÑALBA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ESCATRON 400, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, ESCATRON 220, AMOREBIETA 400, BUDIA 400, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, HARO 220, FUENDETODOS 400, MONTETORRERO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, ESPARTAL 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, VILLALBILLA 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D337_SEPE | FADRELL 400, CASTELLON, C.T. 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D338_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT CUGAT 220, BEGUES 400, SANT JUST 220, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D339_SEPE | CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1286
Dinámico | D340_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, SANTIPONCE 220, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, CHUCENA 220, ILLORA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, NUEVA CASARES 220, ANTAS 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, RONDA 400, LITORAL 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, TABERNAS 400, ALMADEN 400, BENAHADUX 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1069
Dinámico | D341_SEPE | CASTRELO 220, ALBARELLOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D342_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, TABIELLA 220, SALAS 400, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VILECHA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D343_SEPE | BENICULL 220, GANDIA 220, VALLDIGNA 220, ALCIRA 220, VALLE DEL CARCER 220, CATADAU 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D344_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 665
Dinámico | D345_SEPE | CATADAU 400 | 1300 | 1250
Dinámico | D346_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, VALLE DEL CARCER 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, HUELVES 220, PIEROLA 220, BALSICAS 220, LA FARGA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, ANTAS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, TORRELLANO 220, ISONA 220, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D347_SEPE | CEDILLO 400 | 1300 | 1025
Dinámico | D348_SEPE | LOS ARENALES 220, J.M.ORIOL 220, CAÑAVERAL 400, CACERES 220, J.M.ORIOL 400, TORREJON 220, TRUJILLO 220, ARAÑUELO 400, CEDILLO 400 | 1300 | 972
Dinámico | D349_SEPE | CENTELLES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D350_SEPE | AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 1165
Dinámico | D351_SEPE | CENTENARIO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D352_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D353_SEPE | CERCS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D354_SEPE | AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ESCALONA 220, PALAU 220, ZAL 220, MORALETS 220, CERCS 220, HOSPITALET 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CALDERS 400, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, ADRALL 220 | 1300 | 1165
Dinámico | D355_SEPE | CERDA 220, ZAL 220, HOSPITALET 220, ZONA FRANCA 220, MOTORS 220 | 1300 | 1159
Dinámico | D356_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D357_SEPE | CERRATO 400 | 1300 | 1258
Dinámico | D358_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, BARCINA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, ALGETE 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, LEGANES 220, SIDENOR 220, HINOJOSA 400, HORTALEZA 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ALDEADAVILA 220, BASAURI 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ABADIANO 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SIERO 220, LOECHES 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, FUENLABRADA 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, NUEVA MECO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, PROSPERIDAD 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, AGUACATE 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, HERNANI 220, LA ESTRELLA 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, RETAMAR 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D359_SEPE | CERRO PLATA 220, PUENTE PRINCESA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D360_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D361_SEPE | CERVELLO 220 | 1300 | 1269
Dinámico | D362_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D363_SEPE | CHANTADA 220 | 1300 | 1290
Dinámico | D364_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, PUENTE BIBEY 220, SABON 220, VILLABLINO 220, ATIOS 220, LUBIAN 220, VIMIANZO 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, PEÑADRADA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SANTIAGO 220, VIANA 400, PUENTES G.R. 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, ARBILLERA 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, MESON D.V. 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1290
Dinámico | D365_SEPE | CHUCENA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D366_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, ONUBA 220, ROCIO 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, EL CONDADO 220, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220 | 1300 | 1026
Dinámico | D367_SEPE | CICERO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D368_SEPE | SANTURCE 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, AGUAYO 220, SOLORZANO 220, PENAGOS 220, GATICA 400, ZIERBENA 400, CACICEDO 220, ABANTO 400, CICERO 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, ASTILLERO 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400 | 1300 | 720
Dinámico | D369_SEPE | CILLAMAYOR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D370_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, POZA DE LA SAL 220, AGUAYO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PENAGOS 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, PARAMO DE POZA 220, EL CERRO 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D371_SEPE | CINCA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D372_SEPE | TORRES DE SEGRE 220, SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, RUBIO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, MAIALS 400, RIBA-ROJA 220, MEQUINENZA 220, MEDIANO 220, MORALETS 220, ANOIA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, ALMENDRALES 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D373_SEPE | CISNEROS 220 | 1300 | 1178
Dinámico | D374_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PARQUE INGENIEROS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D375_SEPE | PILAR, EL 220, CIUDAD DEPORTIVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D376_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D377_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400 | 1300 | 1104
Dinámico | D378_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, HINOJOSA 400, ZARZON 400, VILLAMAYOR 220, ALMARAZ CN 400, VILLALCAMPO 220, ALDEADAVILA 220, ALDEADAVILA 400, MORERUELA 400, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, VILLARINO 220, SAUCELLE 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 872
Dinámico | D379_SEPE | CODONYERS 220 | 1300 | 1285
Dinámico | D380_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D381_SEPE | COFRENTES 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D382_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, ANCHUELO 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, VALLE DEL CARCER 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, BERJA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, RIUDARENES 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, COMPLUTUM 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, PIEROLA 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, ANTAS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, TORRELLANO 220, ISONA 220, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D383_SEPE | URGELL 220, FACULTATS 220, COLLBLANC 220, LES CORTS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D384_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D385_SEPE | COMPLUTUM 220 | 1300 | 1263
Dinámico | D386_SEPE | ANCHUELO 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ANCHUELO 220, LOECHES 400, COMPLUTUM 220 | 1300 | 797
Dinámico | D387_SEPE | COMPOSTILLA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D388_SEPE | CILLAMAYOR 220, ALMAZAN 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, BARCINA 400, SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, HINOJOSA 400, HORTALEZA 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, LAGUARDIA 220, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, SANCHINARRO 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, ALDEADAVILA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, NORTE 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, VALPARAISO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VITORIA 400, CHANTADA 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, AMOEIRO 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, MESON D.V. 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, GUARDO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, LOECHES 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, FUENLABRADA 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, GAROÑA 220, LASTRAS 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, PROSPERIDAD 220, RENEDO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, AGUACATE 220, EL PALO 400, ALBARELLOS 220, BUENAVISTA 220, QUEREÑO 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D389_SEPE | CONSO 220 | 1300 | 963
Dinámico | D390_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, LUBIAN 220, TABARA 400, VELLE 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CONSO 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 937
Dinámico | D391_SEPE | CONSTANTI 220 | 1300 | 1127
Dinámico | D392_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D393_SEPE | CORDOVILLA 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D394_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, OLITE 220, SERNA 400, ESQUEDAS 220, SANGÜESA 220, MURUARTE 220, SERNA 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, BIESCAS 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 867
Dinámico | D395_SEPE | QUEREÑO 220, CORNATEL 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D396_SEPE | SANTIAGO 220, PUENTE BIBEY 220, MONTEARENAS 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, LOMBA 400, VILLABLINO 220, ONDINAS 220, TELLEDO 220, O INCIO 220, PEÑADRADA 220, QUEREÑO 220, MONTEARENAS 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D397_SEPE | COSCURITA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D398_SEPE | ALMAZAN 400, TREVAGO 220, ONCALA 220, CARIÑENA 400, ZUZONES 400, LANZAS AGUDAS 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, COSCURITA 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D399_SEPE | COSLADA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D400_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D401_SEPE | COSLADA (COSLADA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D402_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D403_SEPE | COSTASOL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D404_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, COSTASOL 220, RONDA 400, CARTAMA 400, TAJO ENCANTADA 400, PINAR DE REY 400, JORDANA 220, JORDANA 400, NUEVA CASARES 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1134
Dinámico | D405_SEPE | COSTA DE LA LUZ 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D406_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, ONUBA 220, ROCIO 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ALJARAFE 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220 | 1300 | 1041
Dinámico | D407_SEPE | COTORROS 400 | 1300 | 1246
Dinámico | D408_SEPE | SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, TIERRA DE CAMPOS 400, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, MUDARRA 400, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VELILLA 400, IRUN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, VILECHA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GRIJOTA 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400 | 1300 | 416
Dinámico | D409_SEPE | CRISTOBAL COLON 220 | 1300 | 1210
Dinámico | D410_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 936
Dinámico | D411_SEPE | SANTA MARINA 220, COMPOSTILLA 220, PEÑADRADA 220, ONDINAS 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D412_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 635
Dinámico | D413_SEPE | DAGANZO 220 | 1300 | 1190
Dinámico | D414_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D415_SEPE | DON ALVARO 400 | 1300 | 1285
Dinámico | D416_SEPE | BROVALES 400, SAN SERVAN 400, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, GUADIANA 400, CARMONITA 400, DON ALVARO 400, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, GUILLENA 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, RIOCAYA 400, SAN SERVAN 220, TORREARENILLAS 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, FUENTE DEL MAESTRE 400 | 1300 | 533
Dinámico | D417_SEPE | DON RODRIGO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D418_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, JORDANA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, GUILLENA 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, PALOS 220, VENTILLA 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, COSTA DE LA LUZ 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, COSTASOL 220, CHUCENA 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CASAQUEMADA 220, NUEVA CASARES 220, DOS HERMANAS 220, ONUBA 220, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, RONDA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 859
Dinámico | D419_SEPE | DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 1300 | 1285
Dinámico | D420_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, BENAHAVIS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CHUCENA 220, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, JORDANA 400, CENTENARIO 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 860
Dinámico | D421_SEPE | DON RODRIGO 400 | 1300 | 602
Dinámico | D422_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, BALBOA 400, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, BALBOA 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, BROVALES 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, GUILLENA 400, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, COSTA DE LA LUZ 220, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, ILLORA 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CASAQUEMADA 220, NUEVA CASARES 220, MERIDA 220, DOS HERMANAS 220, ONUBA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, GUADIANA 400, DON ALVARO 400, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, RIOCAYA 400, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, ALMADEN 400, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D423_SEPE | DOS HERMANAS 220 | 1300 | 1200
Dinámico | D424_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, MAGUILLA 400, FACINAS 220, CASILLAS 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, ALJARAFE 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, DON RODRIGO 220, CABRA 400, GUADAME 400, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARTAMA 400, TAJO ENCANTADA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, JORDANA 400, MONTECILLO BAJO 220, CENTENARIO 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 759
Dinámico | D425_SEPE | EBORA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D426_SEPE | LOS ARENALES 220, CASATEJADA 220, CAMARENA 220, PARLA 220, VILLAVERDE 220, ALMARAZ CN 220, PUENTE PRINCESA 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, CERRO PLATA 220, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220, PINTO 220 | 1300 | 956
Dinámico | D427_SEPE | EIRIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D428_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, O INCIO 220, MESON D.V. 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D429_SEPE | EIXAMPLE 220, VILANOVA 220, SAGRERA, LA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D430_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D431_SEPE | ELCHE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D432_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400 | 1300 | 898
Dinámico | D433_SEPE | ELCOGAS 220 | 1300 | 1233
Dinámico | D434_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, VENTA INES 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, GUADAME 400, OLIVARES 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ALMADEN 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1232
Dinámico | D435_SEPE | ELDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D436_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1057
Dinámico | D437_SEPE | BARRUNDIA 220, ELGEA 220 | 1300 | 1162
Dinámico | D438_SEPE | SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, VIRTUS 400, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, MURUARTE 400, BUNIEL 400, VILLATORO 220 | 1300 | 476
Dinámico | D439_SEPE | ELS AUBALS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D440_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D441_SEPE | ELS AUBALS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D442_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D443_SEPE | EL CANTALAR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D444_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, SAGUNTUM 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, PEÑARRUBIA 400, LA PINILLA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, CAMPANARIO 400, VALLDIGNA 220, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MORVEDRE 400, TORRENTE 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D445_SEPE | CAÑUELO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D446_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1122
Dinámico | D447_SEPE | LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D448_SEPE | HERRERA 220, ALONSOTEGUI 220, POZA DE LA SAL 220, SIDENOR 220, AYALA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, PARAMO DE POZA 220, LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220, SANTURCE 220, VALLEJERA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D449_SEPE | CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D450_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D451_SEPE | EL EMPERADOR 220 | 1300 | 1258
Dinámico | D452_SEPE | PICON 220, ACECA 220, LA NAVA 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, EL EMPERADOR 220, MORA 220 | 1300 | 1054
Dinámico | D453_SEPE | ESPARTAL 220 | 1300 | 1014
Dinámico | D454_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, MEZQUITA 400, CASTELLET 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, LA CANONJA 220, ALMENDRALES 400, FRANCOLI 220, TARRAGONA 220, MUDEJAR 400, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, MAGALLON 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MAIALS 400, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, CAN JARDI 400, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, MOTORS 220, ELS AUBALS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, CALATORAO 220, PLAZA II (MONCASI) 220, HOSPITALET 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MUNIESA 400, JALON 220, PEÑALBA 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, CERDA 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, GAVARROT 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D455_SEPE | FARGUE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D456_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, NUEVA CASARES 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, SALERES 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CARTAMA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, RONDA 400, LITORAL 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, JORDANA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, GABIAS 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 1106
Dinámico | D457_SEPE | HORNILLO 220 | 1300 | 1265
Dinámico | D458_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D459_SEPE | INGENIO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D460_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, ELDA 220, SEGORBE 220, ELIANA 220, MORELLA 400, MONTESA 400, PEÑALBA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, PUIGPELAT 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MEZQUITA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, CASTELLON, C.T. 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, PLATEA 400, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, MEZQUITA 220, VALLDIGNA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, VALDECONEJOS 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, REQUENA 400, MUNIESA 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 598
Dinámico | D461_SEPE | MURCIA 220, ESPINARDO 220, EL PALMAR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D462_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, VALLE DEL CARCER 220, CAPARACENA 400, ELCHE 220, SALERES 220, ASOMADA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PETREL 220, FARGUE 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, ROJALES 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, CAMPOS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, PEÑARRUBIA 400, BAZA 400, LITORAL 400, BERNAT 220, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, ROMICA 400, SALADAS 220, HUENEJA 400, SAN VICENTE 220, TABERNAS 400, FAUSITA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, VALLDIGNA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, GABIAS 220, MONTEBELLO 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 864
Dinámico | D463_SEPE | EL PALMERAL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D464_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1057
Dinámico | D465_SEPE | EL PALO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D466_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, VIMIANZO 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, BASAURI 220, VITORIA 400, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 261
Dinámico | D467_SEPE | EL PALMAR 400 | 1300 | 1299
Dinámico | D468_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, POLIGONO 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, VENTILLA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, TAJO ENCANTADA 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, CARTAMA 400, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ALHAURIN 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, CARTAMA 220, AQUA 220, CAMPOS 400, QUART DE POBLET 220, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 844
Dinámico | D469_SEPE | PILAR, EL 220, CIUDAD DEPORTIVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D470_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D471_SEPE | EL SEQUERO 220 | 1300 | 1281
Dinámico | D472_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, ELGEA 220, BARCINA 400, ITXASO 220, CORDOVILLA 220, ALI 220, MAGALLON 220, MERCEDES BENZ 220, CASTEJON 400, ITXASO 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, MIRANDA DE EBRO 220, OLITE 220, HARO 220, ZUMARRAGA 220, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, SANGÜESA 220, ABADIANO 220, MURUARTE 220, VITORIA 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 1065
Dinámico | D473_SEPE | INGENIO 220, EL SERRALLO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D474_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MEZQUITA 400, BEGUES 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, LA CANONJA 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, FRANCOLI 220, REQUENA 400, TARRAGONA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, PIEROLA 400, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, MASDENVERGE 400, BELLICENS 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CONSTANTI 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA SELVA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, PENEDES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220 | 1300 | 27
Dinámico | D475_SEPE | ENTRERRIOS 220 | 1300 | 945
Dinámico | D476_SEPE | JALON 220, PEÑAFLOR 400, MAGALLON 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, PEÑAFLOR 220, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, MONTETORRERO 220, AVE ZARAGOZA 220, ESPARTAL 220, LOS LEONES 220, MONCAYO 220, ENTRERRIOS 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, LANZAS AGUDAS 220, PLAZA 220, FUENDETODOS 220 | 1300 | 0
Dinámico | D477_SEPE | ENTRENUCLEOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D478_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, BENAHAVIS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CHUCENA 220, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, JORDANA 400, CENTENARIO 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 860
Dinámico | D479_SEPE | ERISTE 220 | 1300 | 1200
Dinámico | D480_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, RUBIO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, MEDIANO 220, MORALETS 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 1145
Dinámico | D481_SEPE | LA FORTUNADA 220, ESCALONA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D482_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, COLLBLANC 220, PUJALT 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, RUBI 220, RUBIO 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILADECANS 220, CINCA 220, POBLA 220, SANT CUGAT 220, MONZON 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, ASCÓ 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, MARAGALL 220, RIBA-ROJA 220, MEDIANO 220, URGELL 220, TRINITAT 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, MAS FIGUERES 220, PIEROLA 220, SANGÜESA 220, ANOIA 220, FACULTATS 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, VANDELLOS CN 220, CERCS 220, SANT ANDREU 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CENTELLES 220, GURREA 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 985
Dinámico | D483_SEPE | ESCATRON 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D484_SEPE | LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D485_SEPE | ESCATRON 400 | 1300 | 838
Dinámico | D486_SEPE | TAFALLA 220, LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, TIERRA ESTELLA 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, TANGER (CATALUÑA) 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, ORCOYEN 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, TERRER 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, SERNA 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D487_SEPE | ESCUCHA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D488_SEPE | MEZQUITA 400, ESCUCHA 220, ESPARTAL 220, MEZQUITA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CARIÑENA 400, VALDECONEJOS 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUDEJAR 400, MUNIESA 400, FUENDETODOS 400, HIJAR 220, ESCATRON 220, PLATEA 400 | 1300 | 485
Dinámico | D489_SEPE | ESPINARDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D490_SEPE | NOVELDA 220, ELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, ELCHE 220, SALERES 220, ASOMADA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PETREL 220, FARGUE 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, PEÑARRUBIA 400, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, SALADAS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, GABIAS 220, MONTEBELLO 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 864
Dinámico | D491_SEPE | ESQUEDAS 220 | 1300 | 1062
Dinámico | D492_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, CORDOVILLA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, PEÑAFLOR 220, MEDIANO 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, SANGÜESA 220, LOS LEONES 220, ERISTE 220, FORADADA 220, GURREA 220, BIESCAS 220, GRADO 220 | 1300 | 1040
Dinámico | D493_SEPE | FACINAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D494_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 400, FACINAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, PINAR DE REY 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D495_SEPE | FACULTATS 220, COLLBLANC 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D496_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D497_SEPE | FADRELL 400, CASTELLON, C.T. 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D498_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT CUGAT 220, BEGUES 400, SANT JUST 220, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D499_SEPE | FARNERS 220, RIUDARENES 220 | 1300 | 1251
Dinámico | D500_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, LLAVORSI 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 764
Dinámico | D501_SEPE | FARNERS 400, FARNERS 220, RIUDARENES 220 | 1300 | 1251
Dinámico | D502_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D503_SEPE | FAUSITA 220 | 1300 | 1034
Dinámico | D504_SEPE | NOVELDA 220, ELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, ELCHE 220, SALERES 220, ASOMADA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PETREL 220, FARGUE 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, PEÑARRUBIA 400, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SALADAS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, GABIAS 220, MONTEBELLO 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 773
Dinámico | D505_SEPE | NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, FAUSITA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D506_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, BENIFERRI 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 864
Dinámico | D507_SEPE | FERIA DE MUESTRAS 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D508_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1226
Dinámico | D509_SEPE | FOIX 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D510_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D511_SEPE | FONTEFRIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D512_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, MAZARICOS 220, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, TABIELLA 220, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, TOMEZA 220, FRIEIRA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D513_SEPE | FONTEFRIA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D514_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1024
Dinámico | D515_SEPE | FORADADA 220, SESUE 220, ERISTE 220 | 1300 | 940
Dinámico | D516_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, GURREA 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, ADRALL 220 | 1300 | 319
Dinámico | D517_SEPE | FORTUNA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D518_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D519_SEPE | EL MORELL 220, FRANCOLI 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D520_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D521_SEPE | FRANQUESES 220 | 1300 | 1265
Dinámico | D522_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 778
Dinámico | D523_SEPE | FRIEIRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D524_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, PUENTE BIBEY 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SANTIAGO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, ARBILLERA 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, MESON D.V. 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D525_SEPE | BEGOÑA 220, SANCHINARRO 220, FUENCARRAL 220, PILAR, EL 220, CIUDAD DEPORTIVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D526_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D527_SEPE | FUENCARRAL 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D528_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, MADRIDEJOS 220, ALDEADAVILA 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, BARATARIA 400, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, CARDOSO 220, PINTO 220, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, SANTIAGO 220, CARMONITA 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VELILLA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D529_SEPE | FUENDETODOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D530_SEPE | LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D531_SEPE | FUENDETODOS 400 | 1300 | 1140
Dinámico | D532_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, TANGER (CATALUÑA) 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, ORCOYEN 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, TERRER 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D533_SEPE | FUENLABRADA 220 | 1300 | 1236
Dinámico | D534_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D535_SEPE | FUENTE SAN LUIS 220, PATRAIX 220, AQUA 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D536_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1028
Dinámico | D537_SEPE | FUENTE HITO 220, ALCOBENDAS 220, ARROYO DE LA VEGA 220 | 1300 | 1097
Dinámico | D538_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D539_SEPE | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D540_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D541_SEPE | FUENTE DE CANTOS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D542_SEPE | MERIDA 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, ONUBA 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, GUADIANA 400, CARMONITA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, DON ALVARO 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 726
Dinámico | D543_SEPE | FUENTE DEL MAESTRE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D544_SEPE | MERIDA 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, ALMARAZ CN 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, VAGUADAS 220, ONUBA 220, J.M.ORIOL 400, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, GUADIANA 400, LOS ARENALES 220, CARMONITA 400, DON ALVARO 400, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, CACERES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, J.M.ORIOL 220, ALJARAFE 220, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, SALTERAS 220, PLASENCIA 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, ALMADEN 400, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 458
Dinámico | D545_SEPE | FUENTEBUREBA 400 | 1300 | 1225
Dinámico | D546_SEPE | SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, TIERRA DE CAMPOS 400, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, IRUN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GRIJOTA 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400 | 1300 | 580
Dinámico | D547_SEPE | GABIAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D548_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, SALERES 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CARTAMA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, RONDA 400, LITORAL 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, TOTANA 400, BENAHADUX 220, GABIAS 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 1106
Dinámico | D549_SEPE | GALAPAGAR 220 | 1300 | 1275
Dinámico | D550_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D551_SEPE | GALAPAGAR 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D552_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, LUBIAN 220, MORALEJA 220, ZARZON 400, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, MUDARRITA 220, ALGETE 220, HERRERA 400, LA SAGRA 220, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, ONDINAS 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, MADRIDEJOS 220, ALDEADAVILA 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, CARDOSO 220, PINTO 220, NARCEA 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, TRILLO 220, VILLAVERDE 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, SANTIAGO 220, CARMONITA 400, SIERO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, TRIVES 220, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, S.AGUSTIN 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, TORREJON 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VALLADOLID NUEVO 220, VELILLA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, SANTIZ 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D553_SEPE | GAMARRA 220 | 1300 | 1237
Dinámico | D554_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SANTA ENGRACIA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, SANTA ENGRACIA 220, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, VIRTUS 400, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, LA LORA 400, EL SEQUERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, MURUARTE 400, GUARDO 220, BUNIEL 400, VILLATORO 220 | 1300 | 493
Dinámico | D555_SEPE | GANDIA 220, SANCHO LLOP 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D556_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, CASTELLON, C.T. 400, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, CAMPANARIO 400, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, VALLDIGNA 220, MORVEDRE 400, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 220, SEGORBE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D557_SEPE | GAROÑA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D558_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 556
Dinámico | D559_SEPE | BARCINA 400 | 1300 | 1195
Dinámico | D560_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, PEÑAFLOR 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, MAGALLON 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONCAYO 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, TERRER 400, SANTIAGO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, ABADES 220, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, CALATORAO 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D561_SEPE | GARRAF 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D562_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, ELIANA 400, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D563_SEPE | GATICA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D564_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, IRUN 220, SOLORZANO 400, VALLEJERA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, LA LORA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 668
Dinámico | D565_SEPE | GATICA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D566_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D567_SEPE | SAGUNTUM 400, GAUSSA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D568_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, ALCIRA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D569_SEPE | GAVARROT 220, NUDO VIARIO 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D570_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D571_SEPE | GAZULES 220 | 1300 | 1143
Dinámico | D572_SEPE | CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, BENAHAVIS 220, CARTUJA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, PINAR DE REY 400, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, JORDANA 400, NUEVA CASARES 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 962
Dinámico | D573_SEPE | GETAFE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D574_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D575_SEPE | GODELLETA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D576_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D577_SEPE | GODELLETA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D578_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, HUELVES 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, BALSICAS 220, LA FARGA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, ANTAS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, TORRELLANO 220, ISONA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, LITORAL 400, CARTUJOS 220, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D579_SEPE | GRADO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D580_SEPE | TORRES DE SEGRE 220, SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, ABRERA 220, ALBATARREC 220, RUBIO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, RIBA-ROJA 220, MEQUINENZA 220, MEDIANO 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, PIEROLA 220, ANOIA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CENTELLES 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 1007
Dinámico | D581_SEPE | SANTA MARIA DE GRADO 400, CARDOSO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D582_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, POZA DE LA SAL 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 96
Dinámico | D583_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, VILANOVA 220, VERNEDA 220, GRAMANET 220, BESOS NUEVO 220, BADALONA 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, TRANSBADALONA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D584_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D585_SEPE | GRAMANET (GRAMANET B) 220, BARO DE VIVER 220, SANT JUST 220 | 1300 | 1242
Dinámico | D586_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D587_SEPE | GRIJOTA 400 | 1300 | 1253
Dinámico | D588_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, COSLADA 220, BARCINA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, POZA DE LA SAL 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, TRES CANTOS GIS 220, EIRIS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, CORNATEL 220, PRADILLOS 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, MUDARRA 220, CONSO 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, VIANA 400, CARDOSO 400, TORRIJOS 220, SANTA ENGRACIA 220, ARDOZ 220, VITORIA 400, CAMPO NACIONES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, CANILLEJAS 220, ORMAIZTEGUI 220, COSLADA (COSLADA B) 220, NARCEA 400, SS.REYES 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, LOECHES 220, MORATA 400, ZUZONES 400, MAZARREDO 220, BEGOÑA 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, TABIELLA 220, SALAS 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, NUEVA MECO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, UNINSA 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, CARRIO 220, BUDIA 400, ALBARELLOS 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VILLALBILLA 220, FUENCARRAL 220, FUENCARRAL 400, CARTELLE 220, VILLATORO 220, MORATA 220, ANCHUELO 400, LOECHES (LOECHES B) 220, ALGETE 220, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, BEARIZ 400, PUENTE PRINCESA 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, COSCURITA 220, CERRATO 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, ZAMORA 220, SUIDO 220, ALDEADAVILA 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, ANCHUELO 220, CHANTADA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, PALAFOX 220, GUARDO 220, TUDELA 220, HERRERA 220, VILLALCAMPO 220, ALI 220, ABADES 400, ARAVACA 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PARLA 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, SERNA 400, EL CERRO 220, SAN ESTEBAN 220, MONTEARENAS 400, LA LORA 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, SAN PEDRO 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, VILLAVICIOSA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, CERRO PLATA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, MEDIODIA 220, VALLADOLID NUEVO 220, TORDESILLAS 220, GALAPAGAR 220, MURUARTE 400, QUEL 220, TAFALLA 220, ALMAZAN 400, ZARZON 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, HERRERA 400, HINOJOSA 400, LUCERO 220, ARGANDA 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, XOVE 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, MECO 220, AYALA 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, MORALEJA 400, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, AMOEIRO 220, OTERO 220, FUENTE HITO 220, CARDOSO 220, PINTO 220, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, ZIERBENA 400, CACICEDO 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, FUENLABRADA 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, MURUARTE 220, LADA 400, POLIGONO C 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, BELESAR 220, RICOBAYO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, RENEDO 220, TOMEZA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, OLITE 220, SS.REYES 400, EL PALO 400, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, LAS MAZORRAS 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ORTIGUERO 220, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, SERNA 220, SANTIZ 220, HORNILLO 220, VALDECARRETAS 400, CILLAMAYOR 220, SABON 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, VELLE 220, NARAIO 400, LA SAGRA 220, TIERRA ESTELLA 220, HORTALEZA 220, ARBILLERA 400, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LAGUARDIA 220, BUNIEL 400, JOSE CABRERA 220, PUENTE BIBEY 220, LOECHES 400, FONTEFRIA 220, SANTA ENGRACIA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, ORCOYEN 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLAVERDE 220, ITXASO 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ROBLA 400, LOGROÑO 220, APARECIDA 400, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, NUEVO VIGO 220, VILLAMAYOR 220, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, ORTUELLA 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, CORDOVILLA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SIDEGASA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, AGUACATE 220, PIELAGOS 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, VILLARINO 400, ANTONIO LEYVA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D589_SEPE | GUADAIRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D590_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D591_SEPE | GUADAME 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D592_SEPE | ARROYO VALLE 220, TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, GUADAME 220, CAPARACENA 220, EL EMPERADOR 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, POLIGONO 220, MANZANARES 220, SALERES 220, PICON 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, OLIVARES 220, RONDA 400, LA PALOMA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, VALDECABALLEROS 400, ALMADEN 400, RODA DE ANDALUCIA 400, LA NAVA 220, JORDANA 220, LANCHA 220, JORDANA 400, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, MANZANARES 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1094
Dinámico | D593_SEPE | GUADAME 400 | 1300 | 1299
Dinámico | D594_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, MANCHEGA 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, CARROYUELAS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, TAJO ENCANTADA 400, VALDECABALLEROS 400, HUENEJA 400, BARATARIA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, EL EMPERADOR 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, CHUCENA 220, ILLORA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CAÑAVERAL 400, NUEVA CASARES 220, MANZANARES 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, PICON 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, EL ZUMAJO 220, ALARCOS 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, TABERNAS 400, ALMADEN 400, BENAHADUX 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1034
Dinámico | D595_SEPE | RIOCAYA 400, GUADIANA 400 | 1300 | 1000
Dinámico | D596_SEPE | MERIDA 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, ALMARAZ CN 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, VAGUADAS 220, ONUBA 220, J.M.ORIOL 400, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, GUADIANA 400, LOS ARENALES 220, CARMONITA 400, DON ALVARO 400, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, CACERES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, J.M.ORIOL 220, ALJARAFE 220, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, SALTERAS 220, PLASENCIA 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400 | 1300 | 473
Dinámico | D597_SEPE | GUARDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D598_SEPE | CILLAMAYOR 220, LAS MAZORRAS 220, HERRERA 220, MATAPORQUERA 220, EL CERRO 220, PALENCIA 220, PIELAGOS 220, POZA DE LA SAL 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, AGUAYO 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILLIMAR 220, VALLEJERA 220, GUARDO 220, PARAMO DE POZA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D599_SEPE | GUEÑES 220, ALONSOTEGUI 220, LA JARA 220 | 1300 | 1060
Dinámico | D600_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 16
Dinámico | D601_SEPE | GUEÑES 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D602_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, MAGALLON 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONCAYO 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, TERRER 400, SANTIAGO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, LANZAS AGUDAS 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D603_SEPE | GUILLENA 220 | 1300 | 1090
Dinámico | D604_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, BROVALES 400, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 816
Dinámico | D605_SEPE | GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D606_SEPE | MERIDA 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, DOS HERMANAS 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, PUERTO REAL 220, SAN SERVAN 400, ONUBA 220, BROVALES 220, MAGUILLA 400, CASILLAS 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, GUADIANA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, DON ALVARO 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, BALBOA 400, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, ALJARAFE 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, ALVARADO 220, DON RODRIGO 220, RIOCAYA 400, SALTERAS 220, PINAR DE REY 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, VALDECABALLEROS 400, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, MONTECILLO BAJO 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400 | 1300 | 726
Dinámico | D607_SEPE | GUILLENA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D608_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, J.M.ORIOL 400, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, BALBOA 400, GAZULES 220, CACERES 220, ARCHIDONA 400, BALBOA 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, JORDANA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, BROVALES 220, POLIGONO 220, FUENTE DE CANTOS 400, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, ELCOGAS 220, GUILLENA 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, PALOS 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, ALVARADO 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, ARAÑUELO 400, TAJO ENCANTADA 400, COSTA DE LA LUZ 220, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, CARMONITA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, J.M.ORIOL 220, PUERTOLLANO 220, COSTASOL 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CAÑAVERAL 400, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, NUEVA CASARES 220, MERIDA 220, DOS HERMANAS 220, ALMARAZ CN 220, ONUBA 220, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, GUADIANA 400, DON ALVARO 400, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, RIOCAYA 400, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, ALMADEN 400, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 264
Dinámico | D609_SEPE | GUIXERES 220 | 1300 | 1225
Dinámico | D610_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D611_SEPE | GURREA 220 | 1300 | 1255
Dinámico | D612_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PEÑAFLOR 400, CORDOVILLA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, TIERRA ESTELLA 220, ESCATRON 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, PEÑAFLOR 220, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, MEDIANO 220, MONTETORRERO 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, ESPARTAL 220, SANGÜESA 220, LOS LEONES 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, ENTRERRIOS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, ORCOYEN 220, GURREA 220, ADRALL 220, BIESCAS 220, PLAZA 220, HIJAR 220, FUENDETODOS 220, GRADO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D613_SEPE | HARO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D614_SEPE | QUEL 220, ELGEA 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, SANTA ENGRACIA 400, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, LOGROÑO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, ABADIANO 220, VITORIA 220, EL SEQUERO 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D615_SEPE | HERNANI 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D616_SEPE | SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, VIRTUS 400, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, MURUARTE 400 | 1300 | 668
Dinámico | D617_SEPE | HERNANI 400 | 1300 | 1249
Dinámico | D618_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 89
Dinámico | D619_SEPE | HERRERA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D620_SEPE | CILLAMAYOR 220, LAS MAZORRAS 220, HERRERA 220, MATAPORQUERA 220, EL CERRO 220, PALENCIA 220, POZA DE LA SAL 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, VILLIMAR 220, VALLEJERA 220, GUARDO 220, PARAMO DE POZA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D621_SEPE | HERRERA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D622_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, BARCINA 400, SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, HINOJOSA 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, LAGUARDIA 220, EIRIS 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, VIRTUS 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, SANCHINARRO 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, ALDEADAVILA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VITORIA 400, CHANTADA 220, MORALEJA 400, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, FUENTE HITO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, GUARDO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, FUENLABRADA 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, SIDEGASA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, BUENAVISTA 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, MURUARTE 400, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D623_SEPE | HIJAR 220 | 1300 | 1273
Dinámico | D624_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, URGELL 220, CANYET 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, SANT ANDREU 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, MAIALS 400, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, ELS AUBALS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, HOSPITALET 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MUNIESA 400, CALDERS 400, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ASCÓ 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D625_SEPE | HINOJOSA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D626_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, ZAMORA 220, SEGOVIA 400, VILLALCAMPO 220, TABARA 400, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, VILLAVICIOSA 400, ALDEADAVILA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 220, FORTUNA 220, MORALEJA 400, VALLADOLID NUEVO 220, MORERUELA 400, ZARATAN 220, ARAÑUELO 400, ABADES 220, SAUCELLE 220, TORDESILLAS 220, OTERO 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, GRIJOTA 400, LA CEREAL 400, TORDESILLAS 400, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, CERRATO 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 522
Dinámico | D627_SEPE | HORTALEZA 220, PROSPERIDAD 220, CAMPO NACIONES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D628_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D629_SEPE | MOTORS 220, HOSPITALET 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D630_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D631_SEPE | HOYA MORENA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D632_SEPE | NOVELDA 220, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, PEÑARRUBIA 400, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, SALADAS 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, EL PETREL 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 876
Dinámico | D633_SEPE | HUELVES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D634_SEPE | MORATA 220, VILLARES DEL SAZ 220, HUELVES 220, LA TORRECILLA 220, POLIGONO C 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA ESTRELLA 220, MELANCOLICOS 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, ANTONIO LEYVA 220, PALAFOX 220, AGUACATE 220, OLMEDILLA 220, BUENAVISTA 220, PARQUE INGENIEROS 220, ARAVACA 220 | 1300 | 1237
Dinámico | D635_SEPE | HUENEJA 400 | 1300 | 1286
Dinámico | D636_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, NUEVA CASARES 220, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, SALERES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, TORREMENDO 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, RONDA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, JORDANA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 893
Dinámico | D637_SEPE | ORMAIZTEGUI 220, ITXASO 220 | 1300 | 1175
Dinámico | D638_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, TUDELA 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, MAGALLON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 335
Dinámico | D639_SEPE | ITXASO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D640_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LOS VIENTOS 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, COSCURITA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, XOVE 400, PEÑAFLOR 400, TABARA 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MEDINACELI 400, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, MONCAYO 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, TERRER 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LOMBA 400, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, CALATORAO 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D641_SEPE | ILLORA 220 | 1300 | 1277
Dinámico | D642_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, SALERES 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, RONDA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, JORDANA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 742
Dinámico | D643_SEPE | IRUN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D644_SEPE | SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, IRUN 220, VITORIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GUEÑES 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220 | 1300 | 719
Dinámico | D645_SEPE | ISONA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D646_SEPE | BEGUES (BEGUES B) 220, SANT FOST 220, GARRAF 400, COLLBLANC 220, VILADECANS 400, LES CORTS 220, JUIA 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, AENA OESTE 220, BEGUES 220, RUBIO 220, MOTORS 220, BARO DE VIVER 220, VILADECANS 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, ISONA 220, BEGUES 400, SANT JUST 220, SANTA LLOGAIA 400, VIC 400, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BESCANO 400, PALAU 220, MARAGALL 220, LA FARGA 220, ISONA 400, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, SUBIRATS 220, PENEDES 220, SENTMENAT 220, CAN JARDI 220, URGELL 220, TRINITAT 220, CANYET 220, ZAL 220, MAS FIGUERES 220, PIEROLA 220, LA FARGA 400, GAVARROT 220, CERVELLO 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CERCS 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, FARNERS 400, HOSPITALET 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CAN BARBA 400, BESCANO 220, CASTELLBISBAL 220, CENTELLES 220, CAN JARDI 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, RUBI 400, FARNERS 220, PIEROLA 400, CALDERS 400 | 1300 | 1220
Dinámico | D647_SEPE | ISONA 400, ISONA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D648_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 814
Dinámico | D649_SEPE | IZNALLOZ 400 | 1300 | 1286
Dinámico | D650_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ASOMADA 400, SALERES 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, ALGECIRAS 220, TORREMENDO 400, EL PALMAR 220, LOS BARRIOS 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, RONDA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, JORDANA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 728
Dinámico | D651_SEPE | JALON 220 | 1300 | 1146
Dinámico | D652_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, JALON 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, PEÑALBA 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, PEÑAFLOR 400, PEÑALBA 400, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CASTEJON 400, ITXASO 400, PUIGPELAT 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, ESCATRON 220, SANTA ENGRACIA 400, TERRER 400, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, OLITE 220, HARO 220, PLAZA 220, ONCALA 220, CARIÑENA 400, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, ELS AUBALS 220, LOGROÑO 220, MEDINACELI 400, FUENDETODOS 400, MUNIESA 400, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, PEÑAFLOR 220, ARAGON 400, MONTETORRERO 220, PLATEA 400, LAGUARDIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, ESPARTAL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, LOS LEONES 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ESCUCHA 220, MEZQUITA 220, ORCOYEN 220, GURREA 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, CALAMOCHA 220, MUDEJAR 400, VALDECONEJOS 220, COSCURITA 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, FUENDETODOS 220, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D653_SEPE | EL CANTALAR 220, JIJONA 220, MONTEBELLO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D654_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 897
Dinámico | D655_SEPE | JORDANA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D656_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1121
Dinámico | D657_SEPE | JORDANA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D658_SEPE | ARROYO VALLE 220, TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, NUEVA CASARES 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, DON RODRIGO 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, CARMONA 220, TABERNAS 400, ALMADEN 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARMONA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 1083
Dinámico | D659_SEPE | BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220 | 1300 | 920
Dinámico | D660_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PARQUE INGENIEROS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, MEDIODIA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D661_SEPE | J.M.ORIOL 220 | 1300 | 1095
Dinámico | D662_SEPE | LOS ARENALES 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, CAÑAVERAL 400, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, J.M.ORIOL 400, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220, CEDILLO 400 | 1300 | 812
Dinámico | D663_SEPE | J.M.ORIOL 400 | 1300 | 695
Dinámico | D664_SEPE | CAMARENA 220, ZARZON 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, J.M.ORIOL 400, CEDILLO 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, CARMONITA 400, VILLAVICIOSA 220, ALMARAZ CN 400, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, TORRIJOS 220, CACERES 220, ALMARAZ E.T. 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, FORTUNA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, MORALEJA 400, J.M.ORIOL 220, LA SAGRA 400, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, ARAÑUELO 400, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, CAÑAVERAL 400, TRUJILLO 220, EBORA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D665_SEPE | JUIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D666_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 814
Dinámico | D667_SEPE | JUNDIZ 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D668_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 556
Dinámico | D669_SEPE | JUNEDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D670_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D671_SEPE | LADA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D672_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, POZA DE LA SAL 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, HERNANI 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 121
Dinámico | D673_SEPE | LAGUARDIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D674_SEPE | QUEL 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL SEQUERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, SANTA ENGRACIA 400, HARO 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, LOGROÑO 220, SANTA ENGRACIA 220, GAMARRA 220, PUENTELARRA 220, VITORIA 220 | 1300 | 1241
Dinámico | D675_SEPE | MONTECILLO BAJO 220, LANCHA 220 | 1300 | 1271
Dinámico | D676_SEPE | ARROYO VALLE 220, PICON 220, VENTA INES 220, ANDUJAR 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, LA NAVA 220, PUERTOLLANO 220, LA SOLANA 220, LANCHA 220, BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, GUADAME 220, GUADAME 400, MONTECILLO BAJO 220, OLIVARES 220, CASILLAS 220, VILLANUEVA DEL REY 220 | 1300 | 1243
Dinámico | D677_SEPE | LANZAS AGUDAS 220 | 1300 | 1294
Dinámico | D678_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, JALON 220, ALMAZAN 400, PEÑAFLOR 400, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, TERRER 400, OLITE 220, PLAZA 220, ONCALA 220, SERNA 400, PEÑAFLOR 220, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, MONTETORRERO 220, AVE ZARAGOZA 220, TREVAGO 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, LANZAS AGUDAS 220, COSCURITA 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D679_SEPE | LASTRAS 400 | 1300 | 1275
Dinámico | D680_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D681_SEPE | LAS ARROYADAS 220 | 1300 | 1276
Dinámico | D682_SEPE | LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, ARBILLERA 400, VILLIMAR 220, VALPARAISO 220, VILLATORO 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, VILLALBILLA 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1143
Dinámico | D683_SEPE | LAS MAZORRAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D684_SEPE | LAS MAZORRAS 220, HERRERA 220, EL CERRO 220, AYALA 220, POZA DE LA SAL 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, VILLIMAR 220, PARAMO DE POZA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D685_SEPE | LA CANONJA 220, TARRAGONA 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D686_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D687_SEPE | LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D688_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D689_SEPE | LA CEREAL 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D690_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, CARDOSO 220, PINTO 220, CAMARENA 220, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, MONTEARENAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, UNINSA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, LOMBA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VELILLA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D691_SEPE | ELIANA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D692_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1042
Dinámico | D693_SEPE | ELIANA (ELIANA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D694_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D695_SEPE | ELIANA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D696_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT CUGAT 220, BEGUES 400, SANT JUST 220, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, BALSICAS 220, LA FARGA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MANGRANERS 220, LLAVORSI 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, LITORAL 400, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D697_SEPE | LA ESPLUGA 220, MONTBLANC 220 | 1300 | 1257
Dinámico | D698_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D699_SEPE | LA ESTRELLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D700_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D701_SEPE | LA ESPLUGA 400 | 1300 | 1230
Dinámico | D702_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, ELIANA 400, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D703_SEPE | JUIA 220, LA FARGA 220 | 1300 | 858
Dinámico | D704_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 371
Dinámico | D705_SEPE | LA FARGA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D706_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D707_SEPE | LA FORTUNADA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D708_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, RUBIO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, MEDIANO 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, SANGÜESA 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CENTELLES 220, GURREA 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 985
Dinámico | D709_SEPE | PUERTO 220, LA GRELA 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D710_SEPE | TIBO 220, SAN PEDRO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, O INCIO 220, MESON D.V. 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D711_SEPE | LA JARA 220 | 1300 | 1280
Dinámico | D712_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, HERRERA 400, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, IRUN 220, SOLORZANO 400, VALLEJERA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PALENCIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, GUARDO 220, BUNIEL 400, VILLATORO 220 | 1300 | 594
Dinámico | D713_SEPE | LOMBA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D714_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 685
Dinámico | D715_SEPE | LOMBA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D716_SEPE | CILLAMAYOR 220, MORATA 220, ALMAZAN 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, BARCINA 400, SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, HINOJOSA 400, HORTALEZA 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, LAGUARDIA 220, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, SANCHINARRO 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, ALDEADAVILA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, NORTE 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, VALPARAISO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VITORIA 400, CHANTADA 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, AMOEIRO 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, MESON D.V. 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, GUARDO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, LOECHES 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, FUENLABRADA 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, GAROÑA 220, LASTRAS 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, PROSPERIDAD 220, RENEDO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, AGUACATE 220, EL PALO 400, ALBARELLOS 220, BUENAVISTA 220, QUEREÑO 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D717_SEPE | LA LORA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D718_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, TABARA 400, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, SANTIAGO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 16
Dinámico | D719_SEPE | MUDARRA 220, MUDARRITA 220 | 1300 | 1177
Dinámico | D720_SEPE | LUBIAN 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, ARBILLERA 400, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ALCOCERO DE MOLA 220, PRADA 220, TRIVES 400, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, TABARA 400, ALDEADAVILA 400, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AYALA 220, ALDEADAVILA 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, VALLEJERA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, TORDESILLAS 400, CARDOSO 220, GUARDO 220, HERRERA 220, COMPOSTILLA 400, VILLALCAMPO 220, SANTIAGO 220, TRIVES 220, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, VILLAMECA 400, EL CERRO 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA JARA 220, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, VILLATORO 220 | 1300 | 678
Dinámico | D721_SEPE | MUELA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D722_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, ANCHUELO 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, VALLE DEL CARCER 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, RIUDARENES 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, HUELVES 220, PIEROLA 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, ANTAS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, TORRELLANO 220, ISONA 220, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D723_SEPE | LA NAVA 220, LA SOLANA 220 | 1300 | 1169
Dinámico | D724_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, VENTA INES 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, GUADAME 400, OLIVARES 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1141
Dinámico | D725_SEPE | LA PALOMA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D726_SEPE | ARROYO VALLE 220, EL EMPERADOR 220, MANZANARES 220, VALDEMORO 220, PICON 220, ANDUJAR 220, MANCHEGA 400, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, VENTA INES 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, PUERTOLLANO 220, BRAZATORTAS 220, MORA 220, LA PALOMA 220, BARATARIA 400, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1096
Dinámico | D727_SEPE | BENADRESA 220, LA PLANA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D728_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, LA CANONJA 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, ZAL 220, LA SELVA 220, SANCHO LLOP 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SAN VICENTE 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, CERDA 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, PENEDES 220, BELGIDA 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, ZONA FRANCA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D729_SEPE | LA PLANA 400, FADRELL 400, CASTELLON, C.T. 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D730_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT CUGAT 220, BEGUES 400, SANT JUST 220, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D731_SEPE | POBLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D732_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, ADRALL 220 | 1300 | 576
Dinámico | D733_SEPE | LA ROCA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D734_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 814
Dinámico | D735_SEPE | ROBLA 400, POLA DE GORDON 400 | 1300 | 975
Dinámico | D736_SEPE | CILLAMAYOR 220, ALMAZAN 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, BARCINA 400, SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, LAGUARDIA 220, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, VIRTUS 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, SANCHINARRO 220, SUIDO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VITORIA 400, CHANTADA 220, MORALEJA 400, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, FUENTE HITO 220, MESON D.V. 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, GUARDO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, FUENLABRADA 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, AGUACATE 220, EL PALO 400, ALBARELLOS 220, BUENAVISTA 220, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D737_SEPE | RODA DE ANDALUCIA 400 | 1300 | 1230
Dinámico | D738_SEPE | ARROYO VALLE 220, TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, PICON 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, VILLANUEVA DEL REY 400, LA SOLANA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ELCOGAS 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, BRAZATORTAS 400, EL ZUMAJO 220, PUERTOLLANO 220, CARTAMA 220, DON RODRIGO 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, OLIVARES 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, VALDECABALLEROS 400, ALMADEN 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, JORDANA 400, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1009
Dinámico | D739_SEPE | VERNEDA 220, SAGRERA, LA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D740_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D741_SEPE | LA SAGRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D742_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D743_SEPE | LA SAGRA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D744_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CARMONITA 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D745_SEPE | SERNA 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D746_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, PLAZA 220, COSCURITA 220, PEÑAFLOR 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MEDINACELI 400, GAMARRA 220, VITORIA 400, LOS LEONES 220, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, ITXASO 220, ALI 220, TERRER 400, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, JUNDIZ 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, MONTETORRERO 220, HERNANI 220, ESPARTAL 220, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, MURUARTE 400 | 1300 | 0
Dinámico | D747_SEPE | LA SELVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D748_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D749_SEPE | LA SECUITA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D750_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D751_SEPE | SERNA 400, CASTEJON 400 | 1300 | 1260
Dinámico | D752_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, ALMAZAN 400, ANCHUELO 400, BARCINA 400, SABIÑANIGO 220, TRILLO 400, LUMINABASO 220, PEÑALBA 400, POZA DE LA SAL 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, MEZQUITA 400, SIDENOR 220, BEGUES 400, ZUMARRAGA 220, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, LA CANONJA 220, EL SEQUERO 220, ALMENDRALES 400, FRANCOLI 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, PEÑAFLOR 400, EL MORELL 220, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BELLICENS 220, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MEDINACELI 400, VILLIMAR 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, ARAGON 400, PARAMO DE POZA 220, ANCHUELO 220, LOS LEONES 220, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, CONSTANTI 220, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TERRER 400, MATAPORQUERA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, PLAZA II (MONCASI) 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, MEZQUITA 220, GAROÑA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, MUNIESA 400, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, PEÑALBA 220, ARRIGORRIAGA 400, MORELLA 400, ALONSOTEGUI 220, ESCATRON 400, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, PUIGPELAT 220, CARRIO 220, ESCATRON 220, AMOREBIETA 400, BUDIA 400, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, HARO 220, FUENDETODOS 400, MONTETORRERO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, ESPARTAL 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, GUEÑES 400, VALDECONEJOS 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, VILLALBILLA 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D753_SEPE | LA SECUITA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D754_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D755_SEPE | LA NAVA 220, LA SOLANA 220 | 1300 | 1169
Dinámico | D756_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, VENTA INES 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, GUADAME 400, OLIVARES 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1141
Dinámico | D757_SEPE | LA TORRECILLA 220 | 1300 | 1093
Dinámico | D758_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D759_SEPE | LEGANES 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D760_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D761_SEPE | LES CORTS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D762_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D763_SEPE | LITORAL 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D764_SEPE | NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, POLIGONO 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, LOS BARRIOS 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TAJO ENCANTADA 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, CARTAMA 400, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, ELCHE 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SAN VICENTE 220, JORDANA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, NUEVA CASARES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, EL PALMERAL 220, ALHAURIN 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, RONDA 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 698
Dinámico | D765_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 1300 | 1212
Dinámico | D766_SEPE | AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT JUST 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT CUGAT 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, PALAU 220, ZAL 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 1077
Dinámico | D767_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D768_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D769_SEPE | BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, TRILLO 220 | 1300 | 920
Dinámico | D770_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D771_SEPE | LOECHES 400 | 1300 | 1040
Dinámico | D772_SEPE | MORATA 220, MUELA 400, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, GUADAME 220, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, MUDARRITA 220, HERRERA 400, GAUSSA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, ARBILLERA 400, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, BENEJAMA 400, CASATEJADA 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, ONDINAS 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PEÑARRUBIA 400, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, CORNATEL 220, AYORA 400, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, MONTESA 400, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, CEDILLO 400, MECO 220, VALDEMORO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, ELCOGAS 220, ALDEADAVILA 220, MADRIDEJOS 220, CATADAU 220, SAGUNTUM 220, MEDINACELI 400, TORRIJOS 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, GODELLETA 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VITORIA 400, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, GUADAME 400, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, BARATARIA 400, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, VALDECABALLEROS 400, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, ALBAL 220, CARDOSO 220, ELIANA 400, PINTO 220, COFRENTES 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, TRILLO 220, VILLAVERDE 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, SANTIAGO 220, TERRER 400, CARMONITA 400, MORVEDRE B 220, SIERO 220, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, ALMARAZ E.T. 220, PATRAIX 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, TORREJON 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, ALCIRA 220, LA CEREAL 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SAN FERNANDO 400, MORVEDRE 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, VILLABLINO 220, ELIANA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, SAGUNTUM 400, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, DON ALVARO 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, AQUA 220, BRAZATORTAS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, QUART DE POBLET 220, VELILLA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, ALMADEN 400, SOTO DE RIBERA 400, NUEVO CAUCE 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D773_SEPE | LOGROÑO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D774_SEPE | QUEL 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL SEQUERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, SANTA ENGRACIA 400, HARO 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, LOGROÑO 220, SANTA ENGRACIA 220, GAMARRA 220, PUENTELARRA 220, VITORIA 220 | 1300 | 1241
Dinámico | D775_SEPE | LOS ARENALES 220 | 1300 | 1126
Dinámico | D776_SEPE | LOS ARENALES 220, MERIDA 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, CAÑAVERAL 400, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, J.M.ORIOL 400, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220, CEDILLO 400 | 1300 | 896
Dinámico | D777_SEPE | LOS LEONES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D778_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, RUBI 220, MAGALLON 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, CAN JARDI 400, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, PALAU 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CALATORAO 220, PLAZA II (MONCASI) 220, HOSPITALET 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, CORDOVILLA 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D779_SEPE | LOS MONTES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D780_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, SALERES 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, JORDANA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1122
Dinámico | D781_SEPE | PRADILLOS 220 | 1300 | 1225
Dinámico | D782_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D783_SEPE | LOS RAMOS 220, POLIGONO 220 | 1300 | 1135
Dinámico | D784_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 934
Dinámico | D785_SEPE | LOS VIENTOS 220 | 1300 | 1119
Dinámico | D786_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, EL SEQUERO 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, SANTA ENGRACIA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, TERRER 400, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400 | 1300 | 0
Dinámico | D787_SEPE | LOURIZAN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D788_SEPE | TIBO 220, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D789_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D790_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D791_SEPE | LUBIAN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D792_SEPE | SANTIAGO 220, PUENTE BIBEY 220, S.AGUSTIN 220, SOBRADELO 220, LUBIAN 220, TRIVES 220, PRADA 220, CONSO 220, PUEBLA DE SANABRIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D793_SEPE | LUCERO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D794_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D795_SEPE | LUDRIO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D796_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 841
Dinámico | D797_SEPE | LUENGOS 400 | 1300 | 1288
Dinámico | D798_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, GALAPAGAR 400, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SS.REYES 400, EL PALO 400, QUEREÑO 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D799_SEPE | LUMINABASO 220 | 1300 | 1275
Dinámico | D800_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, COTORROS 400, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, FUENTEBUREBA 400, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, PUENTELARRA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, VALLEJERA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, LA LORA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 589
Dinámico | D801_SEPE | MACIÑEIRA 400, NARAIO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D802_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1024
Dinámico | D803_SEPE | MADRIDEJOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D804_SEPE | PICON 220, PARLA 220, ACECA 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, HORNILLO 220, PRADILLOS 220, MADRIDEJOS 220, MORA 220, PINTO 220, EL EMPERADOR 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, LA SAGRA 220, MANZANARES 220, LA PALOMA 220 | 1300 | 986
Dinámico | D805_SEPE | MAGALLON 220 | 1300 | 1230
Dinámico | D806_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, BARCINA 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, LUMINABASO 220, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, MEZQUITA 400, SIDENOR 220, CASTELLET 220, BEGUES 400, ZUMARRAGA 220, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, LA CANONJA 220, EL SEQUERO 220, ALMENDRALES 400, FRANCOLI 220, GUEÑES 220, TARRAGONA 220, MUDEJAR 400, COSCURITA 220, PLAZA 220, VIRTUS 400, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, MAGALLON 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, GATICA 400, BELLICENS 220, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, GAMARRA 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, VITORIA 400, CAN JARDI 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, CAN JARDI 400, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, CONSTANTI 220, ITXASO 220, ALI 220, BEGUES 220, TERRER 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, SERNA 400, LOGROÑO 220, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, JUNDIZ 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PLAZA II (MONCASI) 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GAROÑA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, LA JARA 220, MORVEDRE 400, ORTUELLA 220, MUNIESA 400, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, PEÑALBA 220, ARRIGORRIAGA 400, MORELLA 400, ALONSOTEGUI 220, ESCATRON 400, ZAMUDIO 220, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, AMOREBIETA 400, BUDIA 400, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, HARO 220, FUENDETODOS 400, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, CICERO 220, HERNANI 220, ESPARTAL 220, GAVARROT 220, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, GUEÑES 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, MURUARTE 400 | 1300 | 0
Dinámico | D807_SEPE | MAGALLON 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D808_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, ANCHUELO 400, BARCINA 400, LA SECUITA 400, SABIÑANIGO 220, GARRAF 400, TRILLO 400, LUMINABASO 220, PEÑALBA 400, POZA DE LA SAL 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, TIERRA ESTELLA 220, MEZQUITA 400, SIDENOR 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, ZUMARRAGA 220, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, LAGUARDIA 220, CANYET 220, URGELL 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, ANOIA 220, TREVAGO 220, LA CANONJA 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, EL SEQUERO 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, VIRTUS 400, PIEROLA 400, BUNIEL 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, RIUDARENES 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BELLICENS 220, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, BASAURI 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, VIC 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, GUIXERES 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, PARAMO DE POZA 220, CAN JARDI 220, VITORIA 400, TRINITAT 220, ANCHUELO 220, PIEROLA 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ERISTE 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, PENAGOS 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, AGUAYO 400, CONSTANTI 220, COTORROS 400, ITXASO 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, ALI 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, TERRER 400, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, MIRANDA DE EBRO 220, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZIERBENA 400, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LA SELVA 220, ZAL 220, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PLAZA II (MONCASI) 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, FORADADA 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GAROÑA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, LA JARA 220, MORVEDRE 400, ORTUELLA 220, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ARRIGORRIAGA 400, MORELLA 400, ALONSOTEGUI 220, COLLBLANC 220, ESCATRON 400, ZAMUDIO 220, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, AMOREBIETA 400, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, BUDIA 400, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, HARO 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, VILLIMAR 220, HERNANI 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, PIELAGOS 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, VELILLA 400, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, GUEÑES 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D809_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D810_SEPE | JALON 220, ALMAZAN 400, TREVAGO 220, ONCALA 220, ZUZONES 400, LANZAS AGUDAS 220, MAGALLON 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, COSCURITA 220, CALATORAO 220 | 1300 | 415
Dinámico | D811_SEPE | MAGUILLA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D812_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, BROVALES 400, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ALJARAFE 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, ARAÑUELO 400, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, VALDECABALLEROS 400, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D813_SEPE | MAIALS 400 | 1300 | 1285
Dinámico | D814_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D815_SEPE | MAJADAHONDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D816_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D817_SEPE | MANCHEGA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D818_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, GUADAME 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, LEGANES 220, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, OLIVARES 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, GUADAME 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BARATARIA 400, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, LANCHA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, MONTECILLO BAJO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RETAMAR 220, ALMADEN 400, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D819_SEPE | MANGRANERS 220 | 1300 | 1285
Dinámico | D820_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D821_SEPE | MANUEL BECERRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D822_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D823_SEPE | MANZANARES 220, LA PALOMA 220 | 1300 | 1294
Dinámico | D824_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, LA SAGRA 220, MANZANARES 220, VALDEMORO 220, PICON 220, ANDUJAR 220, MANCHEGA 400, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, VENTA INES 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, PUERTOLLANO 220, BRAZATORTAS 220, MORA 220, LA PALOMA 220, BARATARIA 400, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1015
Dinámico | D825_SEPE | MANZANARES 400 | 1300 | 1273
Dinámico | D826_SEPE | ARROYO VALLE 220, COSLADA 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAMARENA 220, MORALEJA 220, VILLAVERDE 220, LOECHES 400, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, VALLECAS 220, CASILLAS 220, LA SAGRA 220, PINTO 220, MANZANARES 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, LEGANES 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, MANCHEGA 400, MORATA 400, LA SOLANA 220, CAMARENA 400, PUENTE PRINCESA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, MAZARREDO 220, NORTE 220, FORTUNA 220, FUENLABRADA 220, VENTA INES 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, LA SAGRA 400, BRAZATORTAS 220, MEDIODIA 220, CABRA 400, GUADAME 400, PUERTOLLANO 220, OLIVARES 220, MONTALBANEJO 400, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, TORREJON DE VELASCO 400, ARGANDA 220, ALMADEN 400, BARATARIA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, VALDECABALLEROS 400, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, HORNILLO 220, LA NAVA 220, CASA DE CAMPO 220, LANCHA 220, PRADILLOS 220, SIMANCAS 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 406
Dinámico | D827_SEPE | MARAGALL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D828_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D829_SEPE | MARIA 220 | 1300 | 1219
Dinámico | D830_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, EL SEQUERO 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, SANTA ENGRACIA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, TERRER 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D831_SEPE | MASDENVERGE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D832_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D833_SEPE | MAS FIGUERES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D834_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D835_SEPE | MATAPORQUERA 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D836_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, UNINSA 220, POZA DE LA SAL 220, AGUAYO 220, SOLORZANO 220, CARRIO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, PENAGOS 220, LA PEREDA 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, PARAMO DE POZA 220, PUENTELARRA 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, EL CERRO 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, SOLORZANO 400, CARDOSO 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D837_SEPE | MATA 220, VILANOVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D838_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D839_SEPE | MAZARICOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D840_SEPE | TIBO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, PAZOS DE BORBEN 220, BEARIZ 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, ABEGONDO 400, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D841_SEPE | MAZARREDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D842_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D843_SEPE | NUEVA MECO 220, MECO 220 | 1300 | 1186
Dinámico | D844_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D845_SEPE | MEDIANO 220 | 1300 | 1251
Dinámico | D846_SEPE | TORRES DE SEGRE 220, SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUJALT 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, RUBI 220, RUBIO 220, MOTORS 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILADECANS 220, CINCA 220, POBLA 220, FOIX 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, ASCÓ 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, SANT JUST 220, MARAGALL 220, GUIXERES 220, RIBA-ROJA 220, MEQUINENZA 220, MEDIANO 220, URGELL 220, TRINITAT 220, CANYET 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, MAS FIGUERES 220, PIEROLA 220, ANOIA 220, FACULTATS 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, VANDELLOS CN 220, CERCS 220, SANT ANDREU 220, HOSPITALET 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CENTELLES 220, BIESCAS 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 958
Dinámico | D847_SEPE | MEDINA DEL CAMPO 220 | 1300 | 1282
Dinámico | D848_SEPE | PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, LAS ARROYADAS 220, VALPARAISO 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VALLADOLID NUEVO 220, VILLALCAMPO 220, MUDARRITA 220, VALLEJERA 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, MUDARRA 220, ARBILLERA 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D849_SEPE | MEDINACELI 400 | 1300 | 1234
Dinámico | D850_SEPE | BUDIA 400, ANCHUELO 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ANCHUELO 220, MAGALLON 400, TRILLO 400, LOECHES 400, MAGALLON 220, SERNA 400, CASTEJON 400, MEDINACELI 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, OLMEDILLA 220, COMPLUTUM 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, RUEDA DE JALON 400, TERRER 400 | 1300 | 218
Dinámico | D851_SEPE | MEDIODIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D852_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D853_SEPE | MEIRAMA 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D854_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D855_SEPE | ARGANZUELA 220, MELANCOLICOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D856_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D857_SEPE | MEQUINENZA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D858_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D859_SEPE | MEQUINENZA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D860_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D861_SEPE | ALI 220, MERCEDES BENZ 220 | 1300 | 1275
Dinámico | D862_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 530
Dinámico | D863_SEPE | MERIDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D864_SEPE | MERIDA 220, ALMARAZ CN 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, VAGUADAS 220, BROVALES 220, GUADIANA 400, LOS ARENALES 220, CARMONITA 400, BALBOA 400, CACERES 220, ALMARAZ E.T. 220, BALBOA 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, PLASENCIA 220, TORREJON 220, SAN SERVAN 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, TRUJILLO 220 | 1300 | 947
Dinámico | D865_SEPE | EIRIS 220, SABON 220, SIDEGASA 220, PUERTO 220, MEIRAMA 220, MESON D.V. 220, LA GRELA 220 | 1300 | 813
Dinámico | D866_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, ORTIGUERO 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 537
Dinámico | D867_SEPE | MESON D.V. 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D868_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 841
Dinámico | D869_SEPE | MEZQUITA 220, CALAMOCHA 220 | 1300 | 1178
Dinámico | D870_SEPE | PEÑALBA 220, SEGORBE 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, PEÑALBA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, PUIGPELAT 220, GAUSSA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, MEZQUITA 400, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, CARIÑENA 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, ELS AUBALS 220, FUENDETODOS 400, BENADRESA 220, ELIANA 400, ARAGON 400, PLATEA 400, INGENIO 220, ESPARTAL 220, LA PLANA 400, EL SERRALLO 220, ESCUCHA 220, MEZQUITA 220, LA PLANA 220, VALDECONEJOS 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUDEJAR 400, REQUENA 400, MUNIESA 400, HIJAR 220, FUENDETODOS 220 | 1300 | 0
Dinámico | D871_SEPE | MEZQUITA 400 | 1300 | 1280
Dinámico | D872_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, TANGER (CATALUÑA) 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, ROMICA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D873_SEPE | MINGLANILLA 400 | 1300 | 807
Dinámico | D874_SEPE | MORATA 220, GANDIA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, MUELA 400, LA SECUITA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, GARRAF 400, MORALEJA 220, TRILLO 400, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, SAGUNTO GIS 220, ALGETE 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, BEGUES 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, CARIÑENA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, ELS AUBALS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, BOADILLA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, MONTALBANEJO 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ARGANDA 220, VALLDIGNA 220, PRADILLOS 220, FRANCOLI 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, TARRAGONA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, NOVELDA 220, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, LOECHES 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MASDENVERGE 400, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, MECO 220, BELLICENS 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, ARAGON 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, NORTE 220, HUELVES 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, BALSICAS 220, CAMPO NACIONES 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, EL COTO 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, TORREJON DE VELASCO 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TOTANA 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, PINTO 220, COFRENTES 400, CONSTANTI 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, SS.REYES 220, ELCHE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TERRER 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, LOECHES 220, PARLA 220, AZCA 220, MORATA 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, LA SELVA 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, POLIGONO C 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MEZQUITA 220, LA CEREAL 400, ALCIRA 220, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, PROSPERIDAD 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, EL PALMERAL 220, SS.REYES 400, VILLAVICIOSA 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, FUENDETODOS 400, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ROJALES 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, AQUA 220, CAMPOS 400, QUART DE POBLET 220, RETAMAR 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, GALAPAGAR 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECONEJOS 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D875_SEPE | MIRABAL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D876_SEPE | CARTUJA 220, LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, ENTRENUCLEOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, DOS HERMANAS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, ALCORES 220, GAZULES 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, PUERTO REAL 220, PINAR DE REY 220, SANTA ELVIRA 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, QUINTOS 220, ALGECIRAS 220 | 1300 | 1120
Dinámico | D877_SEPE | MIRANDA DE EBRO 220 | 1300 | 1200
Dinámico | D878_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, SANTA ENGRACIA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, LAGUARDIA 220, ARKALE 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, IRUN 220, VITORIA 220, EL SEQUERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 560
Dinámico | D879_SEPE | MIRASIERRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D880_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D881_SEPE | MONCAYO 220 | 1300 | 1299
Dinámico | D882_SEPE | JALON 220, ALMAZAN 400, PEÑAFLOR 400, MAGALLON 220, CASTEJON 400, RUEDA DE JALON 400, PLAZA 220, ONCALA 220, ZUZONES 400, SERNA 400, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, MONTETORRERO 220, TREVAGO 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, LANZAS AGUDAS 220, COSCURITA 220, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D883_SEPE | MONTALBANEJO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D884_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, LEGANES 220, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BARATARIA 400, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, RETAMAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D885_SEPE | MONTBLANC 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D886_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D887_SEPE | QUEREÑO 220, MONTEARENAS 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D888_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 526
Dinámico | D889_SEPE | MONTETORRERO 220, CARTUJOS 220 | 1300 | 1146
Dinámico | D890_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, EL SEQUERO 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, SANTA ENGRACIA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, TERRER 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D891_SEPE | MONTEBELLO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D892_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, VALLDIGNA 220, SANTA POLA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, MORVEDRE 400, TORRENTE 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORREMENDO 400, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1256
Dinámico | D893_SEPE | MONTECILLO BAJO 220 | 1300 | 1271
Dinámico | D894_SEPE | ARROYO VALLE 220, PICON 220, VENTA INES 220, ANDUJAR 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, LA NAVA 220, PUERTOLLANO 220, LA SOLANA 220, LANCHA 220, BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, GUADAME 220, GUADAME 400, MONTECILLO BAJO 220, OLIVARES 220, CASILLAS 220, VILLANUEVA DEL REY 220 | 1300 | 1243
Dinámico | D895_SEPE | MONTEARENAS 400 | 1300 | 765
Dinámico | D896_SEPE | CILLAMAYOR 220, MORATA 220, ALMAZAN 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, BARCINA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, LUBIAN 220, MORALEJA 220, SABON 220, VIMIANZO 220, LOECHES (LOECHES B) 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, ALGETE 220, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, HINOJOSA 400, HORTALEZA 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, LAGUARDIA 220, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, COSCURITA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, SANCHINARRO 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, ALDEADAVILA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, NORTE 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, VALPARAISO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VITORIA 400, ANCHUELO 220, CHANTADA 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CANILLEJAS 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, AMOEIRO 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, MESON D.V. 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, GUARDO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, LOECHES 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, MAZARREDO 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, FUENLABRADA 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, GAROÑA 220, LASTRAS 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SIMANCAS 220, BELESAR 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, PROSPERIDAD 220, RENEDO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, AGUACATE 220, EL PALO 400, ALBARELLOS 220, BUENAVISTA 220, QUEREÑO 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, MEDIODIA 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D897_SEPE | MONTESA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D898_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 665
Dinámico | D899_SEPE | MONTOUTO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D900_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, PUENTE BIBEY 220, SABON 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SANTIAGO 220, VIANA 400, MESON D.V. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, MESON D.V. 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D901_SEPE | MONZON 220 | 1300 | 1244
Dinámico | D902_SEPE | TORRES DE SEGRE 220, SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, ABRERA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, RUBIO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, MAIALS 400, RIBA-ROJA 220, MEQUINENZA 220, MEDIANO 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, ANOIA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, ALMENDRALES 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, CENTELLES 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 951
Dinámico | D903_SEPE | MORALETS 220 | 1300 | 1079
Dinámico | D904_SEPE | BEGUES (BEGUES B) 220, SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, LES CORTS 220, ABRERA 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, AENA OESTE 220, BEGUES 220, RUBIO 220, MOTORS 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILADECANS 220, CINCA 220, POBLA 220, CERDA 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, RIERA DE CALDES 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, ESCALONA 220, BEGUES 400, LA FORTUNADA 220, SANT CELONI 220, SANT CUGAT 220, SANT JUST 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, PALAU 220, MARAGALL 220, GUIXERES 220, SUBIRATS 220, PENEDES 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, CAN JARDI 220, URGELL 220, TRINITAT 220, CANYET 220, ZAL 220, MORALETS 220, MAS FIGUERES 220, PIEROLA 220, ANOIA 220, GAVARROT 220, CERVELLO 220, FACULTATS 220, ERISTE 220, FRANQUESES 220, TABESCAN 220, ZONA FRANCA 220, CERCS 220, SANT ANDREU 220, HOSPITALET 220, LA ROCA 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CASTELLBISBAL 220, CENTELLES 220, RUBI 400, BIESCAS 220, CAN JARDI 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 944
Dinámico | D905_SEPE | MORALEJA 220 | 1300 | 1218
Dinámico | D906_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D907_SEPE | MORALEJA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D908_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, ARBILLERA 400, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BARATARIA 400, OTERO 220, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, COMPOSTILLA 400, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, CARMONITA 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, MONTEARENAS 400, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, DON ALVARO 400, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, ALMADEN 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D909_SEPE | MORATA 220 | 1300 | 1266
Dinámico | D910_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D911_SEPE | MORATA 400 | 1300 | 1223
Dinámico | D912_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, GANDIA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, MUELA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, ZARZON 400, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, GUADAME 220, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, SAGUNTO GIS 220, HERRERA 400, GAUSSA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, VALLE DEL CARCER 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, ARBILLERA 400, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, BENEJAMA 400, CASATEJADA 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ARGANDA 220, VALLDIGNA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, MONTESA 400, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, CEDILLO 400, MECO 220, VALDEMORO 220, VIANA 400, ELCOGAS 220, ALDEADAVILA 220, MADRIDEJOS 220, CATADAU 220, SAGUNTUM 220, MEDINACELI 400, TORRIJOS 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, GODELLETA 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VITORIA 400, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, GUADAME 400, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, BARATARIA 400, OTERO 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BENEJAMA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, MONTECILLO BAJO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, PINTO 220, COFRENTES 400, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAMARENA 220, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, SAN SERVAN 400, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, TERRER 400, CARMONITA 400, MORVEDRE B 220, PARLA 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, ALMARAZ E.T. 220, PATRAIX 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, TORREJON 220, ABADES 220, SAN SERVAN 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, SANCHO LLOP 220, TABIELLA 220, POLIGONO C 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, ALCIRA 220, LA CEREAL 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SAN FERNANDO 400, MORVEDRE 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, MERIDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, UNINSA 220, SAGUNTUM 400, CARRIO 220, VALDECABALLEROS 400, VALL D'UXO 220, GUADIANA 400, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, DON ALVARO 400, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, BELGIDA 220, LA ESTRELLA 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, AQUA 220, BRAZATORTAS 220, MEDIODIA 220, CABRA 400, MUDARRA 400, QUART DE POBLET 220, VELILLA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, ALMADEN 400, NUEVO CAUCE 220, ROCAMORA 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, SEGORBE 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D913_SEPE | MORA 220 | 1300 | 1255
Dinámico | D914_SEPE | PICON 220, PARLA 220, ACECA 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, HORNILLO 220, LA NAVA 220, LA SOLANA 220, PRADILLOS 220, MADRIDEJOS 220, PINTO AYUDEN 220, EL EMPERADOR 220, VALDEMORO 220, LA SAGRA 220, MORA 220, PINTO 220 | 1300 | 941
Dinámico | D915_SEPE | EL MORELL 220, FRANCOLI 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D916_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D917_SEPE | MORELLA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D918_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, TANGER (CATALUÑA) 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, ROMICA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D919_SEPE | MORERUELA 400 | 1300 | 1294
Dinámico | D920_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, ZARZON 400, ZAMORA 220, COTORROS 400, SEGOVIA 400, VILLALCAMPO 220, TABARA 400, ALDEADAVILA 400, TIERRA DE CAMPOS 400, HERRERA 400, HINOJOSA 400, FUENTEBUREBA 400, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, VITORIA 400, MUDARRA 400, MORERUELA 400, VELILLA 400, SAUCELLE 220, LA LORA 400, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 934
Dinámico | D921_SEPE | MORVEDRE B 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D922_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, TARRAGONA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220 | 1300 | 141
Dinámico | D923_SEPE | MORVEDRE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D924_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, TORREVIEJA 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D925_SEPE | MOTORS 220, HOSPITALET 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D926_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D927_SEPE | MUDARRA 220, MUDARRITA 220 | 1300 | 1177
Dinámico | D928_SEPE | LUBIAN 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, ARBILLERA 400, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ALCOCERO DE MOLA 220, PRADA 220, TRIVES 400, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, TABARA 400, ALDEADAVILA 400, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AYALA 220, ALDEADAVILA 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, VALLEJERA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, TORDESILLAS 400, CARDOSO 220, GUARDO 220, HERRERA 220, COMPOSTILLA 400, VILLALCAMPO 220, SANTIAGO 220, TRIVES 220, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, VILLAMECA 400, EL CERRO 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA JARA 220, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, VILLARINO 400, VILLATORO 220 | 1300 | 678
Dinámico | D929_SEPE | MUDARRA 400 | 1300 | 1086
Dinámico | D930_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, COSLADA 220, BARCINA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, POZA DE LA SAL 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, TRES CANTOS GIS 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, EIRIS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, CORNATEL 220, PRADILLOS 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, MUDARRA 220, CONSO 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, VIANA 400, CARDOSO 400, TORRIJOS 220, SANTA ENGRACIA 220, ARDOZ 220, VITORIA 400, CAMPO NACIONES 220, MONCAYO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, CANILLEJAS 220, ORMAIZTEGUI 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SAN CAYETANO 220, NARCEA 400, SS.REYES 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, LOECHES 220, MORATA 400, ZUZONES 400, MAZARREDO 220, BEGOÑA 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, TABIELLA 220, SALAS 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, NUEVA MECO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, UNINSA 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, CARRIO 220, BUDIA 400, ALBARELLOS 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VILLALBILLA 220, FUENCARRAL 220, FUENCARRAL 400, CARTELLE 220, VILLATORO 220, MORATA 220, ANCHUELO 400, LOECHES (LOECHES B) 220, ALGETE 220, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, BEARIZ 400, PUENTE PRINCESA 220, CARIÑENA 400, HERNANI 400, ONDINAS 220, TREVAGO 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, COSCURITA 220, EBORA 220, CERRATO 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, ZAMORA 220, SUIDO 220, ALDEADAVILA 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, ANCHUELO 220, CHANTADA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, PALAFOX 220, GUARDO 220, HERRERA 220, MAZARICOS 220, VILLALCAMPO 220, ALI 220, ABADES 400, ARAVACA 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PARLA 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, SERNA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, EL CERRO 220, SAN ESTEBAN 220, MAGAÑA 220, MONTEARENAS 400, LA LORA 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, ZAMUDIO 220, ALMARAZ CN 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, VILLAVICIOSA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, CERRO PLATA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, MEDIODIA 220, VALLADOLID NUEVO 220, TORDESILLAS 220, GALAPAGAR 220, MURUARTE 400, QUEL 220, ALMAZAN 400, ZARZON 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, HERRERA 400, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, LUCERO 220, LOUSAME 220, ARGANDA 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, XOVE 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, MECO 220, AYALA 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, MORALEJA 400, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ARAÑUELO 400, MORA 220, BELINCHON 400, AMOEIRO 220, OTERO 220, FUENTE HITO 220, CARDOSO 220, PINTO 220, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, ALMARAZ E.T. 220, CACICEDO 220, REGOELLE 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, FUENLABRADA 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, MURUARTE 220, LADA 400, POLIGONO C 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, BELESAR 220, RICOBAYO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, RENEDO 220, TOMEZA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, SS.REYES 400, EL PALO 400, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, LAS MAZORRAS 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ORTIGUERO 220, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, SANTIZ 220, HORNILLO 220, VALDECARRETAS 400, CILLAMAYOR 220, SABON 220, TRILLO 400, LUBIAN 220, VIMIANZO 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, VELLE 220, NARAIO 400, LA SAGRA 220, TIERRA ESTELLA 220, HORTALEZA 220, ARBILLERA 400, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LAGUARDIA 220, CALERA Y CHOZAS 220, BUNIEL 400, JOSE CABRERA 220, PUENTE BIBEY 220, LOECHES 400, FONTEFRIA 220, SANTA ENGRACIA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, AÑOVER 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLAVERDE 220, ITXASO 220, TIERRA DE CAMPOS 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, LOGROÑO 220, APARECIDA 400, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, NUEVO VIGO 220, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, ORTUELLA 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SIDEGASA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, AGUACATE 220, PIELAGOS 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, LANZAS AGUDAS 220, VILLARINO 400, ANTONIO LEYVA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D931_SEPE | MUDEJAR 400 | 1300 | 998
Dinámico | D932_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, TANGER (CATALUÑA) 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, JIJONA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, TERRER 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, LA PINILLA 400, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, SERNA 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D933_SEPE | MUNIESA 400 | 1300 | 1259
Dinámico | D934_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, ZUZONES 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D935_SEPE | MURCIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D936_SEPE | NOVELDA 220, ELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, ELCHE 220, SALERES 220, ASOMADA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PETREL 220, FARGUE 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, PEÑARRUBIA 400, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, SALADAS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, GABIAS 220, MONTEBELLO 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 864
Dinámico | D937_SEPE | MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D938_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, ITXASO 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, OLITE 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, ESQUEDAS 220, SANGÜESA 220, MURUARTE 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, BIESCAS 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 847
Dinámico | D939_SEPE | MURUARTE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D940_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, PLAZA 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, PEÑAFLOR 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MEDINACELI 400, GAMARRA 220, VITORIA 400, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, TUDELA 220, AGUAYO 400, ITXASO 220, ALI 220, TERRER 400, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, JUNDIZ 220, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, MONTETORRERO 220, CICERO 220, HERNANI 220, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, MURUARTE 400 | 1300 | 0
Dinámico | D941_SEPE | NARAIO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D942_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1050
Dinámico | D943_SEPE | NARCEA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D944_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, VIMIANZO 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, BASAURI 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, CASTRELO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, ORTUELLA 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 261
Dinámico | D945_SEPE | NORTE 220, AZCA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D946_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D947_SEPE | NOVELDA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D948_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 897
Dinámico | D949_SEPE | GAVARROT 220, NUDO VIARIO 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D950_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D951_SEPE | NUEVO VIGO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D952_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, ATIOS 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D953_SEPE | NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D954_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1122
Dinámico | D955_SEPE | NUEVA MECO 220, MECO 220 | 1300 | 1186
Dinámico | D956_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D957_SEPE | NUEVA ESCOMBRERAS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D958_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, CARRIL 400, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 863
Dinámico | D959_SEPE | NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, FAUSITA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D960_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, BENIFERRI 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 864
Dinámico | D961_SEPE | NUEVO CAUCE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D962_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D963_SEPE | OLITE 220 | 1300 | 1224
Dinámico | D964_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, OLITE 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, SANGÜESA 220, MURUARTE 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 1009
Dinámico | D965_SEPE | OLIVARES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D966_SEPE | ARROYO VALLE 220, VENTA INES 220, ANDUJAR 220, FARGUE 220, LANCHA 220, GUADAME 220, CASILLAS 220, GUADAME 400, ATARFE 220, CAPARACENA 220, MONTECILLO BAJO 220, OLIVARES 220, GABIAS 220, CAPARACENA 400, ORGIVA 220, SALERES 220, BERJA 220, ILLORA 220 | 1300 | 1287
Dinámico | D967_SEPE | OLMEDILLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D968_SEPE | MORATA 220, ROMICA 400, HUELVES 220, VILLARES DEL SAZ 220, LA PINILLA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, OLMEDILLA 220, MINGLANILLA 400 | 1300 | 1273
Dinámico | D969_SEPE | OLMEDO 400 | 1300 | 1124
Dinámico | D970_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, MUDARRITA 220, ALGETE 220, HERRERA 400, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, ONDINAS 220, BOADILLA 220, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, CARDOSO 220, PINTO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SIERO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VELILLA 400, RETAMAR 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GALAPAGAR 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D971_SEPE | OLMEDILLA (COFRENTES) 400 | 1300 | 1241
Dinámico | D972_SEPE | MORATA 220, GANDIA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, MUELA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, SAGUNTO GIS 220, ALGETE 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, CARIÑENA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, BOADILLA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, MONTALBANEJO 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ARGANDA 220, VALLDIGNA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, NOVELDA 220, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TORREVIEJA 220, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MASDENVERGE 400, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ESPINARDO 220, TORRIJOS 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, GODELLETA 220, NORTE 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, BALSICAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, BARATARIA 400, OTERO 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TOTANA 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, PINTO 220, COFRENTES 400, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, ELCHE 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TERRER 400, TORREJON DE VELASCO 400, CARRIL 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, ABADES 220, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, POLIGONO C 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, MEZQUITA 220, ACECA 220, ALCIRA 220, LA CEREAL 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SAN FERNANDO 400, HOYA MORENA 220, LASTRAS 400, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MURCIA 220, SIMANCAS 220, MUNIESA 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, PROSPERIDAD 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, EL PALMERAL 220, SS.REYES 400, VILLAVICIOSA 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, FUENDETODOS 400, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ROJALES 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, AQUA 220, CAMPOS 400, QUART DE POBLET 220, TALAVERA 220, LITORAL 400, RETAMAR 220, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECONEJOS 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D973_SEPE | ONCALA 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D974_SEPE | JALON 220, ALMAZAN 400, TREVAGO 220, ONCALA 220, ZUZONES 400, LANZAS AGUDAS 220, MAGALLON 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, COSCURITA 220, CALATORAO 220 | 1300 | 415
Dinámico | D975_SEPE | ONDINAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D976_SEPE | SANTIAGO 220, SOBRADELO 220, VILLABLINO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, ONDINAS 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, QUEREÑO 220, MONTEARENAS 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D977_SEPE | ONUBA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D978_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ALJARAFE 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D979_SEPE | ORCOYEN 220 | 1300 | 1129
Dinámico | D980_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, OLITE 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, ESQUEDAS 220, SANGÜESA 220, MURUARTE 220, SERNA 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, BIESCAS 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 746
Dinámico | D981_SEPE | ORGIVA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D982_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, POLIGONO 220, SALERES 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, ARCHIDONA 400, ATARFE 220, OLIVARES 220, BAZA 400, LITORAL 400, ILLORA 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, BENAHADUX 220, GABIAS 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 1266
Dinámico | D983_SEPE | ORMAIZTEGUI 220 | 1300 | 1175
Dinámico | D984_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 390
Dinámico | D985_SEPE | ORTIGUERO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D986_SEPE | CILLAMAYOR 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, CARRIO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D987_SEPE | ORTUELLA 220, SANTURCE 220 | 1300 | 850
Dinámico | D988_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, LADA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 106
Dinámico | D989_SEPE | OTERO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D990_SEPE | ABADES 400, ABADES 220, LA CEREAL 400, OTERO 220 | 1300 | 1122
Dinámico | D991_SEPE | O INCIO 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D992_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, VELLE 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CONSO 220, SANTIAGO 220, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1286
Dinámico | D993_SEPE | PALAFOX 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D994_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D995_SEPE | PALAU 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D996_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D997_SEPE | PALENCIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D998_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, LUBIAN 220, ALONSOTEGUI 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, PUENTELARRA 220, LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220, VILLATORO 220, VALLADOLID NUEVO 220, SANTURCE 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1167
Dinámico | D999_SEPE | EL CONDADO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1000_SEPE | COSTA DE LA LUZ 220, GUILLENA 220, PALOS 400, SANTIPONCE 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, TORREARENILLAS 220, CRISTOBAL COLON 220, GUADAIRA 220, ALJARAFE 220, CASAQUEMADA 220, ONUBA 220, EL CONDADO 220, SALTERAS 220, CENTENARIO 220, CHUCENA 220, PALOS 220, ROCIO 220 | 1300 | 1041
Dinámico | D1001_SEPE | PALOS 220, TORREARENILLAS 220 | 1300 | 1063
Dinámico | D1002_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, BROVALES 400, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D1003_SEPE | PALOS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1004_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, BROVALES 400, ONUBA 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DON ALVARO 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D1005_SEPE | LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220, PARAMO DE POZA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1006_SEPE | HERRERA 220, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, GATICA 220, SIDENOR 220, AYALA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, PARAMO DE POZA 220, LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, PALENCIA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1007_SEPE | PARLA 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D1008_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1009_SEPE | PARQUE EOLICO DO SIL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1010_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, VILLABLINO 220, ATIOS 220, LUBIAN 220, TABARA 400, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1011_SEPE | PARQUE INGENIEROS 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D1012_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1013_SEPE | PARQUE CENTRAL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1014_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1042
Dinámico | D1015_SEPE | PATRAIX 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1016_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1042
Dinámico | D1017_SEPE | PAZOS DE BORBEN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1018_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, PUENTE BIBEY 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, COMPOSTILLA 400, LUBIAN 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TABARA 400, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SANTIAGO 220, VIANA 400, PUENTES G.R. 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, ARBILLERA 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, VELLE 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, LUDRIO 400, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, MESON D.V. 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1019_SEPE | PEÑADRADA 220, ONDINAS 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1020_SEPE | PUENTE BIBEY 220, VILLABLINO 220, COMPOSTILLA 400, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CONSO 220, SANTIAGO 220, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, LA PEREDA 220, QUEREÑO 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, MONTEARENAS 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, O INCIO 220, PRADA 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1021_SEPE | PEÑAFLOR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1022_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, SANTA ENGRACIA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, TERRER 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1023_SEPE | PEÑAFLOR 400 | 1300 | 950
Dinámico | D1024_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, EL SEQUERO 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, SANTA ENGRACIA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, TERRER 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, MURUARTE 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1025_SEPE | PENAGOS 220, ASTILLERO 220, CACICEDO 220 | 1300 | 788
Dinámico | D1026_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1027_SEPE | PENAGOS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1028_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, XOVE 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 306
Dinámico | D1029_SEPE | PEÑALBA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1030_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, ELIANA 400, FUENDETODOS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1031_SEPE | PEÑALBA 400 | 1300 | 1251
Dinámico | D1032_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MAGALLON 400, MANGRANERS 220, ALCIRA 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1033_SEPE | PEÑARRUBIA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1034_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 847
Dinámico | D1035_SEPE | PENEDES 220 | 1300 | 1207
Dinámico | D1036_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1037_SEPE | EL MORELL 220, PERAFORT 220, FRANCOLI 220 | 1300 | 1059
Dinámico | D1038_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1039_SEPE | LA PEREDA 220 | 1300 | 1170
Dinámico | D1040_SEPE | XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, SIERO 220, CARDOSO 400, SANTA MARINA 220, PENAGOS 220, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, ONDINAS 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 920
Dinámico | D1041_SEPE | PESOZ 400 | 1300 | 1053
Dinámico | D1042_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AYALA 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, ITXASO 220, ALI 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1043_SEPE | EL PETREL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1044_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, SAGUNTUM 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, PEÑARRUBIA 400, LA PINILLA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, CAMPANARIO 400, VALLDIGNA 220, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MORVEDRE 400, TORRENTE 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORREMENDO 400, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1057
Dinámico | D1045_SEPE | PICON 220 | 1300 | 1255
Dinámico | D1046_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, LA SAGRA 220, MANZANARES 220, VALDEMORO 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, VENTA INES 220, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, ALARCOS 220, PUERTOLLANO 220, BRAZATORTAS 220, GUADAME 400, OLIVARES 220, MORA 220, LA PALOMA 220, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1050
Dinámico | D1047_SEPE | PIELAGOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1048_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, GUARDO 220, UNINSA 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, TELLEDO 220, VILLABLINO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, ZAMUDIO 220, GATICA 220, SOLORZANO 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, AYALA 220, CARDOSO 400, MIRANDA DE EBRO 220, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, LA PEREDA 220, BASAURI 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, CICERO 220, JUNDIZ 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, GUEÑES 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 719
Dinámico | D1049_SEPE | PIEROLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1050_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1051_SEPE | PIEROLA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1052_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1053_SEPE | PINAR DE REY 220 | 1300 | 1129
Dinámico | D1054_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, FACINAS 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, TAJO ENCANTADA 400, PINAR DE REY 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, JORDANA 400, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 948
Dinámico | D1055_SEPE | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 1300 | 1116
Dinámico | D1056_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, PUERTO REAL 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, OLIVARES 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, JORDANA 400, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1087
Dinámico | D1057_SEPE | PINAR DE REY 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1058_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, GUADAME 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, PALOS 400, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, GUILLENA 400, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, EL CONDADO 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, CHUCENA 220, ILLORA 220, TORREARENILLAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, CASAQUEMADA 220, NUEVA CASARES 220, ANTAS 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, CRISTOBAL COLON 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, LITORAL 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, TABERNAS 400, ALMADEN 400, BENAHADUX 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 797
Dinámico | D1059_SEPE | LA PINILLA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1060_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, ANCHUELO 400, TRILLO 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, LOECHES 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, COMPLUTUM 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, MORATA 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1061_SEPE | PINTO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1062_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1063_SEPE | PINTO AYUDEN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1064_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1065_SEPE | PLASENCIA 220 | 1300 | 1137
Dinámico | D1066_SEPE | LOS ARENALES 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220 | 1300 | 854
Dinámico | D1067_SEPE | PLATEA 400 | 1300 | 1269
Dinámico | D1068_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, TABESCAN 220, VANDELLOS CN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MANGRANERS 220, LLAVORSI 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1069_SEPE | PLAZA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1070_SEPE | JALON 220, SABIÑANIGO 220, PEÑALBA 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, PEÑAFLOR 400, PEÑALBA 400, MAGALLON 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, RUEDA DE JALON 400, ESCATRON 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, PLAZA 220, ONCALA 220, CARIÑENA 400, SERNA 400, ELS AUBALS 220, MUNIESA 400, PEÑAFLOR 220, FUENDETODOS 400, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, ARAGON 400, MONTETORRERO 220, PLATEA 400, AVE ZARAGOZA 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, ESPARTAL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, LOS LEONES 220, LA CANONJA 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, ESCUCHA 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, CALAMOCHA 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, VALDECONEJOS 220, COSCURITA 220, HIJAR 220, FUENDETODOS 220, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1071_SEPE | PLAZA 220, PLAZA II (MONCASI) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1072_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, LA SECUITA 220, ALMAZAN 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, LA CANONJA 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, COSCURITA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, VILADECANS 220, SANTA ENGRACIA 400, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, TERRER 400, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, ONCALA 220, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MAGAÑA 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, PLAZA II (MONCASI) 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, OLITE 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, MURUARTE 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1073_SEPE | POLA DE GORDON 400 | 1300 | 1225
Dinámico | D1074_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, FUENTE HITO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, SS.REYES 400, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1075_SEPE | AGUACATE 220, POLIGONO C 220 | 1300 | 1233
Dinámico | D1076_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1077_SEPE | POLIGONO 220 | 1300 | 1270
Dinámico | D1078_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1070
Dinámico | D1079_SEPE | MORALETS 220, PONT DE SUERT 220 | 1300 | 1079
Dinámico | D1080_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, ADRALL 220 | 1300 | 479
Dinámico | D1081_SEPE | PORTODEMOUROS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1082_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1083_SEPE | LAS MAZORRAS 220, POZA DE LA SAL 220, EL CERRO 220, PARAMO DE POZA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1084_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, ELGEA 220, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, GATICA 220, SIDENOR 220, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, PARAMO DE POZA 220, PUENTELARRA 220, LAS MAZORRAS 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, VITORIA 220, PALENCIA 220, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1299
Dinámico | D1085_SEPE | PRADA 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1086_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, LUBIAN 220, TABARA 400, VELLE 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1224
Dinámico | D1087_SEPE | PRADO SANTO DOMINGO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1088_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1089_SEPE | MANUEL BECERRA 220, PROSPERIDAD 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1090_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1091_SEPE | PUEBLA DE SANABRIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1092_SEPE | SANTIAGO 220, PUENTE BIBEY 220, S.AGUSTIN 220, LUBIAN 220, PRADA 220, CONSO 220, PUEBLA DE SANABRIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1093_SEPE | PUEBLA DE GUZMAN 220 | 1300 | 920
Dinámico | D1094_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, ONUBA 220, ROCIO 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ALJARAFE 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220 | 1300 | 661
Dinámico | D1095_SEPE | PUEBLA DE GUZMAN 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1096_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, BROVALES 400, ONUBA 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DON ALVARO 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, BALBOA 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D1097_SEPE | PUENTE BIBEY 220 | 1300 | 1229
Dinámico | D1098_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 834
Dinámico | D1099_SEPE | PUENTE S.MIGUEL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1100_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, GUARDO 220, UNINSA 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, TELLEDO 220, VILLABLINO 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, ZAMUDIO 220, GATICA 220, SOLORZANO 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, ROBLA 400, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, LA PEREDA 220, BASAURI 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, CICERO 220, JUNDIZ 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, ABADIANO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 469
Dinámico | D1101_SEPE | PUENTELARRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1102_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 556
Dinámico | D1103_SEPE | CERRO PLATA 220, PUENTE PRINCESA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1104_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1105_SEPE | PTE.SAN FERNANDO 220, SAN FERNANDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1106_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1107_SEPE | PUENTES G.R. 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1108_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, ALI 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 58
Dinámico | D1109_SEPE | PUERTO 220, EIRIS 220, LA GRELA 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D1110_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, LUDRIO 400, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, O INCIO 220, MESON D.V. 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D1111_SEPE | PUERTO DE SANTA MARIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1112_SEPE | CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, BENAHAVIS 220, CARTUJA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, PINAR DE REY 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1120
Dinámico | D1113_SEPE | PUERTO REAL 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1114_SEPE | CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, DON RODRIGO 220, COSTASOL 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CHUCENA 220, TAJO ENCANTADA 400, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, SANTA ELVIRA 220, JORDANA 400, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 1119
Dinámico | D1115_SEPE | ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 1300 | 1233
Dinámico | D1116_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, MANZANARES 220, PICON 220, ANDUJAR 220, LA SOLANA 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, VENTA INES 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, CARROYUELAS 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, GUADAME 400, OLIVARES 220, MORA 220, LA PALOMA 220, VALDECABALLEROS 400, ALMADEN 400, BARATARIA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, ACECA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, BRAZATORTAS 400, MANZANARES 400 | 1300 | 1055
Dinámico | D1117_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 220 | 1300 | 1034
Dinámico | D1118_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 400, LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, JORDANA 220, NUEVA CASARES 220, PINAR DE REY 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, PINAR DE REY 220, FACINAS 220, BENAHAVIS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, RONDA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220 | 1300 | 868
Dinámico | D1119_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, FACINAS 220 | 1300 | 1034
Dinámico | D1120_SEPE | SANTIPONCE 220, TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, ROCIO 220, SALERES 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, SALTERAS 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, DON RODRIGO 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, CHUCENA 220, PINAR DE REY 220, RONDA 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, CARMONA 220, ALMADEN 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARMONA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 818
Dinámico | D1121_SEPE | PUIGPELAT 220 | 1300 | 1244
Dinámico | D1122_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1123_SEPE | PUJALT 220 | 1300 | 1162
Dinámico | D1124_SEPE | GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ESCALONA 220, PALAU 220, ZAL 220, MORALETS 220, CERCS 220, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, LA FORTUNADA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 1027
Dinámico | D1125_SEPE | QUART DE POBLET 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1126_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D1127_SEPE | QUEL 220 | 1300 | 1295
Dinámico | D1128_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, MIRANDA DE EBRO 220, OLITE 220, HARO 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, LAGUARDIA 220, MURUARTE 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 1080
Dinámico | D1129_SEPE | QUEREÑO 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1130_SEPE | SANTIAGO 220, SOBRADELO 220, VILLABLINO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, ONDINAS 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, QUEREÑO 220, MONTEARENAS 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1131_SEPE | QUINTOS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1132_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, PINAR DE REY 220, CHUCENA 220, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400, NUEVA CASARES 220 | 1300 | 861
Dinámico | D1133_SEPE | QUINTANA DE LA SERENA 400 | 1300 | 1285
Dinámico | D1134_SEPE | CARMONA 220, VALDECABALLEROS 400, QUINTANA DE LA SERENA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, GUADAME 400, VILLANUEVA DEL REY 220, CARMONA 400, ARAÑUELO 400, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400 | 1300 | 1284
Dinámico | D1135_SEPE | REGOELLE 220 | 1300 | 1169
Dinámico | D1136_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1169
Dinámico | D1137_SEPE | RENEDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1138_SEPE | HERRERA 220, LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, ARBILLERA 400, VILLIMAR 220, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220, S.AGUSTIN 220, VILLATORO 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1167
Dinámico | D1139_SEPE | REQUENA 400 | 1300 | 1230
Dinámico | D1140_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, TRILLO 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, VALLE DEL CARCER 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, MEDINACELI 400, SAGUNTUM 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, RIUDARENES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, HUELVES 220, PIEROLA 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, TORRELLANO 220, ISONA 220, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1141_SEPE | RETAMAR 220 | 1300 | 1205
Dinámico | D1142_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1143_SEPE | ASCÓ 220, RIBA-ROJA 220, VANDELLOS CN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1144_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, RUBI 220, SANT BOI 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, HOSPITALET 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1145_SEPE | RICOBAYO 220 | 1300 | 1299
Dinámico | D1146_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, TABARA 400, ALDEADAVILA 400, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, ARBILLERA 220, HINOJOSA 400, ARBILLERA 400, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, VALLADOLID NUEVO 220, MORERUELA 400, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 1135
Dinámico | D1147_SEPE | RIERA DE CALDES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1148_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1149_SEPE | RIOCAYA 400 | 1300 | 1000
Dinámico | D1150_SEPE | MERIDA 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, GUADIANA 400, CARMONITA 400, DON ALVARO 400, ALMARAZ CN 400, BALBOA 400, GUILLENA 400, BALBOA 220, PALOS 400, BIENVENIDA 400, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, SAN SERVAN 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, TRUJILLO 220 | 1300 | 785
Dinámico | D1151_SEPE | RIUDARENES 220 | 1300 | 1251
Dinámico | D1152_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, LLAVORSI 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 889
Dinámico | D1153_SEPE | ROCAMORA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1154_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 815
Dinámico | D1155_SEPE | ROCIO 220 | 1300 | 1263
Dinámico | D1156_SEPE | COSTA DE LA LUZ 220, GUILLENA 220, PALOS 400, SANTIPONCE 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, TORREARENILLAS 220, CRISTOBAL COLON 220, GUADAIRA 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, CASAQUEMADA 220, ONUBA 220, EL CONDADO 220, SALTERAS 220, CENTENARIO 220, CHUCENA 220, PALOS 220, ROCIO 220 | 1300 | 1010
Dinámico | D1157_SEPE | ROJALES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1158_SEPE | GANDIA 220, NOVELDA 220, ELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, VALLE DEL CARCER 220, ELCHE 220, ASOMADA 400, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, CATADAU 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, CAMPOS 400, PEÑARRUBIA 400, BERNAT 220, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, VALLDIGNA 220, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, TORREMENDO 400, MONTEBELLO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 1300 | 1057
Dinámico | D1159_SEPE | ROMICA 400 | 1300 | 1231
Dinámico | D1160_SEPE | MORATA 220, GANDIA 220, MUELA 400, ANCHUELO 400, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CISNEROS 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, LOECHES 400, TORREVIEJA 220, VALLECAS 220, MECO 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, COMPLUTUM 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, BELINCHON 400, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, HUENEJA 400, ROMICA 400, TORREJON DE VELASCO 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, COSLADA (COSLADA B) 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TERRER 400, CARRIL 400, LOECHES 220, MORATA 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, FUENLABRADA 220, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ALCIRA 220, GETAFE 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, SS.REYES 400, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, LA SAGRA 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, RETAMAR 220, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1161_SEPE | RONDA 400 | 1300 | 1285
Dinámico | D1162_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARTUJA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, ALMADEN 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, QUINTOS 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, LANCHA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 1069
Dinámico | D1163_SEPE | RUBIO 220 | 1300 | 1235
Dinámico | D1164_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 749
Dinámico | D1165_SEPE | RUBI 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1166_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1167_SEPE | RUBI 400, CAN JARDI 400 | 1300 | 1121
Dinámico | D1168_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1169_SEPE | RUEDA DE JALON 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D1170_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, JALON 220, TRILLO 400, PEÑAFLOR 400, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, TERRER 400, BUDIA 400, OLITE 220, ONCALA 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, MEDINACELI 400, PEÑAFLOR 220, MARIA 220, LOS VIENTOS 220, MONTETORRERO 220, LAGUARDIA 220, AVE ZARAGOZA 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, EL SEQUERO 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, LANZAS AGUDAS 220, PLAZA 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1171_SEPE | SABIÑANIGO 220 | 1300 | 1244
Dinámico | D1172_SEPE | TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, CORDOVILLA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, RUBIO 220, TIERRA ESTELLA 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, PEÑAFLOR 220, MEDIANO 220, ESQUEDAS 220, MORALETS 220, SANGÜESA 220, ANOIA 220, LOS LEONES 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, MURUARTE 220, CERCS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, ORCOYEN 220, GURREA 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 929
Dinámico | D1173_SEPE | SABON 220 | 1300 | 1058
Dinámico | D1174_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, EL PALO 400, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CARDOSO 220, LUDRIO 400, TABIELLA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SALAS 400, PESOZ 400, O INCIO 220, MESON D.V. 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220, NARCEA 400 | 1300 | 1058
Dinámico | D1175_SEPE | SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1176_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220 | 1300 | 196
Dinámico | D1177_SEPE | SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1178_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, MONTESA 400, MASDENVERGE 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220 | 1300 | 196
Dinámico | D1179_SEPE | SAGUNTO GIS 220, SAGUNTO 220, MORVEDRE B 220, SAGUNTUM 220 | 1300 | 825
Dinámico | D1180_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, BEGUES 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, FRANCOLI 220, REQUENA 400, TARRAGONA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, PIEROLA 400, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, EL MORELL 220, MASDENVERGE 400, BELLICENS 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CONSTANTI 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1181_SEPE | SAGUNTUM 400, GAUSSA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1182_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ABANILLAS 400, ANOIA 220, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, FARNERS 220, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, RUBIO 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, TANGER (CATALUÑA) 220, ALCIRA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1183_SEPE | SALADAS 220, ELCHE 220, SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D1184_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 856
Dinámico | D1185_SEPE | SALAS 400, NARCEA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1186_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, ITXASO 220, ALI 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, HERNANI 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 226
Dinámico | D1187_SEPE | SALERES 220 | 1300 | 943
Dinámico | D1188_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, SALERES 220, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, CARTAMA 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, LITORAL 400, CARTAMA 400, ILLORA 220, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, BENAHADUX 220, GABIAS 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 909
Dinámico | D1189_SEPE | SALLENTE 400 | 1300 | 854
Dinámico | D1190_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, MANGRANERS 220, LLAVORSI 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 368
Dinámico | D1191_SEPE | SALTERAS 220 | 1300 | 1229
Dinámico | D1192_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, ONUBA 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, CARMONA 400 | 1300 | 956
Dinámico | D1193_SEPE | SANCHINARRO 220, BEGOÑA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1194_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1195_SEPE | GANDIA 220, SANCHO LLOP 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1196_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, CASTELLON, C.T. 400, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, CAMPANARIO 400, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, VALLDIGNA 220, MORVEDRE 400, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 220, SEGORBE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D1197_SEPE | SANGÜESA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1198_SEPE | TAFALLA 220, ESQUEDAS 220, SABIÑANIGO 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, SANGÜESA 220, OLITE 220, ORCOYEN 220, CORDOVILLA 220, BIESCAS 220, MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220, MURUARTE 400 | 1300 | 1062
Dinámico | D1199_SEPE | SANTA MARINA 220, PEÑADRADA 220, ONDINAS 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1200_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, LUBIAN 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TABARA 400, TELLEDO 220, VELLE 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CONSO 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, ARBILLERA 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SIERO 220, VIANA 400, PUENTES G.R. 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, VILLAMECA 400, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, CARDOSO 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, LUDRIO 400, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 220, SOTO DE RIBERA 400, TABIELLA 220, VILECHA 400, POLA DE GORDON 400, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 974
Dinámico | D1201_SEPE | SANTA ENGRACIA 220 | 1300 | 1260
Dinámico | D1202_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, ELGEA 220, BARCINA 400, ITXASO 220, CORDOVILLA 220, ALI 220, MAGALLON 220, MERCEDES BENZ 220, CASTEJON 400, ITXASO 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, MIRANDA DE EBRO 220, OLITE 220, HARO 220, ZUMARRAGA 220, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PUENTELARRA 220, LAGUARDIA 220, JUNDIZ 220, SANGÜESA 220, ABADIANO 220, MURUARTE 220, VITORIA 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, GAROÑA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 1044
Dinámico | D1203_SEPE | SANTA POLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1204_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400 | 1300 | 1057
Dinámico | D1205_SEPE | SANTA ELVIRA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1206_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, CRISTOBAL COLON 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, PINAR DE REY 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D1207_SEPE | SANTA ENGRACIA 400 | 1300 | 1242
Dinámico | D1208_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, SANTURCE 220, TREVAGO 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PLAZA 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, PEÑAFLOR 400, MAGALLON 220, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, MEDINACELI 400, GAMARRA 220, VITORIA 400, MONCAYO 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, TUDELA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TERRER 400, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ONCALA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, MARIA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, MAGAÑA 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, CALATORAO 220, VITORIA 220, LA LORA 400, PLAZA II (MONCASI) 220, MAGALLON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, JALON 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, OLITE 220, HARO 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, VELILLA 400, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, SERNA 220, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, MURUARTE 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1209_SEPE | SANTA LLOGAIA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D1210_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1211_SEPE | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | 1300 | 1217
Dinámico | D1212_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1217
Dinámico | D1213_SEPE | SANTIAGO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1214_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, VILLABLINO 220, ATIOS 220, COMPOSTILLA 400, LUBIAN 220, TABARA 400, TELLEDO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, VILLAMECA 400, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, VILECHA 400, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1215_SEPE | SANTIZ 220 | 1300 | 1251
Dinámico | D1216_SEPE | SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, ZAMORA 220, VILLALCAMPO 220, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, SAUCELLE 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1249
Dinámico | D1217_SEPE | SANTIPONCE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1218_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, DOS HERMANAS 220, BROVALES 400, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, MAGUILLA 400, CASILLAS 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, ALJARAFE 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, PINAR DE REY 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, MONTECILLO BAJO 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D1219_SEPE | SANTURCE 220 | 1300 | 970
Dinámico | D1220_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 226
Dinámico | D1221_SEPE | SANTURCE 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1222_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, TABARA 400, MAGALLON 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, TERRER 400, SANTIAGO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1223_SEPE | TRINITAT 220, SANT JUST 220, MARAGALL 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, GUIXERES 220, BARO DE VIVER 220, SANT ANDREU 220 | 1300 | 1147
Dinámico | D1224_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1225_SEPE | SANT BOI 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1226_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1227_SEPE | SANT CELONI 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1228_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, SANT JUST 220, CODONYERS 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, VIC 220, GUIXERES 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, POBLA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, CALDERS 400, MATA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 814
Dinámico | D1229_SEPE | SANT CUGAT 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1230_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1231_SEPE | SANT FOST 220 | 1300 | 1285
Dinámico | D1232_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1233_SEPE | SANT JUST 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1234_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 370
Dinámico | D1235_SEPE | S.AGUSTIN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1236_SEPE | SANTIAGO 220, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, S.AGUSTIN 220, SOBRADELO 220, LOMBA 220, LUBIAN 220, VALPARAISO 220, TRIVES 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, VELLE 220, PRADA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, PUEBLA DE SANABRIA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1237_SEPE | SAN CAYETANO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1238_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, BEARIZ 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, ABEGONDO 400, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1239_SEPE | SAN ESTEBAN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1240_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, SABON 220, PUENTE BIBEY 220, VILLABLINO 220, ATIOS 220, COMPOSTILLA 400, LUBIAN 220, TABARA 400, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1241_SEPE | PTE.SAN FERNANDO 220, SAN FERNANDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1242_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1243_SEPE | SAN FERNANDO 400 | 1300 | 1076
Dinámico | D1244_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, CARMONITA 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, MONTEARENAS 400, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, ACECA 220, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1245_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1246_SEPE | GANDIA 220, NOVELDA 220, ELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, VALLE DEL CARCER 220, ELCHE 220, ASOMADA 400, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, EL PETREL 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, CATADAU 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, PEÑARRUBIA 400, BERNAT 220, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SALADAS 220, JIJONA 220, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, TOTANA 400, VALLDIGNA 220, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, TORREMENDO 400, MONTEBELLO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 1300 | 898
Dinámico | D1247_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, TORREVIEJA 220 | 1300 | 1226
Dinámico | D1248_SEPE | NOVELDA 220, TORREVIEJA 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, ELCHE 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, PEÑARRUBIA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, SALADAS 220, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, TORREMENDO 400, EL PETREL 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400 | 1300 | 824
Dinámico | D1249_SEPE | SAN PEDRO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1250_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, LUBIAN 220, TABARA 400, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1251_SEPE | SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1252_SEPE | TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, ELCHE 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, ESPINARDO 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, TABERNAS 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400 | 1300 | 876
Dinámico | D1253_SEPE | SS.REYES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1254_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1255_SEPE | SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1256_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1257_SEPE | SAN SERVAN 220 | 1300 | 1192
Dinámico | D1258_SEPE | MERIDA 220, ALMARAZ CN 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, VAGUADAS 220, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, GUADIANA 400, LOS ARENALES 220, CARMONITA 400, BALBOA 400, CACERES 220, ALMARAZ E.T. 220, BALBOA 220, CASATEJADA 220, BIENVENIDA 400, J.M.ORIOL 220, RIOCAYA 400, ALVARADO 220, PLASENCIA 220, TORREJON 220, SAN SERVAN 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, TRUJILLO 220 | 1300 | 839
Dinámico | D1259_SEPE | SS.REYES 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1260_SEPE | MORATA 220, ALMAZAN 400, ANCHUELO 400, CIUDAD RODRIGO 400, COSLADA 220, BARCINA 400, LUBIAN 220, MORALEJA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, LOECHES (LOECHES B) 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, MUDARRITA 220, ALGETE 220, VELLE 220, HERRERA 400, LA SAGRA 220, SOLORZANO 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, SIDENOR 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, ARBILLERA 400, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, ZUMARRAGA 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, TRES CANTOS 220, PRADA 220, EBORA 220, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ELCOGAS 220, ALDEADAVILA 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, VENTA INES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ABADIANO 220, ARAÑUELO 400, LUDRIO 400, LA PALOMA 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, BARATARIA 400, OTERO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, PINTO 220, NARCEA 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, TRILLO 220, VILLAVERDE 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, CARMONITA 400, SIERO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, JUNDIZ 220, FUENLABRADA 220, S.AGUSTIN 220, J.M.ORIOL 220, LOMBA 400, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, LA PINILLA 400, ZARATAN 220, TORREJON 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, PESOZ 400, SIMANCAS 220, ORTUELLA 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, RENEDO 220, TELLEDO 220, UNINSA 220, MERCEDES BENZ 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, ZARZON 400, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, MUDARRA 400, ORTIGUERO 220, VALLADOLID NUEVO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, TALAVERA 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, ALMADEN 400, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1261_SEPE | RIOCAYA 400, SAN SERVAN 400, GUADIANA 400 | 1300 | 907
Dinámico | D1262_SEPE | GUILLENA 220, CIUDAD RODRIGO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, J.M.ORIOL 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, CACERES 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BALBOA 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, BIENVENIDA 400, ALJARAFE 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, SALTERAS 220, PLASENCIA 220, QUINTOS 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, MAJADAHONDA 220, EBORA 220, MAGUILLA 400, BROVALES 220, FUENTE DE CANTOS 400, TORRIJOS 220, GUILLENA 400, PALOS 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, MORALEJA 400, ALVARADO 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREJON DE VELASCO 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, CARMONA 400, SANTIPONCE 220, VAGUADAS 220, BROVALES 400, SAN SERVAN 400, ROCIO 220, CARMONITA 400, VILLANUEVA DEL REY 400, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, SAN SERVAN 220, TORREARENILLAS 220, GUADAIRA 220, GETAFE 220, CAÑAVERAL 400, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, MERIDA 220, ALMARAZ CN 220, ONUBA 220, GUADIANA 400, VILLAVICIOSA 220, DON ALVARO 400, VILLAVICIOSA 400, DON RODRIGO 400, BUENAVISTA 220, CRISTOBAL COLON 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, CARMONA 220, ALMADEN 400, CENTENARIO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1263_SEPE | SAN VICENTE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1264_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 897
Dinámico | D1265_SEPE | SAUCELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1266_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, HINOJOSA 400, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, ZAMORA 220, VILLALCAMPO 220, ALDEADAVILA 220, ALDEADAVILA 400, VILLARINO 400, VILLARINO 220, SAUCELLE 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1298
Dinámico | D1267_SEPE | SAX 400 | 1300 | 1112
Dinámico | D1268_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, BAZA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 690
Dinámico | D1269_SEPE | SEGORBE 220 | 1300 | 1269
Dinámico | D1270_SEPE | GANDIA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, INGENIO 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, VALLDIGNA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, MORVEDRE 400, TORRENTE 220, ELIANA (ELIANA B) 220, SEGORBE 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1269
Dinámico | D1271_SEPE | SEGOVIA 400 | 1300 | 1200
Dinámico | D1272_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1273_SEPE | SENTMENAT 220 | 1300 | 1271
Dinámico | D1274_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1275_SEPE | SALLENTE 400, ISONA 220, SENTMENAT 400, CAN BARBA 400, ISONA 400, CALDERS 400 | 1300 | 854
Dinámico | D1276_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1277_SEPE | SESUE 220, ERISTE 220 | 1300 | 940
Dinámico | D1278_SEPE | SABIÑANIGO 220, PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, ABRERA 220, RUBIO 220, SESUE 220, CINCA 220, POBLA 220, MONZON 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, MEDIANO 220, MORALETS 220, PIEROLA 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CENTELLES 220, BIESCAS 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 885
Dinámico | D1279_SEPE | SIDEGASA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1280_SEPE | TIBO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, LA GRELA 220, EIRIS 220, ABEGONDO 400, LOUSAME 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1281_SEPE | SIDENOR 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D1282_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 406
Dinámico | D1283_SEPE | SIERO 220 | 1300 | 934
Dinámico | D1284_SEPE | CILLAMAYOR 220, XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, NARAIO 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, CARDOSO 400, SANTA MARINA 220, PENAGOS 220, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, VILLAMECA 400, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, BOIMENTE 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 684
Dinámico | D1285_SEPE | SILLEDA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D1286_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1229
Dinámico | D1287_SEPE | SIMANCAS 220, CANILLEJAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1288_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1289_SEPE | SOBRADELO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1290_SEPE | TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, VILLABLINO 220, ATIOS 220, COMPOSTILLA 400, LUBIAN 220, TABARA 400, TELLEDO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, VELLE 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CONSO 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, VILLAMECA 400, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, VILECHA 400, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1291_SEPE | CICERO 220, SOLORZANO 220 | 1300 | 1200
Dinámico | D1292_SEPE | SANTURCE 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, LUMINABASO 220, AGUAYO 220, GATICA 220, SOLORZANO 220, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, PENAGOS 220, GATICA 400, ZIERBENA 400, BASAURI 220, CACICEDO 220, ABANTO 400, CICERO 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, TABIELLA 220, GUEÑES 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400 | 1300 | 620
Dinámico | D1293_SEPE | SOLORZANO 400, CICERO 220, SOLORZANO 220 | 1300 | 1200
Dinámico | D1294_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, XOVE 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 197
Dinámico | D1295_SEPE | SOTO DE RIBERA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1296_SEPE | CILLAMAYOR 220, SANTURCE 400, XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, NARAIO 400, PEÑADRADA 220, HERRERA 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, BOIMENTE 400, ABEGONDO 400, LOMBA 400, ONDINAS 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, CARDOSO 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, LUDRIO 400, MONTEARENAS 400, PUENTE S.MIGUEL 220, SALAS 400, SOTO DE RIBERA 220, LADA 400, TABIELLA 220, SOTO DE RIBERA 400, VILECHA 400, POLA DE GORDON 400, GUEÑES 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, NARCEA 400 | 1300 | 470
Dinámico | D1297_SEPE | SOTO DE RIBERA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1298_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, CARTELLE 220, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1299_SEPE | SUBIRATS 220 | 1300 | 1271
Dinámico | D1300_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1301_SEPE | SUIDO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1302_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, MAZARICOS 220, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, ABEGONDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1303_SEPE | TABARA 400 | 1300 | 1253
Dinámico | D1304_SEPE | FUENCARRAL 400, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, VILLABLINO 220, COMPOSTILLA 400, LUBIAN 220, SEGOVIA 400, OLMEDO 400, TABARA 400, GALAPAGAR 400, SUIDO 220, FRIEIRA 220, VELLE 220, FONTEFRIA 220, PEÑADRADA 220, ABADES 400, MONTEARENAS 220, CONSO 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, SS.REYES 400, TRES CANTOS GIS 220, APARECIDA 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, VILLAMECA 400, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, CHANTADA 220, MORALEJA 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, ONDINAS 220, MUDARRA 400, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MEDINA DEL CAMPO 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, MONTEARENAS 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, ALCOBENDAS 220, TORDESILLAS 220, OTERO 220, LUENGOS 400, LA CEREAL 400, GALAPAGAR 220, SAN FERNANDO 400, TORDESILLAS 400, O INCIO 220, FUENTE HITO 220, LASTRAS 400, VALDECARRETAS 400, TRES CANTOS 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 444
Dinámico | D1305_SEPE | TABERNAS 220 | 1300 | 1278
Dinámico | D1306_SEPE | TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CARRIL 400, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ATARFE 220, BAZA 400, LITORAL 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, GABIAS 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 908
Dinámico | D1307_SEPE | TABERNAS 400 | 1300 | 1252
Dinámico | D1308_SEPE | NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, ELDA 220, TORREVIEJA 220, TABERNAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, CAPARACENA 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, ELCHE 220, ASOMADA 400, POLIGONO 220, SALERES 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CASTALLA 220, TORRELLANO 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, EL PALMERAL 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, ROJALES 220, ARCHIDONA 400, CAMPOAMOR 220, VENTILLA 220, BENEJAMA 400, TORREMENDO 400, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, OLIVARES 220, BAZA 400, PEÑARRUBIA 400, LITORAL 400, RONDA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, TAJO ENCANTADA 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, HUENEJA 400, SAN VICENTE 220, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, JORDANA 220, SANTA POLA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, BENAHADUX 220, CARTAMA 400, EL PETREL 220, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 815
Dinámico | D1309_SEPE | TABESCAN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1310_SEPE | PONT DE SUERT 220, PUJALT 220, ABRERA 220, RUBIO 220, SESUE 220, POBLA 220, ESCALONA 220, LA FORTUNADA 220, MEDIANO 220, MORALETS 220, PIEROLA 220, ANOIA 220, TABESCAN 220, ERISTE 220, CERCS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, CENTELLES 220, ADRALL 220, GRADO 220 | 1300 | 1245
Dinámico | D1311_SEPE | TABIELLA 220 | 1300 | 414
Dinámico | D1312_SEPE | XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, NARAIO 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, VILLAMECA 400, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, BOIMENTE 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 164
Dinámico | D1313_SEPE | TAFALLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1314_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, SABIÑANIGO 220, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, OLITE 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, SANGÜESA 220, MURUARTE 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 1085
Dinámico | D1315_SEPE | TAJO ENCANTADA 220 | 1300 | 830
Dinámico | D1316_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, GABIAS 220, CAÑUELO 220, NUEVA CASARES 220, PUERTO REAL 220, GUADAME 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, CARRIL 400, CARTUJA 220, ANDUJAR 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, LOS RAMOS 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, GAZULES 220, ORGIVA 220, ALHAURIN 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, CABRA 400, ATARFE 220, COSTASOL 220, GUADAME 400, BAZA 400, OLIVARES 220, LITORAL 400, PINAR DE REY 220, RONDA 400, ILLORA 220, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 400, TABERNAS 400, HUENEJA 400, RODA DE ANDALUCIA 400, PUERTO DE LA CRUZ 400, JORDANA 220, LANCHA 220, JORDANA 400, BENAHADUX 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BERJA 220, ANTAS 400 | 1300 | 629
Dinámico | D1317_SEPE | TAJO ENCANTADA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1318_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUADAME 220, LA SOLANA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, ARCHIDONA 400, ALGECIRAS 220, ENTRENUCLEOS 220, MIRABAL 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, OLIVARES 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, LA NAVA 220, JORDANA 400, GABIAS 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, BRAZATORTAS 400, BERJA 220, TAJO ENCANTADA 220, PUERTO REAL 220, POLIGONO 220, CARTUJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ELCOGAS 220, ORGIVA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, VENTA INES 220, LOS BARRIOS 220, GUADAME 400, PINAR DE REY 220, TAJO ENCANTADA 400, HUENEJA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, CAÑUELO 220, CAPARACENA 220, BENAHAVIS 220, CASILLAS 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, VILLANUEVA DEL REY 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, PUERTOLLANO 220, ATARFE 220, COSTASOL 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, GUADAIRA 220, JORDANA 220, HOYA MORENA 220, NUEVA CASARES 220, ANTAS 400, DOS HERMANAS 220, TABERNAS 220, FACINAS 220, CAPARACENA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, SALERES 220, ASOMADA 400, ALHAURIN 220, DON RODRIGO 400, EL ZUMAJO 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, CABRA 400, RONDA 400, LITORAL 400, PINAR DE REY 400, TABERNAS 400, ALMADEN 400, FAUSITA 400, BENAHADUX 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 721
Dinámico | D1319_SEPE | TALAVERA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1320_SEPE | COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, CAMARENA 220, MORALEJA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, VILLAVERDE 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, SS.REYES 220, PINTO AYUDEN 220, ARAVACA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, VILLAVICIOSA 220, PARLA 220, AZCA 220, HORTALEZA 220, AENA 220, PUENTE PRINCESA 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CERRO PLATA 220, ALMARAZ E.T. 220, CAMINO FREGACEDOS 220, AGUACATE 220, LUCERO 220, MAZARREDO 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, CAMPO NACIONES 220, MEDIODIA 220, EL COTO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, RETAMAR 220, CANILLEJAS 220, POLIGONO C 220, MANUEL BECERRA 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, SIMANCAS 220, VENTAS DEL BATAN 220, TRUJILLO 220, EBORA 220, PINTO 220 | 1300 | 772
Dinámico | D1321_SEPE | TAMBRE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1322_SEPE | TIBO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, BEARIZ 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, ABEGONDO 400, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1323_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1324_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1325_SEPE | LA CANONJA 220, TARRAGONA 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1326_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1327_SEPE | TELLEDO 220 | 1300 | 1246
Dinámico | D1328_SEPE | SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, SIERO 220, CARDOSO 400, SANTA MARINA 220, LA PEREDA 220, QUEREÑO 220, ONDINAS 220, ORTIGUERO 220, COMPOSTILLA 220, CORNATEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 1246
Dinámico | D1329_SEPE | TERRER 400 | 1300 | 1077
Dinámico | D1330_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, JALON 220, ANCHUELO 400, TRILLO 400, PEÑAFLOR 400, CORDOVILLA 220, MAGALLON 220, CASTEJON 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SANTA ENGRACIA 400, TERRER 400, BUDIA 400, OLITE 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, MEDINACELI 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, COMPLUTUM 220, ANCHUELO 220, MONCAYO 220, ENTRERRIOS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, SERNA 220, EL SEQUERO 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, ORCOYEN 220, LANZAS AGUDAS 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1331_SEPE | TIBO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1332_SEPE | TIBO 220, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1333_SEPE | TIERRA ESTELLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1334_SEPE | TAFALLA 220, SERNA 220, SABIÑANIGO 220, SANGÜESA 220, OLITE 220, ORCOYEN 220, CORDOVILLA 220, BIESCAS 220, SERNA 400, CASTEJON 400, MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 1247
Dinámico | D1335_SEPE | TIERRA DE CAMPOS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1336_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ZAMORA 220, COTORROS 400, SEGOVIA 400, ITXASO 220, OLMEDO 400, TABARA 400, UNINSA 220, ALDEADAVILA 400, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, TIERRA DE CAMPOS 400, VILLALCAMPO 220, HERRERA 400, ABADES 400, CARRIO 220, HINOJOSA 400, FUENTEBUREBA 400, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ARBILLERA 400, ROBLA 400, ZUMARRAGA 220, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VILLAMECA 400, JUNDIZ 220, MUDARRA 400, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VELILLA 400, ABADES 220, SAUCELLE 220, VITORIA 220, TABIELLA 220, LA LORA 400, VILECHA 400, OTERO 220, SANTIZ 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GRIJOTA 400, LUENGOS 400, POLA DE GORDON 400, TORDESILLAS 400, VILLAMAYOR 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 490
Dinámico | D1337_SEPE | LOURIZAN 220, TOMEZA 220 | 1300 | 1283
Dinámico | D1338_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ATIOS 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, SILLEDA 400, PAZOS DE BORBEN 220, SAN CAYETANO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, ALBARELLOS 220, LA GRELA 220, MONTOUTO 220, EIRIS 220, ABEGONDO 400, CHANTADA 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, O INCIO 220, MESON D.V. 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1283
Dinámico | D1339_SEPE | TORDESILLAS 220, MEDINA DEL CAMPO 220 | 1300 | 1270
Dinámico | D1340_SEPE | LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, TABARA 400, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VILLATORO 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, VILLALBILLA 220, PRADA 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1111
Dinámico | D1341_SEPE | TORDESILLAS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1342_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, COSLADA 220, BARCINA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, POZA DE LA SAL 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, TRES CANTOS GIS 220, VILLARES DEL SAZ 220, EIRIS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, CORNATEL 220, PRADILLOS 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, ATIOS 220, GALAPAGAR 400, MUDARRA 220, CONSO 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, VIANA 400, CARDOSO 400, TORRIJOS 220, ARDOZ 220, VITORIA 400, CAMPO NACIONES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, CANILLEJAS 220, ORMAIZTEGUI 220, COSLADA (COSLADA B) 220, NARCEA 400, SS.REYES 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LOECHES 220, MORATA 400, ZUZONES 400, MAZARREDO 220, BEGOÑA 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, TABIELLA 220, SALAS 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, NUEVA MECO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, UNINSA 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, CARRIO 220, BUDIA 400, ALBARELLOS 220, HERNANI 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VILLALBILLA 220, FUENCARRAL 220, FUENCARRAL 400, CARTELLE 220, VILLATORO 220, MORATA 220, ANCHUELO 400, LOECHES (LOECHES B) 220, ALGETE 220, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, LEGANES 220, BEARIZ 400, PUENTE PRINCESA 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, COSCURITA 220, EBORA 220, CERRATO 400, TRIVES 400, ARROYO DE LA VEGA 220, ZAMORA 220, SUIDO 220, ALDEADAVILA 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, PARAMO DE POZA 220, MONTOUTO 220, FORTUNA 220, ANCHUELO 220, CHANTADA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, PALAFOX 220, GUARDO 220, HERRERA 220, VILLALCAMPO 220, ALI 220, ABADES 400, ARAVACA 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, PARLA 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, EL CERRO 220, SAN ESTEBAN 220, MONTEARENAS 400, LA LORA 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, SAN PEDRO 220, ZAMUDIO 220, ALMARAZ CN 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, VILLAVICIOSA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, CERRO PLATA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, MEDIODIA 220, VALLADOLID NUEVO 220, TORDESILLAS 220, GALAPAGAR 220, ALMAZAN 400, ZARZON 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, HERRERA 400, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, LUCERO 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, MAJADAHONDA 220, ALCOCERO DE MOLA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, XOVE 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, ARBILLERA 220, MECO 220, AYALA 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, MORALEJA 400, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ARAÑUELO 400, MORA 220, BELINCHON 400, AMOEIRO 220, OTERO 220, FUENTE HITO 220, CARDOSO 220, PINTO 220, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, AZCA 220, ZIERBENA 400, ALMARAZ E.T. 220, CACICEDO 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, FUENLABRADA 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, LADA 400, POLIGONO C 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, BELESAR 220, RICOBAYO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, RENEDO 220, TOMEZA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, SS.REYES 400, EL PALO 400, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, LAS MAZORRAS 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, ABEGONDO 400, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ORTIGUERO 220, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, SANTIZ 220, HORNILLO 220, VALDECARRETAS 400, CILLAMAYOR 220, SABON 220, TRILLO 400, LUBIAN 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, VELLE 220, NARAIO 400, LA SAGRA 220, HORTALEZA 220, ARBILLERA 400, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, BUNIEL 400, JOSE CABRERA 220, PUENTE BIBEY 220, LOECHES 400, FONTEFRIA 220, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, VILLARINO 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, AÑOVER 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, MANUEL BECERRA 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLAVERDE 220, ITXASO 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ROBLA 400, APARECIDA 400, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, NUEVO VIGO 220, VILLAMAYOR 220, ACECA 220, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, ORTUELLA 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, AGUACATE 220, PIELAGOS 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, VILLARINO 400, ANTONIO LEYVA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1343_SEPE | TORRES DE SEGRE 220 | 1300 | 1266
Dinámico | D1344_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1345_SEPE | TORREVIEJA 220 | 1300 | 1226
Dinámico | D1346_SEPE | TORREVIEJA 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, ELCHE 220, ASOMADA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAX 400, CARRIL 400, ESPINARDO 220, ROJALES 220, CAMPOAMOR 220, ABANILLAS 400, EL PALMAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, CAMPOS 400, FAUSITA 220, FAUSITA 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, ROCAMORA 400, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, TORREMENDO 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 1300 | 824
Dinámico | D1347_SEPE | TORREJON 220 | 1300 | 1170
Dinámico | D1348_SEPE | LOS ARENALES 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220 | 1300 | 887
Dinámico | D1349_SEPE | SALADAS 220, ELCHE 220, SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D1350_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, MORVEDRE B 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 857
Dinámico | D1351_SEPE | FUENTE SAN LUIS 220, TORRENTE 220, NUEVO CAUCE 220, PATRAIX 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1352_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, MASDENVERGE 400, ESPINARDO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, FUENDETODOS 400, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1353_SEPE | PALOS 220, TORREARENILLAS 220 | 1300 | 1063
Dinámico | D1354_SEPE | GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, BROVALES 400, ONUBA 220, FUENTE DE CANTOS 400, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, BALBOA 400, ALCORES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, BIENVENIDA 400, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, MAGUILLA 400, CARMONA 400 | 1300 | 1026
Dinámico | D1355_SEPE | TORREJON DE VELASCO 400 | 1300 | 1154
Dinámico | D1356_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BARATARIA 400, OTERO 220, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CARMONITA 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, ALMADEN 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1357_SEPE | TORRENTE 400 | 1300 | 1207
Dinámico | D1358_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, MUELA 400, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, VALLE DEL CARCER 220, MINGLANILLA 400, BARO DE VIVER 220, MEZQUITA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, CASTELLET 220, SANT CUGAT 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, CARIÑENA 400, ELS AUBALS 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, LA CANONJA 220, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, NOVELDA 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, VILADECANS 400, TORREVIEJA 220, EL MORELL 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, BELLICENS 220, ESPINARDO 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, CAMPOAMOR 220, CAN JARDI 220, EL CANTALAR 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, MONTBLANC 220, BEGUES 220, ELCHE 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, ELS AUBALS 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, ZAL 220, LA SELVA 220, LA PINILLA 400, FAUSITA 220, SANCHO LLOP 220, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, PERAFORT 220, MUNIESA 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, CALDERS 400, PEÑALBA 220, ELDA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ASOMADA 400, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, ISONA 220, EL PALMERAL 220, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, ESCUCHA 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, HIJAR 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1359_SEPE | TORREMENDO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1360_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, PARQUE CENTRAL 220, ARCHIDONA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, IZNALLOZ 400, GODELLETA 220, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, MORVEDRE 400, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, ELIANA 220, SAGUNTUM 400, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, NUEVO CAUCE 220, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 844
Dinámico | D1361_SEPE | TORRIJOS 220 | 1300 | 1221
Dinámico | D1362_SEPE | COSLADA 220, CAMARENA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, VILLAVERDE 220, PINTO AYUDEN 220, PARLA 220, AZCA 220, HORTALEZA 220, AENA 220, CAMARENA 400, PUENTE PRINCESA 220, TORRIJOS 220, CERRO PLATA 220, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, NORTE 220, CASATEJADA 220, CAMPO NACIONES 220, MEDIODIA 220, EL COTO 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, TORREJON 220, CANILLEJAS 220, MANUEL BECERRA 220, PRADILLOS 220, HORNILLO 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, EBORA 220, PINTO 220 | 1300 | 854
Dinámico | D1363_SEPE | TOTANA 400 | 1300 | 1086
Dinámico | D1364_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ARCHIDONA 400, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, OLIVARES 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, GABIAS 220, BERJA 220, NOVELDA 220, TAJO ENCANTADA 220, MONTESA 400, TORREVIEJA 220, POLIGONO 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, ESPINARDO 220, ORGIVA 220, CATADAU 220, IZNALLOZ 400, CAMPOAMOR 220, EL CANTALAR 220, BALSICAS 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, TORRENTE 400, TAJO ENCANTADA 400, JIJONA 220, ROMICA 400, HUENEJA 400, CAMPANARIO 400, TOTANA 400, EL PALMAR 400, BENEJAMA 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, COFRENTES 400, CAPARACENA 220, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, CARRIL 400, LOS RAMOS 220, LA PINILLA 400, ATARFE 220, BAZA 400, FAUSITA 220, ILLORA 220, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, ALCIRA 220, HOYA MORENA 220, MURCIA 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ANTAS 400, ELDA 220, TABERNAS 220, CAPARACENA 400, SALERES 220, ASOMADA 400, TORRELLANO 220, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, EL PALMAR 220, CARTAMA 220, CAMPOS 400, LITORAL 400, SALADAS 220, TABERNAS 400, FAUSITA 400, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, BENAHADUX 220, TORREMENDO 400 | 1300 | 809
Dinámico | D1365_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, VILANOVA 220, VERNEDA 220, BESOS NUEVO 220, BADALONA 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, TRANSBADALONA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D1366_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1367_SEPE | LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1368_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1369_SEPE | LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1370_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1371_SEPE | TREVAGO 220 | 1300 | 1220
Dinámico | D1372_SEPE | JALON 220, ALMAZAN 400, TREVAGO 220, ONCALA 220, ZUZONES 400, LANZAS AGUDAS 220, MAGALLON 220, MONCAYO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, COSCURITA 220, CALATORAO 220 | 1300 | 343
Dinámico | D1373_SEPE | TRILLO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1374_SEPE | ARGANDA 220, JOSE CABRERA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, TRILLO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, BOLARQUE 220 | 1300 | 1153
Dinámico | D1375_SEPE | TRILLO 400 | 1300 | 800
Dinámico | D1376_SEPE | MORATA 220, QUEL 220, TAFALLA 220, GANDIA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, MUELA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, SAGUNTO GIS 220, ALGETE 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, TIERRA ESTELLA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PEÑARRUBIA 400, MONTALBANEJO 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ARGANDA 220, VALLDIGNA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, NOVELDA 220, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MAGALLON 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, SANTA ENGRACIA 400, MECO 220, TORRIJOS 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, GODELLETA 220, NORTE 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, MONCAYO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, ROMICA 400, TORREJON DE VELASCO 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, BENEJAMA 220, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, PINTO 220, TUDELA 220, COFRENTES 400, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, ELCHE 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, TERRER 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, SERNA 400, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, ABADES 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, POLIGONO C 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, MAGALLON 400, ACECA 220, ALCIRA 220, LA CEREAL 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SAN FERNANDO 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, MORVEDRE 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, JALON 220, ELDA 220, ELIANA 220, PROSPERIDAD 220, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, OLITE 220, AENA 220, CAMARENA 400, EL PALMERAL 220, SS.REYES 400, VILLAVICIOSA 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, BELGIDA 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, AQUA 220, QUART DE POBLET 220, TALAVERA 220, ENTRERRIOS 220, RETAMAR 220, SALADAS 220, SERNA 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, LANZAS AGUDAS 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, SEGORBE 220, MURUARTE 400, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1377_SEPE | TRINITAT 220, SANT JUST 220, MARAGALL 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, GUIXERES 220, BARO DE VIVER 220, SANT ANDREU 220 | 1300 | 1147
Dinámico | D1378_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1379_SEPE | TRIVES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1380_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 710
Dinámico | D1381_SEPE | TRIVES 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1382_SEPE | SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, ZAMORA 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, MESON D.V. 400, VITORIA 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LASTRAS 400, BELESAR 220, RICOBAYO 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, CARTELLE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1383_SEPE | TRUJILLO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1384_SEPE | LOS ARENALES 220, MERIDA 220, CASATEJADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMARAZ CN 220, ALVARADO 220, VAGUADAS 220, TORRIJOS 220, CACERES 220, CALERA Y CHOZAS 220, J.M.ORIOL 400, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220, TALAVERA 220, EBORA 220, SAN SERVAN 220, TORREJON 220, TRUJILLO 220 | 1300 | 1017
Dinámico | D1385_SEPE | TUDELA 220 | 1300 | 1288
Dinámico | D1386_SEPE | QUEL 220, TAFALLA 220, JALON 220, SABIÑANIGO 220, ELGEA 220, BARCINA 400, ARRIGORRIAGA 400, PEÑAFLOR 400, ITXASO 220, CORDOVILLA 220, ALI 220, MAGALLON 220, MERCEDES BENZ 220, CASTEJON 400, ITXASO 400, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, AMOREBIETA 400, SANTA ENGRACIA 400, TERRER 400, AZPEITIA 400, MIRANDA DE EBRO 220, OLITE 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ONCALA 220, PLAZA 220, ZUMARRAGA 220, SANTA ENGRACIA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, MEDINACELI 400, PEÑAFLOR 220, GAMARRA 220, LOS VIENTOS 220, MARIA 220, VITORIA 400, MONTETORRERO 220, PUENTELARRA 220, LAGUARDIA 220, ARKALE 220, AVE ZARAGOZA 220, JUNDIZ 220, HERNANI 400, HERNANI 220, ESPARTAL 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, MONCAYO 220, ABADIANO 220, MAGAÑA 220, ENTRERRIOS 220, IRUN 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CARTUJOS 220, VITORIA 220, SERNA 220, PLAZA II (MONCASI) 220, EL SEQUERO 220, MAGALLON 400, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, GAROÑA 220, LANZAS AGUDAS 220, COSCURITA 220, MURUARTE 400, TUDELA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1387_SEPE | UNINSA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1388_SEPE | XOVE 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, AGUAYO 220, NARAIO 400, SOLORZANO 220, CARRIO 220, SIERO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, EL PALO 400, VILLAMECA 400, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, BOIMENTE 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, SOLORZANO 400, PUENTE S.MIGUEL 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, SOTO DE RIBERA 400, POLA DE GORDON 400, LUENGOS 400, PESOZ 400, ASTILLERO 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, NARCEA 400 | 1300 | 1050
Dinámico | D1389_SEPE | URGELL 220, LES CORTS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1390_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1391_SEPE | VAGUADAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1392_SEPE | MERIDA 220, VAGUADAS 220, ALVARADO 220, BROVALES 220, SAN SERVAN 220, BALBOA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1393_SEPE | VALDECONEJOS 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D1394_SEPE | MORELLA 400, ESCATRON 400, PEÑALBA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, ESCATRON 220, MEZQUITA 400, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, CARIÑENA 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, ELS AUBALS 220, FUENDETODOS 400, BENADRESA 220, ARAGON 400, PLATEA 400, INGENIO 220, ESPARTAL 220, LA PLANA 400, EL SERRALLO 220, ESCUCHA 220, MEZQUITA 220, LA PLANA 220, VALDECONEJOS 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUDEJAR 400, REQUENA 400, MUNIESA 400, HIJAR 220, FUENDETODOS 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1395_SEPE | VALDEMORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1396_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1397_SEPE | VALDECARRETAS 400 | 1300 | 1219
Dinámico | D1398_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ZARZON 400, LUBIAN 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, ALGETE 220, HERRERA 400, LEGANES 220, HINOJOSA 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, ONDINAS 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, VALDEMORO 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, CARDOSO 220, PINTO 220, NARCEA 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, TRILLO 220, VILLAVERDE 220, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, TRIVES 220, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, VILLAMECA 400, FUENLABRADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, PROSPERIDAD 220, RENEDO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VALLADOLID NUEVO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, SANTIZ 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1399_SEPE | VALDECABALLEROS 400 | 1300 | 781
Dinámico | D1400_SEPE | ARROYO VALLE 220, MORATA 220, GUILLENA 220, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, GUADAME 220, J.M.ORIOL 400, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, MANCHEGA 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, HORTALEZA 220, ALCORES 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, CACERES 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, PALOS 400, CASATEJADA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, ENTRENUCLEOS 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, SALTERAS 220, OLIVARES 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, EBORA 220, MAGUILLA 400, BRAZATORTAS 400, PARQUE INGENIEROS 220, LOECHES 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, POLIGONO 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, CEDILLO 400, LOS MONTES 220, ELCOGAS 220, GUILLENA 400, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, PALOS 220, NORTE 220, VENTILLA 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VENTA INES 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, GUADAME 400, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, TAJO ENCANTADA 400, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, COSTA DE LA LUZ 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BARATARIA 400, VALDECABALLEROS 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, MANUEL BECERRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, COSLADA (COSLADA B) 220, MONTECILLO BAJO 220, CARTAMA 400, CARMONA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, PINTO 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, EL EMPERADOR 220, CASILLAS 220, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, PARLA 220, LOS RAMOS 220, ANDUJAR 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, EL CONDADO 220, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTOLLANO 220, COSTASOL 220, TORREJON 220, CHUCENA 220, TORREARENILLAS 220, GUADAIRA 220, ACECA 220, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, SIMANCAS 220, CASAQUEMADA 220, TRUJILLO 220, MANZANARES 400, DOS HERMANAS 220, ALMARAZ CN 220, PROSPERIDAD 220, ONUBA 220, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, DON RODRIGO 400, ALHAURIN 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CRISTOBAL COLON 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, CARTAMA 220, BRAZATORTAS 220, MEDIODIA 220, CABRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, CARMONA 220, ALMADEN 400, HORNILLO 220, CENTENARIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1401_SEPE | VALLADOLID NUEVO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1402_SEPE | LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, ARBILLERA 400, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VILLATORO 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, VILLALBILLA 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1167
Dinámico | D1403_SEPE | VALLDIGNA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1404_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, NOVELDA 220, ELDA 220, ELIANA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELCHE 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, TORRELLANO 220, EL PETREL 220, CASTELLON, C.T. 400, EL PALMERAL 220, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, ROJALES 220, PLATEA 400, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, PEÑARRUBIA 400, LA PINILLA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SALADAS 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, CAMPANARIO 400, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, ROCAMORA 400, VALLDIGNA 220, MORVEDRE 400, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1255
Dinámico | D1405_SEPE | VALLEJERA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1406_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, ALONSOTEGUI 220, RENEDO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, PARAMO DE POZA 220, PUENTELARRA 220, LAS MAZORRAS 220, EL CERRO 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 1169
Dinámico | D1407_SEPE | VALLECAS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1408_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, BOADILLA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, PARQUE INGENIEROS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, MANUEL BECERRA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1409_SEPE | VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1410_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1411_SEPE | VALLE DEL CARCER 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1412_SEPE | GANDIA 220, MUELA 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, PARQUE CENTRAL 220, PLATEA 400, INGENIO 220, BENEJAMA 400, ABANILLAS 400, PEÑARRUBIA 400, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, VALLDIGNA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, BENADRESA 220, GODELLETA 220, EL CANTALAR 220, TORRENTE 400, FUENTE SAN LUIS 220, JIJONA 220, ROMICA 400, CAMPANARIO 400, BENEJAMA 220, LA PLANA 220, TORRENTE 220, EL PETREL 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, ELCHE 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, CASTELLON, C.T. 400, BECHI 220, PATRAIX 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, ALCIRA 220, MORVEDRE 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, GODELLETA 400, SAX 400, EL PALMERAL 220, ROJALES 220, BELGIDA 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, TORREMENDO 400, SEGORBE 220 | 1300 | 1255
Dinámico | D1413_SEPE | SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 1300 | 1098
Dinámico | D1414_SEPE | COFRENTES 400, GANDIA 220, MUELA 400, ELDA 220, ELIANA 220, MORELLA 400, MONTESA 400, SAGUNTUM 400, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, MASDENVERGE 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, VALL D'UXO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, FADRELL 400, GODELLETA 400, MEZQUITA 400, MORVEDRE B 220, SAX 400, CASTELLON, C.T. 400, SAGUNTUM 220, BECHI 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, BENADRESA 220, PARQUE CENTRAL 220, GODELLETA 220, PLATEA 400, EL CANTALAR 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, BELGIDA 220, TORRENTE 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, FUENTE SAN LUIS 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220, AYORA 400, JIJONA 220, SAN VICENTE 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, NUEVO CAUCE 220, VALLDIGNA 220, BENEJAMA 220, ALCIRA 220, LA PLANA 220, MORVEDRE 400, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 220, SEGORBE 220, MONTEBELLO 220, ALBAL 220, ELIANA 400 | 1300 | 1032
Dinámico | D1415_SEPE | VALPARAISO 220 | 1300 | 1233
Dinámico | D1416_SEPE | TRIVES 400, PUENTE BIBEY 220, LUBIAN 220, RENEDO 220, TABARA 400, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTIAGO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, TORDESILLAS 220, PRADA 220 | 1300 | 1193
Dinámico | D1417_SEPE | VANDELLOS CN 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1418_SEPE | MONZON 220, ASCÓ 220, VANDELLOS CN 220, RIBA-ROJA 220, MEQUINENZA 220, CINCA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1419_SEPE | VANDELLOS 400 | 1300 | 1282
Dinámico | D1420_SEPE | LA SECUITA 220, GANDIA 220, ALMAZAN 400, MUELA 400, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VALLE DEL CARCER 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, BENEJAMA 400, CANYET 220, URGELL 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, SANT ANDREU 220, AYORA 400, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, VALLDIGNA 220, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, REQUENA 400, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, MONTESA 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, CATADAU 220, MAIALS 400, SAGUNTUM 220, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, GODELLETA 220, ARAGON 400, MEQUINENZA 220, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, ALBAL 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CINCA 220, FADRELL 400, POBLA 220, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CALATORAO 220, SANCHO LLOP 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, ALCIRA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, CALDERS 400, GRADO 220, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, GODELLETA 400, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, BELGIDA 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1421_SEPE | VELILLA 400 | 1300 | 1121
Dinámico | D1422_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, PARAMO DE POZA 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1423_SEPE | VELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1424_SEPE | TIBO 220, TRIVES 400, SAN PEDRO 220, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, LUBIAN 220, SUIDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, VELLE 220, LOURIZAN 220, CONSO 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, ARBILLERA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SANTIAGO 220, BEARIZ 400, CARTELLE 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, LOMBA 220, TRIVES 220, ARBILLERA 400, APARECIDA 400, ALBARELLOS 220, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, S.AGUSTIN 220, SAN ESTEBAN 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, FONTEFRIA 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, NUEVO VIGO 220, O INCIO 220, PRADA 220, BELESAR 220, CARTELLE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1425_SEPE | VENTAS DEL BATAN 220, POLIGONO C 220 | 1300 | 1244
Dinámico | D1426_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1427_SEPE | VENTA INES 220 | 1300 | 1247
Dinámico | D1428_SEPE | ARROYO VALLE 220, PICON 220, VENTA INES 220, ANDUJAR 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, LA NAVA 220, PUERTOLLANO 220, ALARCOS 220, LA SOLANA 220, BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, GUADAME 220, LANCHA 220, MONTECILLO BAJO 220, EL EMPERADOR 220, OLIVARES 220, CASILLAS 220, BRAZATORTAS 400 | 1300 | 1220
Dinámico | D1429_SEPE | VENTILLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1430_SEPE | TAJO ENCANTADA 220, CAÑUELO 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, LOS RAMOS 220, LOS MONTES 220, ALHAURIN 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, VENTILLA 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, CARTAMA 220, COSTASOL 220, RONDA 400, CARTAMA 400, TAJO ENCANTADA 400, JORDANA 220, JORDANA 400, NUEVA CASARES 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 1300 | 1134
Dinámico | D1431_SEPE | VERNEDA 220, SAGRERA, LA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D1432_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1433_SEPE | VIANA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1434_SEPE | SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, PRADA 220, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, COMPOSTILLA 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, TABIELLA 220, LADA 400, NUEVO VIGO 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, VILLABLINO 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, TOMEZA 220, PEÑADRADA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VILECHA 400, TORDESILLAS 220, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 482
Dinámico | D1435_SEPE | VIC 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1436_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1437_SEPE | VIC 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1438_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1439_SEPE | VILADECANS 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1440_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1441_SEPE | VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1442_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1443_SEPE | VILADECANS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1444_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, BENIFERRI 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, PARQUE CENTRAL 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, ALDAIA 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, ELIANA (ELIANA B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, TORRENTE 400, LOS LEONES 220, FUENTE SAN LUIS 220, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, TORRENTE 220, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, ELIANA 400, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, PATRAIX 220, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ELIANA 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, MORELLA 400, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CARTUJOS 220, NUEVO CAUCE 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, BIESCAS 220, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1445_SEPE | EIXAMPLE 220, VILANOVA 220, MATA 220, SAGRERA, LA 220 | 1300 | 1293
Dinámico | D1446_SEPE | LA SECUITA 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, PALAU 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1447_SEPE | VILECHA 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1448_SEPE | BARCINA 400, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, TABARA 400, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 121
Dinámico | D1449_SEPE | VILLABLINO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1450_SEPE | SOTO DE RIBERA 220, TABIELLA 220, SIERO 220, VILLABLINO 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, UNINSA 220, ONDINAS 220, TELLEDO 220, ORTIGUERO 220, LA PEREDA 220, CORNATEL 220, PEÑADRADA 220, COMPOSTILLA 220, QUEREÑO 220, MONTEARENAS 220, CARRIO 220, CARDOSO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1451_SEPE | VILLALBILLA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1452_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, MUDARRA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, RENEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, VALLADOLID NUEVO 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, MEDINA DEL CAMPO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, PUENTE S.MIGUEL 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, VILLATORO 220 | 1300 | 588
Dinámico | D1453_SEPE | VILLALCAMPO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1454_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, TABARA 400, ALDEADAVILA 400, MUDARRITA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, MUDARRA 220, ARBILLERA 220, HINOJOSA 400, ARBILLERA 400, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VALLADOLID NUEVO 220, MORERUELA 400, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 1135
Dinámico | D1455_SEPE | VILLAMAYOR 220 | 1300 | 1282
Dinámico | D1456_SEPE | SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, ZAMORA 220, VILLALCAMPO 220, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, SAUCELLE 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1280
Dinámico | D1457_SEPE | VILLARINO 220 | 1300 | 490
Dinámico | D1458_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, ZARZON 400, LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, SEGOVIA 400, OLMEDO 400, TABARA 400, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, MUDARRITA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, VILLALCAMPO 220, MUDARRA 220, ABADES 400, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, HINOJOSA 400, ARBILLERA 400, ALDEADAVILA 220, APARECIDA 400, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, MORERUELA 400, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, ABADES 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, OTERO 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, GRIJOTA 400, LA CEREAL 400, TORDESILLAS 400, LASTRAS 400, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, PRADA 220, CERRATO 400, RICOBAYO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1459_SEPE | VILLATORO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1460_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, RENEDO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, MUDARRITA 220, GATICA 220, MUDARRA 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SANTURCE 220, ABADIANO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, VITORIA 220, PALENCIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 601
Dinámico | D1461_SEPE | VILLANUEVA DE GALLEGO 220, LOS LEONES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1462_SEPE | TAFALLA 220, LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, TIERRA ESTELLA 220, BARO DE VIVER 220, RUEDA DE JALON 400, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, CARIÑENA 400, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, PEÑAFLOR 220, LOS VIENTOS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, PLATEA 400, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, SANGÜESA 220, TREVAGO 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PLAZA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, MAGALLON 220, MASDENVERGE 400, SANT BOI 220, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, RIUDARENES 220, MAIALS 400, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, LOS LEONES 220, CERVELLO 220, MONCAYO 220, ERISTE 220, ORCOYEN 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, FUENDETODOS 220, TUDELA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, SERNA 400, MARIA 220, AVE ZARAGOZA 220, ZAL 220, ESQUEDAS 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, MURUARTE 220, CALATORAO 220, CERCS 220, PLAZA II (MONCASI) 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, MAGALLON 400, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, MEZQUITA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GURREA 220, PERAFORT 220, CALAMOCHA 220, MORVEDRE 400, MUNIESA 400, GRADO 220, CALDERS 400, JALON 220, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, CORDOVILLA 220, CASTEJON 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, ASCÓ 220, LA FORTUNADA 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, MONTETORRERO 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ENTRERRIOS 220, CARTUJOS 220, SERNA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, LANZAS AGUDAS 220, BIESCAS 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1463_SEPE | VILLAVERDE 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1464_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, LA NAVA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1465_SEPE | VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, PARQUE INGENIEROS 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D1466_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1467_SEPE | VILLARES DEL SAZ 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D1468_SEPE | MORATA 220, OLMEDILLA 220, VILLARES DEL SAZ 220, HUELVES 220 | 1300 | 1292
Dinámico | D1469_SEPE | VILLAVICIOSA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1470_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1471_SEPE | VILLANUEVA DEL REY 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1472_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, DOS HERMANAS 220, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220, ALCORES 220, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, VENTA INES 220, ENTRENUCLEOS 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, ALJARAFE 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, CHUCENA 220, CARMONA 220, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, MONTECILLO BAJO 220, CENTENARIO 220, VILLANUEVA DEL REY 220, CARMONA 400 | 1300 | 1263
Dinámico | D1473_SEPE | VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1474_SEPE | MORATA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, ALGETE 220, LA SAGRA 220, LEGANES 220, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, ARGANDA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, VALDEMORO 220, MECO 220, TORRIJOS 220, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, MORA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ALMARAZ E.T. 220, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, LASTRAS 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, TALAVERA 220, RETAMAR 220, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1475_SEPE | VILLAMECA 400 | 1300 | 1260
Dinámico | D1476_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, BARCINA 400, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, PUERTO 220, MUDARRITA 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, EIRIS 220, HERNANI 400, ONDINAS 220, SANTURCE 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, SEGOVIA 400, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, GALAPAGAR 400, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, MESON D.V. 400, BASAURI 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, OTERO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, JUNDIZ 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, LA CEREAL 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, HERNANI 220, ABEGONDO 400, VALLADOLID NUEVO 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, O INCIO 220, VALDECARRETAS 400, CARTELLE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1477_SEPE | VILLARINO 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1478_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, BARCINA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, LUBIAN 220, MORALEJA 220, ZARZON 400, LOECHES (LOECHES B) 220, LUMINABASO 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, MUDARRITA 220, ALGETE 220, VELLE 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, LEGANES 220, SIDENOR 220, BEARIZ 400, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, HORTALEZA 220, PUENTE PRINCESA 220, ARBILLERA 400, ZUMARRAGA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, BOADILLA 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, CORNATEL 220, ARGANDA 220, LUENGOS 400, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, GUEÑES 220, TRES CANTOS 220, PRADA 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, BUNIEL 400, PARQUE INGENIEROS 220, VIRTUS 400, FUENCARRAL 400, TRIVES 400, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, PUENTE BIBEY 220, ZAMORA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, MUDARRA 220, CONSO 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, MECO 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, GATICA 400, BARRUNDIA 220, ALDEADAVILA 220, BASAURI 220, VILLARINO 220, COMPLUTUM 220, GAMARRA 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, VITORIA 400, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, MORERUELA 400, FONTEFRIA 400, ABADIANO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, VALLEJERA 220, ARAÑUELO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CANILLEJAS 220, TORREJON DE VELASCO 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, OTERO 220, MANUEL BECERRA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PENAGOS 400, CARDOSO 220, PINTO 220, NARCEA 400, CAMARENA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, VILLALCAMPO 220, ITXASO 220, TRILLO 220, VILLAVERDE 220, ARGANZUELA 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ABADES 400, SS.REYES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, SIERO 220, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, APARECIDA 400, MAZARREDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, JUNDIZ 220, FUENLABRADA 220, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, BEGOÑA 220, SAN ESTEBAN 220, ZARATAN 220, SOLORZANO 400, ABADES 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SAUCELLE 220, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, POLIGONO C 220, TABIELLA 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, POLA DE GORDON 400, VILLAMAYOR 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, GAROÑA 220, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, NUEVA MECO 220, RICOBAYO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, PROSPERIDAD 220, RENEDO 220, UNINSA 220, TELLEDO 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, PEÑADRADA 220, GATICA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, VILLAVICIOSA 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, QUEREÑO 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CICERO 220, DAGANZO 220, LA CEREAL 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, MEDIODIA 220, MUDARRA 400, VALLADOLID NUEVO 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, RETAMAR 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, GUEÑES 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, CARTELLE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1479_SEPE | VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | 1300 | 909
Dinámico | D1480_SEPE | MORATA 220, GANDIA 220, COSLADA 220, ANCHUELO 400, MUELA 400, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, SAGUNTO 220, BENIFERRI 220, BOLARQUE 220, SAGUNTO GIS 220, ALGETE 220, VALLE DEL CARCER 220, GAUSSA 400, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, HORTALEZA 220, TRES CANTOS GIS 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, PARQUE CENTRAL 220, LUCERO 220, BENEJAMA 400, VILLARES DEL SAZ 220, ABANILLAS 400, BOADILLA 220, PEÑARRUBIA 400, ALDAIA 220, BERNAT 220, AYORA 400, ARGANDA 220, VALLDIGNA 220, MAJADAHONDA 220, REQUENA 400, ELIANA (ELIANA B) 220, TRES CANTOS 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, NOVELDA 220, MONTESA 400, LOECHES 400, SANCHINARRO 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, MECO 220, SAGUNTUM 220, CATADAU 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, GODELLETA 220, NORTE 220, EL CANTALAR 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CAMPO NACIONES 220, TORRENTE 400, EL COTO 220, FUENTE SAN LUIS 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, JIJONA 220, LA TORRECILLA 220, ROMICA 400, TORREJON DE VELASCO 400, CAMPANARIO 400, MANUEL BECERRA 220, BENEJAMA 220, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, TORRENTE 220, PALAFOX 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, ALBAL 220, ELIANA 400, COFRENTES 400, TRILLO 220, ARGANZUELA 220, SS.REYES 220, ELCHE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, CATADAU 400, BENICULL 220, CASTALLA 220, TERRER 400, MORVEDRE B 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, BECHI 220, PATRAIX 220, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, BEGOÑA 220, LA PINILLA 400, SANCHO LLOP 220, POLIGONO C 220, SAN VICENTE 220, FERIA DE MUESTRAS 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA CEREAL 400, ALCIRA 220, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, SIMANCAS 220, MORVEDRE 400, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, ELDA 220, ELIANA 220, PROSPERIDAD 220, SAGUNTUM 400, VALL D'UXO 220, TORRELLANO 220, BUDIA 400, GODELLETA 400, SAX 400, VILLAVICIOSA 220, AENA 220, EL PALMERAL 220, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ROJALES 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, BELGIDA 220, LA ESTRELLA 220, LA SAGRA 400, QUART DE POBLET 220, AQUA 220, RETAMAR 220, SALADAS 220, NUEVO CAUCE 220, SANTA POLA 220, ROCAMORA 400, VENTAS DEL BATAN 220, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, TORREMENDO 400, SEGORBE 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1481_SEPE | VILLAVICIOSA 400 | 1300 | 930
Dinámico | D1482_SEPE | MORATA 220, CIUDAD RODRIGO 400, ANCHUELO 400, COSLADA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, TRILLO 400, ZARZON 400, MORALEJA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, MELANCOLICOS 220, OLMEDO 400, BOLARQUE 220, J.M.ORIOL 400, ALGETE 220, LA SAGRA 220, MINGLANILLA 400, RUEDA DE JALON 400, LEGANES 220, LOS ARENALES 220, HINOJOSA 400, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, HORTALEZA 220, LA SOLANA 220, ARBILLERA 400, PUENTE PRINCESA 220, TRES CANTOS GIS 220, CACERES 220, CISNEROS 220, MIRASIERRA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, LUCERO 220, VILLARES DEL SAZ 220, CASATEJADA 220, BOADILLA 220, CALERA Y CHOZAS 220, PLASENCIA 220, MONTALBANEJO 400, ARGANDA 220, LUENGOS 400, ARENAS DE SAN JUAN 220, LA NAVA 220, PRADILLOS 220, MAJADAHONDA 220, TRES CANTOS 220, EBORA 220, BRAZATORTAS 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, CERRATO 400, PARQUE INGENIEROS 220, JOSE CABRERA 220, ARROYO DE LA VEGA 220, LOECHES 400, SEGOVIA 400, TABARA 400, SANCHINARRO 220, GALAPAGAR 400, ALDEADAVILA 400, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, VALLECAS 220, PILAR, EL 220, PINTO AYUDEN 220, ARBILLERA 220, CEDILLO 400, MECO 220, VALDEMORO 220, VIANA 400, ELCOGAS 220, MADRIDEJOS 220, TORRIJOS 220, MEDINACELI 400, COMPLUTUM 220, ARDOZ 220, NORTE 220, VALPARAISO 220, FORTUNA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, HUELVES 220, ANCHUELO 220, MORALEJA 400, CARROYUELAS 220, AÑOVER 220, CAMPO NACIONES 220, EL COTO 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARAÑUELO 400, MORA 220, LA PALOMA 220, CANILLEJAS 220, BELINCHON 400, ALCOBENDAS 220, LA TORRECILLA 220, TORREJON DE VELASCO 400, BARATARIA 400, OTERO 220, VALDECABALLEROS 400, MANUEL BECERRA 220, GRIJOTA 400, TORDESILLAS 400, SAN FERNANDO 220, COSLADA (COSLADA B) 220, FUENTE HITO 220, PALAFOX 220, PINTO 220, CAMARENA 220, VILLAVERDE 220, TRILLO 220, SAN SERVAN 400, ARGANZUELA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, EL EMPERADOR 220, ABADES 400, SS.REYES 220, MANZANARES 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, TERRER 400, CARMONITA 400, PARLA 220, LOECHES 220, AZCA 220, MORATA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, ALMARAZ E.T. 220, APARECIDA 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, MAZARREDO 220, FUENLABRADA 220, J.M.ORIOL 220, PUERTOLLANO 220, BEGOÑA 220, TORREJON 220, ABADES 220, POLIGONO C 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, ACECA 220, LA CEREAL 400, SAN FERNANDO 400, GETAFE 220, CASA DE CAMPO 220, CAÑAVERAL 400, LASTRAS 400, SIMANCAS 220, TRUJILLO 220, NUEVA MECO 220, OLMEDILLA 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, MANZANARES 400, PROSPERIDAD 220, ALMARAZ CN 220, GUADIANA 400, BUDIA 400, VILLAVICIOSA 220, PICON 220, DON ALVARO 400, AENA 220, CAMARENA 400, VILLAVICIOSA 400, SS.REYES 400, CERRO PLATA 220, AGUACATE 220, BUENAVISTA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, LA CEREAL 220, DAGANZO 220, LA ESTRELLA 220, RIOCAYA 400, LA SAGRA 400, ALARCOS 220, MEDIODIA 220, BRAZATORTAS 220, MUDARRA 400, TALAVERA 220, RETAMAR 220, ALMADEN 400, GALAPAGAR 220, HORNILLO 220, VENTAS DEL BATAN 220, VALDECARRETAS 400, VILLARINO 400, FUENCARRAL 220, ANTONIO LEYVA 220, FUENCARRAL 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1483_SEPE | VILLANUEVA DEL REY 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1484_SEPE | ARROYO VALLE 220, GUILLENA 220, SANTIPONCE 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, CAÑUELO 220, DOS HERMANAS 220, PUERTO REAL 220, ONUBA 220, MAGUILLA 400, CASILLAS 220, ROCIO 220, VILLANUEVA DEL REY 400, CARTUJA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, GUILLENA 400, EL CONDADO 220, DON RODRIGO 400, PALOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ALGECIRAS 220, PALOS 400, PUEBLA DE GUZMAN 220, CRISTOBAL COLON 220, LOS BARRIOS 220, ENTRENUCLEOS 220, ALMODOVAR DEL RIO 220, ALJARAFE 220, MIRABAL 220, EL ZUMAJO 220, DON RODRIGO 220, SALTERAS 220, PINAR DE REY 220, CHUCENA 220, PINAR DE REY 400, CARMONA 220, COSTA DE LA LUZ 220, TORREARENILLAS 220, RODA DE ANDALUCIA 400, QUINTOS 220, GUADAIRA 220, PUEBLA DE GUZMAN 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, LANCHA 220, SANTA ELVIRA 220, CASAQUEMADA 220, JORDANA 400, MONTECILLO BAJO 220, CENTENARIO 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 400 | 1300 | 861
Dinámico | D1485_SEPE | VILLIMAR 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1486_SEPE | CILLAMAYOR 220, HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, RENEDO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, MUDARRITA 220, GATICA 220, MUDARRA 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, MATAPORQUERA 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, LAGUARDIA 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ABADIANO 220, IRUN 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VITORIA 220, PALENCIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 601
Dinámico | D1487_SEPE | VIMIANZO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1488_SEPE | TIBO 220, XOVE 400, MAZARICOS 220, SABON 220, VIMIANZO 220, ABEGONDO 220, PORTODEMOUROS 220, PUERTO 220, SUIDO 220, TOMEZA 220, FONTEFRIA 220, NARAIO 400, LOURIZAN 220, PAZOS DE BORBEN 220, BEARIZ 400, PUENTES G.R. 400, SIDEGASA 220, MESON D.V. 400, TAMBRE 220, MEIRAMA 220, REGOELLE 220, LA GRELA 220, MACIÑEIRA 400, EIRIS 220, ABEGONDO 400, FONTEFRIA 400, LOUSAME 220, NUEVO VIGO 220, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, MESON D.V. 220, SAN CAYETANO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1489_SEPE | VIRTUS 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1490_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, LA PEREDA 220, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, HARO 220, EL PALO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 297
Dinámico | D1491_SEPE | GAMARRA 220, VITORIA 220 | 1300 | 1236
Dinámico | D1492_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 484
Dinámico | D1493_SEPE | VITORIA 400 | 1300 | 1258
Dinámico | D1494_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, PENAGOS 400, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 505
Dinámico | D1495_SEPE | XOVE 400 | 1300 | 832
Dinámico | D1496_SEPE | CILLAMAYOR 220, SABON 220, VIMIANZO 220, LUBIAN 220, PUERTO 220, VELLE 220, NARAIO 400, HERRERA 400, LOURIZAN 220, SOLORZANO 220, BEARIZ 400, ARBILLERA 400, EIRIS 220, ONDINAS 220, PARQUE EOLICO DO SIL 220, LOUSAME 220, CORNATEL 220, LUENGOS 400, ASTILLERO 220, PRADA 220, VIRTUS 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, ATIOS 220, TABARA 400, PORTODEMOUROS 220, SUIDO 220, FONTEFRIA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, VIANA 400, SOBRADELO 220, CARDOSO 400, PENAGOS 220, MESON D.V. 400, VALPARAISO 220, MONTOUTO 220, CHANTADA 220, FONTEFRIA 400, LUDRIO 400, PUEBLA DE SANABRIA 220, CASTRELO 220, AMOEIRO 220, MESON D.V. 220, PENAGOS 400, SAN CAYETANO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, MAZARICOS 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, SANTIAGO 220, CARTELLE 400, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, TRIVES 220, ZIERBENA 400, TAMBRE 220, ROBLA 400, MEIRAMA 220, LA PEREDA 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, REGOELLE 220, LA GRELA 220, VILLAMECA 400, ABANTO 400, BOIMENTE 400, S.AGUSTIN 220, LOMBA 400, SAN ESTEBAN 220, SOLORZANO 400, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, NUEVO VIGO 220, TABIELLA 220, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, SANTIAGO DE COMPOSTELA 220, BELESAR 220, TIBO 220, SAN PEDRO 220, SANTURCE 400, VILLABLINO 220, UNINSA 220, ABEGONDO 220, TELLEDO 220, FRIEIRA 220, AGUAYO 220, PEÑADRADA 220, TOMEZA 220, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, PAZOS DE BORBEN 220, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, SIDEGASA 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, ALBARELLOS 220, MACIÑEIRA 400, CICERO 220, ABEGONDO 400, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, PUENTE S.MIGUEL 220, VILECHA 400, SOTO DE RIBERA 400, O INCIO 220, CARTELLE 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1497_SEPE | CERDA 220, ZAL 220, MOTORS 220, ZONA FRANCA 220 | 1300 | 1159
Dinámico | D1498_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1499_SEPE | ZAMORA 220 | 1300 | 1121
Dinámico | D1500_SEPE | PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, LAS ARROYADAS 220, SANTIZ 220, VALPARAISO 220, VILLAMAYOR 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VALLADOLID NUEVO 220, VILLALCAMPO 220, VILLARINO 220, ALDEADAVILA 220, MUDARRITA 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, MUDARRA 220, SAUCELLE 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 989
Dinámico | D1501_SEPE | ZAMUDIO 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1502_SEPE | HERRERA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, BARCINA 400, AGUAYO 400, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, ITXASO 220, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, ALI 220, MERCEDES BENZ 220, GATICA 220, ITXASO 400, SOLORZANO 220, AMOREBIETA 400, SIDENOR 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, MIRANDA DE EBRO 220, HARO 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, PENAGOS 220, ZIERBENA 400, ZUMARRAGA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, CACICEDO 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABANTO 400, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, ARKALE 220, PUENTELARRA 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, HERNANI 400, HERNANI 220, SANTURCE 220, PIELAGOS 220, ABADIANO 220, IRUN 220, SOLORZANO 400, VITORIA 220, ORMAIZTEGUI 220, GUEÑES 400, GAROÑA 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, VILLALBILLA 220, ASTILLERO 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, PENAGOS 400, VIRTUS 400, GUARDO 220, VILLATORO 220 | 1300 | 719
Dinámico | D1503_SEPE | ZARATAN 220 | 1300 | 1212
Dinámico | D1504_SEPE | LUBIAN 220, ZAMORA 220, RENEDO 220, VILLALCAMPO 220, MUDARRITA 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, ARBILLERA 400, ALDEADAVILA 220, VILLARINO 220, VALPARAISO 220, S.AGUSTIN 220, VALLADOLID NUEVO 220, ZARATAN 220, MEDINA DEL CAMPO 220, LAS ARROYADAS 220, VALLEJERA 220, SAUCELLE 220, PUEBLA DE SANABRIA 220, PALENCIA 220, TORDESILLAS 220, SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220, VILLALBILLA 220, RICOBAYO 220 | 1300 | 1091
Dinámico | D1505_SEPE | ZARZON 400 | 1300 | 1290
Dinámico | D1506_SEPE | VALDECABALLEROS 400, CIUDAD RODRIGO 400, HINOJOSA 400, ZARZON 400, J.M.ORIOL 220, CAMARENA 400, CAÑAVERAL 400, ALDEADAVILA 220, ALDEADAVILA 400, J.M.ORIOL 400, VILLARINO 400, VILLARINO 220, ARAÑUELO 400, SAUCELLE 220 | 1300 | 1290
Dinámico | D1507_SEPE | ZIERBENA 400, ABANTO 400 | 1300 | 720
Dinámico | D1508_SEPE | CILLAMAYOR 220, QUEL 220, TAFALLA 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, OLMEDO 400, POZA DE LA SAL 220, MUDARRITA 220, NARAIO 400, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, RUEDA DE JALON 400, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, ARBILLERA 400, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANGÜESA 220, ONDINAS 220, SANTURCE 220, CORNATEL 220, EL SEQUERO 220, LUENGOS 400, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, CERRATO 400, BUNIEL 400, TRIVES 400, XOVE 400, PUENTE BIBEY 220, TABARA 400, MAGALLON 220, MUDARRA 220, CONSO 220, ARBILLERA 220, SANTA ENGRACIA 400, VIANA 400, SOBRADELO 220, AZPEITIA 400, AYALA 220, CARDOSO 400, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, MORERUELA 400, ABADIANO 220, VALLEJERA 220, LUDRIO 400, ORMAIZTEGUI 220, GRIJOTA 400, ORCOYEN 220, TORDESILLAS 400, PENAGOS 400, GUARDO 220, CARDOSO 220, NARCEA 400, TUDELA 220, HERRERA 220, SANTA MARIA DE GRADO 400, AGUAYO 400, COMPOSTILLA 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, TIERRA DE CAMPOS 400, TERRER 400, SANTIAGO 220, MATAPORQUERA 220, SIERO 220, PUENTES G.R. 400, MIRANDA DE EBRO 220, TRIVES 220, ZIERBENA 400, ROBLA 400, ZUZONES 400, LA PEREDA 220, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, APARECIDA 400, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, VILLAMECA 400, ARKALE 220, BOIMENTE 400, EL CERRO 220, JUNDIZ 220, LOMBA 400, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, COMPOSTILLA 220, MONTEARENAS 400, VITORIA 220, SOTO DE RIBERA 220, SALAS 400, LA LORA 400, LADA 400, TABIELLA 220, MAGALLON 400, POLA DE GORDON 400, PESOZ 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, VILLABLINO 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, UNINSA 220, RENEDO 220, ZAMUDIO 220, TELLEDO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, PEÑADRADA 220, GATICA 220, ITXASO 400, MONTEARENAS 220, SILLEDA 400, CARRIO 220, AMOREBIETA 400, LOMBA 220, SANTA MARINA 220, OLITE 220, HARO 220, EL PALO 400, QUEREÑO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, MACIÑEIRA 400, HERNANI 220, MUDARRA 400, PIELAGOS 220, ORTIGUERO 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, SERNA 220, VILECHA 400, PALENCIA 220, SOTO DE RIBERA 400, GUEÑES 400, LANZAS AGUDAS 220, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1509_SEPE | CERDA 220, ZAL 220, HOSPITALET 220, ZONA FRANCA 220, MOTORS 220 | 1300 | 1159
Dinámico | D1510_SEPE | LA SECUITA 220, SABIÑANIGO 220, LA SECUITA 400, GARRAF 400, PEÑALBA 400, SAGUNTO 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, MEQUINENZA 400, SAGUNTO GIS 220, ALBATARREC 220, AENA OESTE 220, GAUSSA 400, EIXAMPLE 220, BARO DE VIVER 220, SESUE 220, MEZQUITA 400, SANT CUGAT 220, CASTELLET 220, MONZON 220, CODONYERS 220, SANT JUST 220, BEGUES 400, BESOS NUEVO 220, LA FARGA 220, ELS AUBALS 220, SUBIRATS 220, MEDIANO 220, SENTMENAT 220, INGENIO 220, URGELL 220, CANYET 220, ANOIA 220, LA CANONJA 220, VANDELLOS CN 220, TABESCAN 220, LA PLANA 400, SANT ANDREU 220, SALLENTE 400, LA ROCA 220, ALMENDRALES 400, SENTMENAT 400, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, FRANCOLI 220, BESCANO 220, CENTELLES 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, MUDEJAR 400, TARRAGONA 220, PIEROLA 400, TORRES DE SEGRE 220, LA ESPLUGA 220, PONT DE SUERT 220, VANDELLOS 400, PEÑAFLOR 400, PUJALT 220, VILADECANS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, RUBI 220, SANT BOI 220, MASDENVERGE 400, TRANSBADALONA 220, VILADECANS 220, FOIX 220, NUDO VIARIO 220, SANT CELONI 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILANOVA 220, BELLICENS 220, BESCANO 400, BADALONA 220, MARAGALL 220, SAGUNTUM 220, MAIALS 400, RIUDARENES 220, BENADRESA 220, VIC 220, GUIXERES 220, MEQUINENZA 220, ARAGON 400, CAN JARDI 220, TRINITAT 220, PIEROLA 220, VERNEDA 220, LA FARGA 400, CERVELLO 220, ERISTE 220, LA PLANA 220, CAN JARDI 400, FARNERS 220, BEGUES (BEGUES B) 220, GRAMANET 220, CONSTANTI 220, LES CORTS 220, ABRERA 220, MONTBLANC 220, SAGRERA, LA 220, RUBIO 220, BEGUES 220, MOTORS 220, CINCA 220, POBLA 220, FADRELL 400, MORVEDRE B 220, ESCALONA 220, ELS AUBALS 400, VIC 400, CASTELLON, C.T. 400, PALAU 220, BECHI 220, ZAL 220, LA SELVA 220, MORALETS 220, CERCS 220, FARNERS 400, HOSPITALET 220, EL SERRALLO 220, TANGER (CATALUÑA) 220, FORADADA 220, LLAVORSI 220, MANGRANERS 220, PERAFORT 220, MORVEDRE 400, GRADO 220, CALDERS 400, MATA 220, PEÑALBA 220, SANT FOST 220, MORELLA 400, ESCATRON 400, COLLBLANC 220, SAGUNTUM 400, PUIGPELAT 220, ESCATRON 220, VALL D'UXO 220, RIERA DE CALDES 220, CERDA 220, ISONA 220, LA FORTUNADA 220, ASCÓ 220, SANTA LLOGAIA 400, ISONA 400, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, RIBA-ROJA 220, ASCÓ 400, JUNEDA 220, PENEDES 220, ESPARTAL 220, MAS FIGUERES 220, GAVARROT 220, FACULTATS 220, FRANQUESES 220, ZONA FRANCA 220, ESCUCHA 220, CAN BARBA 400, CASTELLBISBAL 220, RUBI 400, VALDECONEJOS 220, SEGORBE 220, HIJAR 220, ADRALL 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1511_SEPE | EL ZUMAJO 220 | 1300 | 1280
Dinámico | D1512_SEPE | CARTUJA 220, LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, MIRABAL 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, JORDANA 220, EL ZUMAJO 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ALCORES 220, GAZULES 220, PUERTO REAL 220, SANTA ELVIRA 220, PINAR DE REY 220, NUEVA CASARES 220, BENAHAVIS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ALGECIRAS 220 | 1300 | 1100
Dinámico | D1513_SEPE | ZUMARRAGA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1514_SEPE | CILLAMAYOR 220, BARCINA 400, LUMINABASO 220, POZA DE LA SAL 220, HERRERA 400, SOLORZANO 220, TIERRA ESTELLA 220, SIDENOR 220, ZUMARRAGA 220, LAGUARDIA 220, HERNANI 400, SANTURCE 220, EL SEQUERO 220, GUEÑES 220, ALCOCERO DE MOLA 220, ASTILLERO 220, VIRTUS 400, BUNIEL 400, SANTA ENGRACIA 400, AZPEITIA 400, AYALA 220, FUENTEBUREBA 400, PENAGOS 220, GATICA 400, BARRUNDIA 220, SANTA ENGRACIA 220, BASAURI 220, VILLIMAR 220, GAMARRA 220, VITORIA 400, PARAMO DE POZA 220, ABADIANO 220, ORMAIZTEGUI 220, ORCOYEN 220, PENAGOS 400, HERRERA 220, AGUAYO 400, COTORROS 400, ITXASO 220, ALI 220, MATAPORQUERA 220, MIRANDA DE EBRO 220, ZIERBENA 400, SERNA 400, LOGROÑO 220, CACICEDO 220, PUENTELARRA 220, ABANTO 400, ARKALE 220, JUNDIZ 220, EL CERRO 220, SOLORZANO 400, MURUARTE 220, VITORIA 220, LA LORA 400, GAROÑA 220, LA JARA 220, ORTUELLA 220, SANTURCE 400, ELGEA 220, ARRIGORRIAGA 400, ALONSOTEGUI 220, ZAMUDIO 220, CORDOVILLA 220, MERCEDES BENZ 220, AGUAYO 220, CASTEJON 400, GATICA 220, ITXASO 400, AMOREBIETA 400, HARO 220, LAS MAZORRAS 220, CICERO 220, HERNANI 220, PIELAGOS 220, VELILLA 400, IRUN 220, PUENTE S.MIGUEL 220, GUEÑES 400, VILLALBILLA 220, MURUARTE 400, VILLATORO 220 | 1300 | 515
Dinámico | D1515_SEPE | ZUZONES 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1516_SEPE | ALMAZAN 400, TREVAGO 220, MUDARRA 400, CARIÑENA 400, OLMEDO 400, ONCALA 220, MONCAYO 220, ZUZONES 400, MAGAÑA 220, COSCURITA 220 | 1300 | 1066
Dinámico | D1517_SEPE | ABEGONDO 220, ABEGONDO 400 | 1300 | 841
Dinámico | D1518_SEPE | PLASENCIA 220, CASATEJADA 220, ALMARAZ E.T. 220 | 1300 | 494
Dinámico | D1519_SEPE | COMPLUTUM 220, ANCHUELO 400, ANCHUELO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1520_SEPE | JUIA 220, LA FARGA 220 | 1300 | 371
Dinámico | D1521_SEPE | SANTA MARINA 220, PEÑADRADA 220, ONDINAS 220 | 1300 | 974
Dinámico | D1522_SEPE | UNINSA 220, CARRIO 220 | 1300 | 1050
Dinámico | D1523_SEPE | MADRIDEJOS 220, CARROYUELAS 220 | 1300 | 916
Dinámico | D1524_SEPE | CASTRELO 220, ALBARELLOS 220 | 1300 | 1274
Dinámico | D1525_SEPE | BENICULL 220, GANDIA 220, VALLDIGNA 220, ALCIRA 220, VALLE DEL CARCER 220, CATADAU 220, BERNAT 220, SANCHO LLOP 220 | 1300 | 665
Dinámico | D1526_SEPE | MURCIA 220, ESPINARDO 220, EL PALMAR 220 | 1300 | 864
Dinámico | D1527_SEPE | BARRUNDIA 220, ELGEA 220 | 1300 | 417
Dinámico | D1528_SEPE | FORADADA 220, SESUE 220, ERISTE 220 | 1300 | 319
Dinámico | D1529_SEPE | EL MORELL 220, FRANCOLI 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1530_SEPE | BEGOÑA 220, SANCHINARRO 220, FUENCARRAL 220, PILAR, EL 220, CIUDAD DEPORTIVA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1531_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, VILANOVA 220, VERNEDA 220, GRAMANET 220, BESOS NUEVO 220, BADALONA 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, TRANSBADALONA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1532_SEPE | GRAMANET (GRAMANET B) 220, SANT JUST 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1533_SEPE | GUEÑES 220, ALONSOTEGUI 220 | 1300 | 16
Dinámico | D1534_SEPE | ABADES 400, ABADES 220, OTERO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1535_SEPE | ORMAIZTEGUI 220, ITXASO 220 | 1300 | 335
Dinámico | D1536_SEPE | EL CANTALAR 220, JIJONA 220, MONTEBELLO 220 | 1300 | 897
Dinámico | D1537_SEPE | LA NAVA 220, LA SOLANA 220 | 1300 | 1141
Dinámico | D1538_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 1300 | 1077
Dinámico | D1539_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1540_SEPE | BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, TRILLO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1541_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 1300 | 1250
Dinámico | D1542_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 1300 | 415
Dinámico | D1543_SEPE | MANZANARES 220, LA PALOMA 220 | 1300 | 1015
Dinámico | D1544_SEPE | EIRIS 220, SABON 220, SIDEGASA 220, PUERTO 220, MEIRAMA 220, MESON D.V. 220, LA GRELA 220 | 1300 | 537
Dinámico | D1545_SEPE | MEZQUITA 220, CALAMOCHA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1546_SEPE | QUEREÑO 220, CORNATEL 220 | 1300 | 1150
Dinámico | D1547_SEPE | MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220 | 1300 | 847
Dinámico | D1548_SEPE | NUEVA MECO 220, MECO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1549_SEPE | PENAGOS 220, ASTILLERO 220, CACICEDO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1550_SEPE | PLAZA 220, PLAZA II (MONCASI) 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1551_SEPE | MORALETS 220, PONT DE SUERT 220 | 1300 | 479
Dinámico | D1552_SEPE | LAS MAZORRAS 220, POZA DE LA SAL 220, EL CERRO 220, PARAMO DE POZA 220 | 1300 | 1299
Dinámico | D1553_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, FACINAS 220 | 1300 | 818
Dinámico | D1554_SEPE | ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 1300 | 1055
Dinámico | D1555_SEPE | ASCÓ 220, RIBA-ROJA 220, VANDELLOS CN 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1556_SEPE | SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220 | 1300 | 196
Dinámico | D1557_SEPE | SALAS 400, NARCEA 400 | 1300 | 226
Dinámico | D1558_SEPE | PTE.SAN FERNANDO 220, SAN FERNANDO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1559_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, TORREVIEJA 220 | 1300 | 802
Dinámico | D1560_SEPE | SALLENTE 400, ISONA 220, SENTMENAT 400, CAN BARBA 400, ISONA 400, CALDERS 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1561_SEPE | SOLORZANO 400, CICERO 220, SOLORZANO 220 | 1300 | 197
Dinámico | D1562_SEPE | LA CANONJA 220, TARRAGONA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1563_SEPE | LOURIZAN 220, TOMEZA 220 | 1300 | 1283
Dinámico | D1564_SEPE | TORDESILLAS 220, MEDINA DEL CAMPO 220 | 1300 | 1111
Dinámico | D1565_SEPE | TORRELLANO 220, SANTA POLA 220 | 1300 | 857
Dinámico | D1566_SEPE | URGELL 220, LES CORTS 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1567_SEPE | SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 1300 | 1032
Dinámico | D1568_SEPE | VILLANUEVA DE GALLEGO 220, LOS LEONES 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1569_SEPE | GAMARRA 220, VITORIA 220 | 1300 | 484
Dinámico | D1570_SEPE | FARNERS 220, RIUDARENES 220 | 1300 | 764
Dinámico | D1571_SEPE | TRES CANTOS GIS 220, TRES CANTOS 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1572_SEPE | BEGUES (BEGUES B) 220, BEGUES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1573_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, ELIANA 400, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, FUENDETODOS 220, CARTUJOS 220, LA ESPLUGA 400, SANT FOST 220, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, GURREA 220, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, MONTETORRERO 220, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, ELIANA 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, ELIANA (ELIANA B) 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, ESQUEDAS 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, AVE ZARAGOZA 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1574_SEPE | CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CAN JARDI 220 | 1300 | 1173
Dinámico | D1575_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, ELIANA 400, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, FUENDETODOS 220, CARTUJOS 220, LA ESPLUGA 400, SANT FOST 220, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, GURREA 220, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, MONTETORRERO 220, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, ESQUEDAS 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, AVE ZARAGOZA 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1576_SEPE | COSLADA 220, COSLADA (COSLADA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1577_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, LASTRAS 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, BRAZATORTAS 220, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, ZARZON 400, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, PUERTOLLANO 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, ELCOGAS 220, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, MANZANARES 400, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1578_SEPE | DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, DON RODRIGO 220 | 1300 | 1285
Dinámico | D1579_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CASILLAS 220, MIRABAL 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, RODA DE ANDALUCIA 400, VALDECABALLEROS 400, GUADAME 220, VENTA INES 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, GAZULES 220, GUADAME 400, TORREARENILLAS 220, CARTUJA 220, PINAR DE REY 220, CARTAMA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, PALOS 400, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, BROVALES 220, CRISTOBAL COLON 220, ONUBA 220, RONDA 400, LOS MONTES 220, CHUCENA 220, COSTA DE LA LUZ 220, ALHAURIN 220, LOS RAMOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ARCHIDONA 400, CABRA 400, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 220, NUEVA CASARES 220, GUILLENA 220, ALJARAFE 220, CARMONA 400, ROCIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BROVALES 400, ARROYO VALLE 220, CARTAMA 400, EL ZUMAJO 220, MONTECILLO BAJO 220, SANTIPONCE 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, TAJO ENCANTADA 400, LANCHA 220, BENAHAVIS 220, PALOS 220, VENTILLA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, CAÑUELO 220, QUINTOS 220, JORDANA 220, BALBOA 400, DON RODRIGO 220, PUERTO REAL 220, FUENTE DE CANTOS 400, BIENVENIDA 400, SALTERAS 220, LOS BARRIOS 220, SANTA ELVIRA 220, CARMONA 220, FACINAS 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ENTRENUCLEOS 220, EL CONDADO 220, ALMADEN 400, GUADAIRA 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, OLIVARES 220, ALGECIRAS 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DOS HERMANAS 220, POLIGONO 220, ANDUJAR 220, MAGUILLA 400, ALCORES 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, BALBOA 220, DON RODRIGO 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, GUILLENA 400 | 1300 | 859
Dinámico | D1580_SEPE | CANYET 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, MATA 220, BARO DE VIVER 220, BESOS NUEVO 220, VERNEDA 220, SANT ANDREU 220, VILANOVA 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, TRANSBADALONA 220, GUIXERES 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, GRAMANET 220 | 1300 | 1140
Dinámico | D1581_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, ELIANA 400, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, FUENDETODOS 220, SANT FOST 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, GURREA 220, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, ESQUEDAS 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1582_SEPE | GUILLENA (GUILLENA B) 220, GUILLENA 220 | 1300 | 1090
Dinámico | D1583_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CASILLAS 220, MIRABAL 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, RODA DE ANDALUCIA 400, VALDECABALLEROS 400, GUADAME 220, RIOCAYA 400, QUINTANA DE LA SERENA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, GAZULES 220, GUADAME 400, TORREARENILLAS 220, CARMONITA 400, CARTUJA 220, PINAR DE REY 220, CARTAMA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, MERIDA 220, SAN SERVAN 220, PALOS 400, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, BROVALES 220, CRISTOBAL COLON 220, ONUBA 220, RONDA 400, LOS MONTES 220, CHUCENA 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, COSTA DE LA LUZ 220, ALHAURIN 220, DON ALVARO 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, CABRA 400, PINAR DE REY 400, NUEVA CASARES 220, ALVARADO 220, GUILLENA 220, ALJARAFE 220, CARMONA 400, ROCIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BROVALES 400, ARROYO VALLE 220, CARTAMA 400, EL ZUMAJO 220, MONTECILLO BAJO 220, SANTIPONCE 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, LANCHA 220, BENAHAVIS 220, PALOS 220, VENTILLA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, CAÑUELO 220, QUINTOS 220, JORDANA 220, BALBOA 400, DON RODRIGO 220, PUERTO REAL 220, FUENTE DE CANTOS 400, BIENVENIDA 400, SALTERAS 220, LOS BARRIOS 220, SANTA ELVIRA 220, SAN SERVAN 400, CARMONA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ENTRENUCLEOS 220, EL CONDADO 220, GUADAIRA 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ALGECIRAS 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DOS HERMANAS 220, ANDUJAR 220, VAGUADAS 220, MAGUILLA 400, ALCORES 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, BALBOA 220, DON RODRIGO 400, GUADIANA 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, GUILLENA 400 | 1300 | 349
Dinámico | D1584_SEPE | ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1585_SEPE | CAMPOAMOR 220, PEÑALBA 400, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, BENEJAMA 220, ELIANA 400, AQUA 220, LA CANONJA 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, MUELA 400, REQUENA 400, BERNAT 220, PUIGPELAT 220, PARQUE CENTRAL 220, ABANILLAS 400, SAGUNTUM 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SANTA POLA 220, JIJONA 220, FUENDETODOS 400, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ASOMADA 400, BENEJAMA 400, LA PLANA 220, BALSICAS 220, SAGUNTO 220, PEÑALBA 220, GARRAF 400, ALDAIA 220, ROMICA 400, MUDEJAR 400, NUEVO CAUCE 220, ARAGON 400, MEZQUITA 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, COFRENTES 400, BENICULL 220, LA PINILLA 400, CALAMOCHA 220, PEÑARRUBIA 400, BENADRESA 220, SAGUNTUM 400, SAX 400, BEGUES 400, SEGORBE 220, GODELLETA 400, EL PALMERAL 220, VALLE DEL CARCER 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, EL CANTALAR 220, MONTESA 400, INGENIO 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NOVELDA 220, MINGLANILLA 400, CAMPOS 400, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, VANDELLOS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SALADAS 220, GODELLETA 220, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ELIANA 220, FUENTE SAN LUIS 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, TORREMENDO 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, FAUSITA 400, ROJALES 220, MORVEDRE B 220, CAMPANARIO 400, FAUSITA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 400, CASTALLA 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, MASDENVERGE 400, CATADAU 400, CASTELLON, C.T. 400, TARRAGONA 220, EL PALMAR 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORRELLANO 220, SANCHO LLOP 220, EL SERRALLO 220, TORRENTE 220, QUART DE POBLET 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, TORREVIEJA 220, VALLDIGNA 220, ALBAL 220, BENIFERRI 220, ROCAMORA 400, HOYA MORENA 220, SAN VICENTE 220, ELDA 220, LA PLANA 400, AYORA 400, BELGIDA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1586_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220, BOLARQUE 220, LOECHES (LOECHES B) 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220 | 1300 | 920
Dinámico | D1587_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, LASTRAS 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, POLIGONO C 220, ZARZON 400, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, TRILLO 220, BOADILLA 220, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1588_SEPE | FAUSITA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1589_SEPE | CAMPOAMOR 220, LITORAL 400, TOTANA 400, BENEJAMA 220, ELIANA 400, AQUA 220, MORVEDRE 400, CAPARACENA 220, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, MUELA 400, REQUENA 400, BERNAT 220, EL PALMAR 220, PARQUE CENTRAL 220, ABANILLAS 400, SAGUNTUM 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SANTA POLA 220, JIJONA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ORGIVA 220, ASOMADA 400, CARTAMA 220, ESPINARDO 220, BENEJAMA 400, LA PLANA 220, BALSICAS 220, SAGUNTO 220, CARRIL 400, ALDAIA 220, ROMICA 400, BERJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, NUEVO CAUCE 220, GABIAS 220, SALERES 220, ATARFE 220, LOS RAMOS 220, COFRENTES 400, BENICULL 220, LA PINILLA 400, SAGUNTUM 400, PEÑARRUBIA 400, BENADRESA 220, SAX 400, ARCHIDONA 400, SEGORBE 220, TAJO ENCANTADA 220, ANTAS 400, GODELLETA 400, EL PALMERAL 220, VALLE DEL CARCER 220, FADRELL 400, EL CANTALAR 220, MONTESA 400, INGENIO 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NOVELDA 220, MINGLANILLA 400, CAMPOS 400, VALL D'UXO 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SALADAS 220, TAJO ENCANTADA 400, GODELLETA 220, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ELIANA 220, BENAHADUX 220, AYORA 400, FUENTE SAN LUIS 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, TORREMENDO 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, BECHI 220, BAZA 400, FAUSITA 400, ROJALES 220, MORVEDRE B 220, CAMPANARIO 400, FAUSITA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 400, CASTALLA 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, TABERNAS 220, HUENEJA 400, CATADAU 400, CASTELLON, C.T. 400, OLIVARES 220, EL PALMAR 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, POLIGONO 220, TORRELLANO 220, MURCIA 220, SANCHO LLOP 220, EL SERRALLO 220, TORRENTE 220, QUART DE POBLET 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, TORREVIEJA 220, VALLDIGNA 220, ALBAL 220, BENIFERRI 220, ROCAMORA 400, TABERNAS 400, HOYA MORENA 220, CAPARACENA 400, SAN VICENTE 220, LA PLANA 400, ELDA 220, IZNALLOZ 400, BELGIDA 220, ILLORA 220 | 1300 | 863
Dinámico | D1590_SEPE | CAÑUELO 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, PINAR DE REY 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 1300 | 945
Dinámico | D1591_SEPE | CARMONA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 220, CARTAMA 400, MIRABAL 220, FACINAS 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, RODA DE ANDALUCIA 400, ENTRENUCLEOS 220, EL ZUMAJO 220, CENTENARIO 220, BERJA 220, SANTIPONCE 220, GUADAME 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, GUADAIRA 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, LOS MONTES 220, ALGECIRAS 220, CHUCENA 220, OLIVARES 220, RONDA 400, CAPARACENA 220, TAJO ENCANTADA 400, FARGUE 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DOS HERMANAS 220, GABIAS 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ANDUJAR 220, ALHAURIN 220, SALERES 220, BENAHADUX 220, VENTILLA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, ATARFE 220, LOS RAMOS 220, CAÑUELO 220, ALCORES 220, QUINTOS 220, JORDANA 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, BAZA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, ARCHIDONA 400, DON RODRIGO 220, PUERTO REAL 220, CABRA 400, PINAR DE REY 400, GAZULES 220, DON RODRIGO 400, GUADAME 400, TAJO ENCANTADA 220, CAPARACENA 400, ORGIVA 220, LOS BARRIOS 220, CARTUJA 220, NUEVA CASARES 220, CARTAMA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY 220, SANTA ELVIRA 220, ALJARAFE 220, ILLORA 220, HUENEJA 400 | 1300 | 916
Dinámico | D1592_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORREVIEJA 220 | 1300 | 1226
Dinámico | D1593_SEPE | CAMPOAMOR 220, LITORAL 400, TOTANA 400, BENEJAMA 220, ELIANA 400, AQUA 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, MUELA 400, BERNAT 220, EL PALMAR 220, PARQUE CENTRAL 220, ABANILLAS 400, SAGUNTUM 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SANTA POLA 220, JIJONA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ASOMADA 400, ESPINARDO 220, BENEJAMA 400, SAGUNTO 220, BALSICAS 220, CARRIL 400, ALDAIA 220, ROMICA 400, BERJA 220, NUEVO CAUCE 220, COFRENTES 400, BENICULL 220, LA PINILLA 400, SAGUNTUM 400, PEÑARRUBIA 400, SAX 400, ANTAS 400, GODELLETA 400, EL PALMERAL 220, VALLE DEL CARCER 220, EL CANTALAR 220, MONTESA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NOVELDA 220, CAMPOS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SALADAS 220, GODELLETA 220, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ELIANA 220, BENAHADUX 220, FUENTE SAN LUIS 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, TORREMENDO 400, BAZA 400, FAUSITA 400, ROJALES 220, MORVEDRE B 220, CAMPANARIO 400, FAUSITA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 400, CASTALLA 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, TABERNAS 220, HUENEJA 400, CATADAU 400, EL PALMAR 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORRELLANO 220, MURCIA 220, SANCHO LLOP 220, TORRENTE 220, QUART DE POBLET 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, TORREVIEJA 220, VALLDIGNA 220, ALBAL 220, BENIFERRI 220, ROCAMORA 400, TABERNAS 400, HOYA MORENA 220, SAN VICENTE 220, ELDA 220, AYORA 400, BELGIDA 220 | 1300 | 802
Dinámico | D1594_SEPE | DAGANZO 220, SS.REYES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1300 | 1190
Dinámico | D1595_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, LASTRAS 400, ZUZONES 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, HINOJOSA 400, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, ARBILLERA 220, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, ZARZON 400, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 400, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1596_SEPE | AENA OESTE 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILADECANS 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D1597_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, SANT FOST 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1598_SEPE | PARQUE INGENIEROS 220, VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D1599_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, LASTRAS 400, ZUZONES 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, VENTA INES 220, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, HINOJOSA 400, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, ARBILLERA 220, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, BRAZATORTAS 220, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, ZARZON 400, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, PUERTOLLANO 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 400, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ROMICA 400, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, ALDEADAVILA 400, ROBLA 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, BRAZATORTAS 400, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, VALPARAISO 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, ELCOGAS 220, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, ALMADEN 400, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, MANZANARES 400, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1600_SEPE | VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, LUCERO 220, VILLAVICIOSA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1601_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, LASTRAS 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, HINOJOSA 400, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, ARBILLERA 220, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, ZARZON 400, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 400, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, ALMADEN 400, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1602_SEPE | SAGRERA, LA 220, MATA 220, EIXAMPLE 220, BESOS NUEVO 220, VERNEDA 220, VILANOVA 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, TRANSBADALONA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, GRAMANET 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1603_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220, BOLARQUE 220, LOECHES (LOECHES B) 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1604_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORREVIEJA 220 | 1300 | 802
Dinámico | D1605_SEPE | BEGUES (BEGUES B) 220, BEGUES 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1606_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, ELIANA 400, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, FUENDETODOS 220, CARTUJOS 220, LA ESPLUGA 400, SANT FOST 220, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, GURREA 220, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, MONTETORRERO 220, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, ELIANA 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, ELIANA (ELIANA B) 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, ESQUEDAS 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, AVE ZARAGOZA 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1607_SEPE | CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CAN JARDI 220 | 1300 | 1173
Dinámico | D1608_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, ELIANA 400, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, FUENDETODOS 220, CARTUJOS 220, LA ESPLUGA 400, SANT FOST 220, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, GURREA 220, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, MONTETORRERO 220, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, ESQUEDAS 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, AVE ZARAGOZA 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1609_SEPE | COSLADA 220, COSLADA (COSLADA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1610_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, LASTRAS 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, BRAZATORTAS 220, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, ZARZON 400, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, PUERTOLLANO 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, ELCOGAS 220, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, MANZANARES 400, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1611_SEPE | DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, DON RODRIGO 220 | 1300 | 1285
Dinámico | D1612_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CASILLAS 220, MIRABAL 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, RODA DE ANDALUCIA 400, VALDECABALLEROS 400, GUADAME 220, VENTA INES 220, QUINTANA DE LA SERENA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, GAZULES 220, GUADAME 400, TORREARENILLAS 220, CARTUJA 220, PINAR DE REY 220, CARTAMA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, PALOS 400, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, BROVALES 220, CRISTOBAL COLON 220, ONUBA 220, RONDA 400, LOS MONTES 220, CHUCENA 220, COSTA DE LA LUZ 220, ALHAURIN 220, LOS RAMOS 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, ARCHIDONA 400, CABRA 400, PINAR DE REY 400, TAJO ENCANTADA 220, NUEVA CASARES 220, GUILLENA 220, ALJARAFE 220, CARMONA 400, ROCIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BROVALES 400, ARROYO VALLE 220, CARTAMA 400, EL ZUMAJO 220, MONTECILLO BAJO 220, SANTIPONCE 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, TAJO ENCANTADA 400, LANCHA 220, BENAHAVIS 220, PALOS 220, VENTILLA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, CAÑUELO 220, QUINTOS 220, JORDANA 220, BALBOA 400, DON RODRIGO 220, PUERTO REAL 220, FUENTE DE CANTOS 400, BIENVENIDA 400, SALTERAS 220, LOS BARRIOS 220, SANTA ELVIRA 220, CARMONA 220, FACINAS 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ENTRENUCLEOS 220, EL CONDADO 220, ALMADEN 400, GUADAIRA 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, OLIVARES 220, ALGECIRAS 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DOS HERMANAS 220, POLIGONO 220, ANDUJAR 220, MAGUILLA 400, ALCORES 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, BALBOA 220, DON RODRIGO 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, GUILLENA 400 | 1300 | 859
Dinámico | D1613_SEPE | CANYET 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, MATA 220, BARO DE VIVER 220, BESOS NUEVO 220, VERNEDA 220, SANT ANDREU 220, VILANOVA 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, TRANSBADALONA 220, GUIXERES 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, GRAMANET 220 | 1300 | 1140
Dinámico | D1614_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, ELIANA 400, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, FUENDETODOS 220, SANT FOST 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, GURREA 220, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, ESQUEDAS 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1615_SEPE | GUILLENA (GUILLENA B) 220, GUILLENA 220 | 1300 | 1090
Dinámico | D1616_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, PUERTO DE LA CRUZ 220, CASILLAS 220, MIRABAL 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220, RODA DE ANDALUCIA 400, VALDECABALLEROS 400, GUADAME 220, RIOCAYA 400, QUINTANA DE LA SERENA 400, VILLANUEVA DEL REY 220, GAZULES 220, GUADAME 400, TORREARENILLAS 220, CARMONITA 400, CARTUJA 220, PINAR DE REY 220, CARTAMA 220, PUEBLA DE GUZMAN 220, MERIDA 220, SAN SERVAN 220, PALOS 400, CASAQUEMADA 220, CENTENARIO 220, BROVALES 220, CRISTOBAL COLON 220, ONUBA 220, RONDA 400, LOS MONTES 220, CHUCENA 220, FUENTE DEL MAESTRE 400, COSTA DE LA LUZ 220, ALHAURIN 220, DON ALVARO 400, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, CABRA 400, PINAR DE REY 400, NUEVA CASARES 220, ALVARADO 220, GUILLENA 220, ALJARAFE 220, CARMONA 400, ROCIO 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, BROVALES 400, ARROYO VALLE 220, CARTAMA 400, EL ZUMAJO 220, MONTECILLO BAJO 220, SANTIPONCE 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, LANCHA 220, BENAHAVIS 220, PALOS 220, VENTILLA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, CAÑUELO 220, QUINTOS 220, JORDANA 220, BALBOA 400, DON RODRIGO 220, PUERTO REAL 220, FUENTE DE CANTOS 400, BIENVENIDA 400, SALTERAS 220, LOS BARRIOS 220, SANTA ELVIRA 220, SAN SERVAN 400, CARMONA 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, ENTRENUCLEOS 220, EL CONDADO 220, GUADAIRA 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, ALGECIRAS 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DOS HERMANAS 220, ANDUJAR 220, VAGUADAS 220, MAGUILLA 400, ALCORES 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, BALBOA 220, DON RODRIGO 400, GUADIANA 400, PUEBLA DE GUZMAN 400, GUILLENA 400 | 1300 | 349
Dinámico | D1617_SEPE | ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1618_SEPE | CAMPOAMOR 220, PEÑALBA 400, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, BENEJAMA 220, ELIANA 400, AQUA 220, LA CANONJA 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, MUELA 400, REQUENA 400, BERNAT 220, PUIGPELAT 220, PARQUE CENTRAL 220, ABANILLAS 400, SAGUNTUM 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SANTA POLA 220, JIJONA 220, FUENDETODOS 400, ESCATRON 400, MORELLA 400, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ASOMADA 400, BENEJAMA 400, LA PLANA 220, BALSICAS 220, SAGUNTO 220, PEÑALBA 220, GARRAF 400, ALDAIA 220, ROMICA 400, MUDEJAR 400, NUEVO CAUCE 220, ARAGON 400, MEZQUITA 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, COFRENTES 400, BENICULL 220, LA PINILLA 400, CALAMOCHA 220, PEÑARRUBIA 400, BENADRESA 220, SAGUNTUM 400, SAX 400, BEGUES 400, SEGORBE 220, GODELLETA 400, EL PALMERAL 220, VALLE DEL CARCER 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, EL CANTALAR 220, MONTESA 400, INGENIO 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NOVELDA 220, MINGLANILLA 400, CAMPOS 400, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, VANDELLOS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SALADAS 220, GODELLETA 220, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ELIANA 220, FUENTE SAN LUIS 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, TORREMENDO 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, FAUSITA 400, ROJALES 220, MORVEDRE B 220, CAMPANARIO 400, FAUSITA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 400, CASTALLA 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, MASDENVERGE 400, CATADAU 400, CASTELLON, C.T. 400, TARRAGONA 220, EL PALMAR 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORRELLANO 220, SANCHO LLOP 220, EL SERRALLO 220, TORRENTE 220, QUART DE POBLET 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, TORREVIEJA 220, VALLDIGNA 220, ALBAL 220, BENIFERRI 220, ROCAMORA 400, HOYA MORENA 220, SAN VICENTE 220, ELDA 220, LA PLANA 400, AYORA 400, BELGIDA 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1619_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220, BOLARQUE 220, LOECHES (LOECHES B) 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220 | 1300 | 920
Dinámico | D1620_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, LASTRAS 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, POLIGONO C 220, ZARZON 400, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, TRILLO 220, BOADILLA 220, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1621_SEPE | FAUSITA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 1300 | 1300
Dinámico | D1622_SEPE | CAMPOAMOR 220, LITORAL 400, TOTANA 400, BENEJAMA 220, ELIANA 400, AQUA 220, MORVEDRE 400, CAPARACENA 220, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, MUELA 400, REQUENA 400, BERNAT 220, EL PALMAR 220, PARQUE CENTRAL 220, ABANILLAS 400, SAGUNTUM 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SANTA POLA 220, JIJONA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ORGIVA 220, ASOMADA 400, CARTAMA 220, ESPINARDO 220, BENEJAMA 400, LA PLANA 220, BALSICAS 220, SAGUNTO 220, CARRIL 400, ALDAIA 220, ROMICA 400, BERJA 220, LOS MONTES 220, FARGUE 220, NUEVO CAUCE 220, GABIAS 220, SALERES 220, ATARFE 220, LOS RAMOS 220, COFRENTES 400, BENICULL 220, LA PINILLA 400, SAGUNTUM 400, PEÑARRUBIA 400, BENADRESA 220, SAX 400, ARCHIDONA 400, SEGORBE 220, TAJO ENCANTADA 220, ANTAS 400, GODELLETA 400, EL PALMERAL 220, VALLE DEL CARCER 220, FADRELL 400, EL CANTALAR 220, MONTESA 400, INGENIO 220, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NOVELDA 220, MINGLANILLA 400, CAMPOS 400, VALL D'UXO 220, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SALADAS 220, TAJO ENCANTADA 400, GODELLETA 220, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ELIANA 220, BENAHADUX 220, AYORA 400, FUENTE SAN LUIS 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, TORREMENDO 400, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, BECHI 220, BAZA 400, FAUSITA 400, ROJALES 220, MORVEDRE B 220, CAMPANARIO 400, FAUSITA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 400, CASTALLA 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, TABERNAS 220, HUENEJA 400, CATADAU 400, CASTELLON, C.T. 400, OLIVARES 220, EL PALMAR 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, POLIGONO 220, TORRELLANO 220, MURCIA 220, SANCHO LLOP 220, EL SERRALLO 220, TORRENTE 220, QUART DE POBLET 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, TORREVIEJA 220, VALLDIGNA 220, ALBAL 220, BENIFERRI 220, ROCAMORA 400, TABERNAS 400, HOYA MORENA 220, CAPARACENA 400, SAN VICENTE 220, LA PLANA 400, ELDA 220, IZNALLOZ 400, BELGIDA 220, ILLORA 220 | 1300 | 863
Dinámico | D1623_SEPE | CAÑUELO 220, ALGECIRAS 220, LOS BARRIOS 220, PINAR DE REY 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 1300 | 945
Dinámico | D1624_SEPE | CARMONA 400, PUERTO DE LA CRUZ 220, ARCOS DE LA FRONTERA 400, CARMONA 220, CARTAMA 400, MIRABAL 220, FACINAS 220, PUERTO DE SANTA MARIA 220, RODA DE ANDALUCIA 400, ENTRENUCLEOS 220, EL ZUMAJO 220, CENTENARIO 220, BERJA 220, SANTIPONCE 220, GUADAME 220, COSTASOL 220, JORDANA 400, GUADAIRA 220, CASTELLAR DE LA FRONTERA 400, LOS MONTES 220, ALGECIRAS 220, CHUCENA 220, OLIVARES 220, RONDA 400, CAPARACENA 220, TAJO ENCANTADA 400, FARGUE 220, VILLANUEVA DEL REY 400, DOS HERMANAS 220, GABIAS 220, BENAHAVIS 220, POLIGONO 220, ANDUJAR 220, ALHAURIN 220, SALERES 220, BENAHADUX 220, VENTILLA 220, PUERTO DE LA CRUZ 400, ATARFE 220, LOS RAMOS 220, CAÑUELO 220, ALCORES 220, QUINTOS 220, JORDANA 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, BAZA 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, ARCHIDONA 400, DON RODRIGO 220, PUERTO REAL 220, CABRA 400, PINAR DE REY 400, GAZULES 220, DON RODRIGO 400, GUADAME 400, TAJO ENCANTADA 220, CAPARACENA 400, ORGIVA 220, LOS BARRIOS 220, CARTUJA 220, NUEVA CASARES 220, CARTAMA 220, IZNALLOZ 400, PINAR DE REY 220, SANTA ELVIRA 220, ALJARAFE 220, ILLORA 220, HUENEJA 400 | 1300 | 916
Dinámico | D1625_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORREVIEJA 220 | 1300 | 1226
Dinámico | D1626_SEPE | CAMPOAMOR 220, LITORAL 400, TOTANA 400, BENEJAMA 220, ELIANA 400, AQUA 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, GAUSSA 400, MUELA 400, BERNAT 220, EL PALMAR 220, PARQUE CENTRAL 220, ABANILLAS 400, SAGUNTUM 220, FERIA DE MUESTRAS 220, SANTA POLA 220, JIJONA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220, ASOMADA 400, ESPINARDO 220, BENEJAMA 400, SAGUNTO 220, BALSICAS 220, CARRIL 400, ALDAIA 220, ROMICA 400, BERJA 220, NUEVO CAUCE 220, COFRENTES 400, BENICULL 220, LA PINILLA 400, SAGUNTUM 400, PEÑARRUBIA 400, SAX 400, ANTAS 400, GODELLETA 400, EL PALMERAL 220, VALLE DEL CARCER 220, EL CANTALAR 220, MONTESA 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400, NOVELDA 220, CAMPOS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, SALADAS 220, GODELLETA 220, ELCHE 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, ELIANA 220, BENAHADUX 220, FUENTE SAN LUIS 220, CATADAU 220, PATRAIX 220, TORREMENDO 400, BAZA 400, FAUSITA 400, ROJALES 220, MORVEDRE B 220, CAMPANARIO 400, FAUSITA 220, ELIANA (ELIANA B) 220, TORRENTE 400, CASTALLA 220, MONTEBELLO 220, EL PETREL 220, TABERNAS 220, HUENEJA 400, CATADAU 400, EL PALMAR 400, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORRELLANO 220, MURCIA 220, SANCHO LLOP 220, TORRENTE 220, QUART DE POBLET 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, TORREVIEJA 220, VALLDIGNA 220, ALBAL 220, BENIFERRI 220, ROCAMORA 400, TABERNAS 400, HOYA MORENA 220, SAN VICENTE 220, ELDA 220, AYORA 400, BELGIDA 220 | 1300 | 802
Dinámico | D1627_SEPE | DAGANZO 220, SS.REYES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1300 | 1190
Dinámico | D1628_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, LASTRAS 400, ZUZONES 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, HINOJOSA 400, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, ARBILLERA 220, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, ZARZON 400, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 400, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1629_SEPE | AENA OESTE 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILADECANS 220 | 1300 | 1240
Dinámico | D1630_SEPE | ASCÓ 400, PEÑALBA 400, TABESCAN 220, VALDECONEJOS 220, CARIÑENA 400, RIBA-ROJA 220, RIERA DE CALDES 220, GRADO 220, MORALETS 220, ALMENDRALES 400, LA CANONJA 220, BIESCAS 220, LA FARGA 220, ADRALL 220, VILADECANS 220, MORVEDRE 400, SAGUNTO GIS 220, FRANQUESES 220, GAUSSA 400, JUNEDA 220, CONSTANTI 220, CAN BARBA 400, PUIGPELAT 220, SUBIRATS 220, SAGUNTUM 220, NUDO VIARIO 220, SANT FOST 220, LA ESPLUGA 400, FUENDETODOS 400, GRAMANET 220, BEGUES 220, ESCATRON 400, MORELLA 400, CODONYERS 220, GAVARROT 220, PALAU 220, PUJALT 220, CALDERS 400, MAIALS 400, EL MORELL 220, JUIA 220, LA PLANA 220, SAGUNTO 220, CERDA 220, ELS AUBALS 220, FORADADA 220, FRANCOLI 220, PERAFORT 220, AENA OESTE 220, PEÑALBA 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220, CAN JARDI 220, SESUE 220, GARRAF 400, VANDELLOS CN 220, VILADECANS 400, ISONA 220, HOSPITALET 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, MUDEJAR 400, BESCANO 400, COLLBLANC 220, SANTA LLOGAIA 400, ARAGON 400, GUIXERES 220, MEZQUITA 220, MATA 220, CASTELLBISBAL 220, URGELL 220, MANGRANERS 220, HIJAR 220, LA SECUITA 400, MUNIESA 400, SAGUNTUM 400, CALAMOCHA 220, RUBI 400, BENADRESA 220, ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220, BEGUES 400, RUBI 220, SEGORBE 220, FARNERS 400, LA SECUITA 220, MEQUINENZA 220, PEÑAFLOR 220, LLAVORSI 220, FADRELL 400, ESCUCHA 220, MONZON 220, TRANSBADALONA 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, CAN JARDI 400, INGENIO 220, BARO DE VIVER 220, SENTMENAT 400, MARAGALL 220, MOTORS 220, SANT BOI 220, LA FORTUNADA 220, VERNEDA 220, LA ROCA 220, SENTMENAT 220, VALL D'UXO 220, LA SELVA 220, PLATEA 400, TANGER (CATALUÑA) 220, VANDELLOS 400, ESCALONA 220, ESCATRON 220, FOIX 220, MEDIANO 220, POBLA 220, VILANOVA 220, PIEROLA 220, CENTELLES 220, ERISTE 220, VIC 220, SANT CELONI 220, ASCÓ 220, CERCS 220, RIUDARENES 220, PIEROLA 400, PONT DE SUERT 220, ANOIA 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220, TRINITAT 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, BECHI 220, MEZQUITA 400, ELS AUBALS 400, ESPARTAL 220, SAGRERA, LA 220, EIXAMPLE 220, BELLICENS 220, MORVEDRE B 220, FACULTATS 220, SANT ANDREU 220, PEÑAFLOR 400, SABIÑANIGO 220, MASDENVERGE 400, LA FARGA 400, PENEDES 220, AEROPUERTO BARCELONA 220, CASTELLON, C.T. 400, RUBIO 220, LES CORTS 220, ZAL 220, CINCA 220, ISONA 400, TARRAGONA 220, FARNERS 220, BESOS NUEVO 220, BESCANO 220, ABRERA 220, BEGUES (BEGUES B) 220, VIC 400, EL SERRALLO 220, LOS LEONES 220, SANT CUGAT 220, CERVELLO 220, MONTBLANC 220, CANYET 220, ZONA FRANCA 220, MAS FIGUERES 220, LA ESPLUGA 220, LA PLANA 400, SALLENTE 400, CASTELLET 220, MEQUINENZA 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1631_SEPE | PARQUE INGENIEROS 220, VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 1300 | 1259
Dinámico | D1632_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, LASTRAS 400, ZUZONES 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, VENTA INES 220, CACERES 220, RUEDA DE JALON 400, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, HINOJOSA 400, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, ARBILLERA 220, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, BRAZATORTAS 220, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, ZARZON 400, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, PUERTOLLANO 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 400, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ROMICA 400, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, ALDEADAVILA 400, ROBLA 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, BRAZATORTAS 400, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, VALPARAISO 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, ELCOGAS 220, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, ALMADEN 400, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, MANZANARES 400, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, TIERRA DE CAMPOS 400, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1633_SEPE | VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, LUCERO 220, VILLAVICIOSA 220 | 1300 | 1300
Dinámico | D1634_SEPE | LOECHES 220, RETAMAR 220, J.M.ORIOL 400, OTERO 220, VENTAS DEL BATAN 220, ARGANZUELA 220, BARATARIA 400, DAGANZO 220, PINTO 220, TORREJON DE VELASCO 400, VALDECABALLEROS 400, LASTRAS 400, CISNEROS 220, PROSPERIDAD 220, GRIJOTA 400, SAN FERNANDO 400, CARROYUELAS 220, ALMARAZ CN 400, MANCHEGA 400, ACECA 220, ALMARAZ E.T. 220, HORNILLO 220, MORATA 400, CACERES 220, VILLAVICIOSA 220, GALAPAGAR 220, HINOJOSA 400, EL COTO 220, VALLECAS 220, PALAFOX 220, APARECIDA 400, LA ESTRELLA 220, TRES CANTOS GIS 220, MORALEJA 400, ARAÑUELO 400, ARBILLERA 220, POLIGONO C 220, CARMONITA 400, ZARZON 400, LA SOLANA 220, PLASENCIA 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220, CAÑAVERAL 400, ABADES 220, HUELVES 220, ARDOZ 220, FUENTES DE LA ALCARRIA 400, LA PALOMA 220, CASATEJADA 220, FUENLABRADA 220, ARBILLERA 400, PINTO AYUDEN 220, OLMEDILLA 220, ANCHUELO 400, LOS ARENALES 220, SANCHINARRO 220, MEDIODIA 220, CAMINO FREGACEDOS 220, VILLARINO 400, TRILLO 220, BOADILLA 220, CIUDAD RODRIGO 400, MANUEL BECERRA 220, ANCHUELO 220, COMPLUTUM 220, BUENAVISTA 220, BOLARQUE 220, EBORA 220, TRUJILLO 220, ANTONIO LEYVA 220, PUENTE PRINCESA 220, SS.REYES 400, TRILLO 400, CANILLEJAS 220, AZCA 220, FORTUNA 220, AÑOVER 220, NUEVA MECO 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, COSLADA (COSLADA B) 220, SIMANCAS 220, COSLADA 220, MAZARREDO 220, EL EMPERADOR 220, VALDECARRETAS 400, ALARCOS 220, PICON 220, LA SAGRA 220, TORDESILLAS 400, MINGLANILLA 400, CASA DE CAMPO 220, BELINCHON 400, VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400, J.M.ORIOL 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, ALCOBENDAS 220, ARGANDA 220, CAMPO NACIONES 220, ABADES 400, CIUDAD DEPORTIVA 220, LOECHES (LOECHES B) 220, BEGOÑA 220, TORRIJOS 220, LUENGOS 400, MONTALBANEJO 400, CERRATO 400, FUENCARRAL 400, OLMEDO 400, MADRIDEJOS 220, CERRO PLATA 220, VILLAVICIOSA 400, HORTALEZA 220, LA TORRECILLA 220, MECO 220, OLMEDILLA (COFRENTES) 400, FUENTE HITO 220, JOSE CABRERA 220, MANZANARES 220, NORTE 220, BUDIA 400, SS.REYES 220, TORREJON 220, LEGANES 220, SEGOVIA 400, CAMARENA 220, MELANCOLICOS 220, CALERA Y CHOZAS 220, PRADILLOS 220, ALMADEN 400, VILLAVERDE 220, ARAVACA 220, PTE.SAN FERNANDO 220, LUCERO 220, AENA 220, AGUACATE 220, LA NAVA 220, PARLA 220, VALLE DEL ARCIPRESTE 220, MORA 220, PRADO SANTO DOMINGO 220, ALGETE 220, MUDARRA 400, LA CEREAL 220, TRES CANTOS 220, TABARA 400, GETAFE 220, MIRASIERRA 220, VILLARES DEL SAZ 220, VALDEMORO 220, MAJADAHONDA 220, CAMARENA 400, GALAPAGAR 400, MEDINACELI 400, MORALEJA 220, ALMARAZ CN 220, LA CEREAL 400, PARQUE INGENIEROS 220, LA SAGRA 400, ARROYO DE LA VEGA 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MORATA 220, LOECHES 400, SAN FERNANDO 220, TALAVERA 220, TERRER 400 | 1300 | 0
Dinámico | D1635_SEPE | SAGRERA, LA 220, MATA 220, EIXAMPLE 220, BESOS NUEVO 220, VERNEDA 220, VILANOVA 220, BADALONA 220, SANT JUST 220, TRANSBADALONA 220, TANGER (CATALUÑA) 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220, GRAMANET 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1636_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220, BOLARQUE 220, LOECHES (LOECHES B) 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220 | 1300 | 0
Dinámico | D1637_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORREVIEJA 220 | 1300 | 802